## Info
Programa DirectFiltrationCost
Programa Desenvolvido para Avaliação Preliminar de Custos em Estações de Tratamento de Água (ETAs) por Filtração Direta (Dupla Filtração, Filtração Direta Ascendente e Filtração Direta Descendente) Considerando Diferentes Métodos Construtivos e Tratamentos dos Resíduos Gerados nas ETAs
Autores: Raquel de Castro Rodrigues Lima e Lyda Patricia Sabogal Paz
Escola de Engenharia de São Carlos - Universidade de São Paulo - EESC/USP
Os autores não se fazem responsáveis por eventuais erros associados ao uso do programa
Informações - Tecnologias Avaliadas
TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA
| Estações de Tratamento de Água (ETAs) |  |  |  |  | Processos e operações envolvidos
| Dupla Filtração (DF) |  |  |  |  | MRHIM + FAP + FRD + DES + FLU
| Filtração Direta Ascendente (FDA) |  |  |  |  | MRHIM + FAAG + DES + FLU
| Filtração Direta Descendente (FDD) |  |  |  |  | MRHIM + FRD + DES + FLU
MRHIM: misturador hidráulico (injetor) e malha de fios
FAP: filtração rápida ascendente em pedregulho à taxa constante
FRD: filtração rápida descendente em areia à taxa constante
FAAG: filtração rápida ascendente em areia grossa à taxa constante
DES: desinfecção com hipoclorito de sódio
FLU: fluoração com ácido fluorsilícico
TECNOLOGIA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS
| Variações da Tecnologia |  |  |  |  | Processos e operações envolvidos
| Estações de Tratamento dos Resíduos (ETRs) |  |  | ETR1 |  | TCA + DLD
|  |  |  | ETR2 |  | DLL
|  |  |  | ETR3 |  | TER
TCA: tanque de adensamento por gravidade
DLD: desaguamento por leito de drenagem
DLL: desaguamento por lagoa de lodo
TER: tanque com misturador submersível para posterior envio do lodo à estação de tratamento de esgoto (ETE)
MÉTODOS CONSTRUTIVOS EMPREGADOS
| Variações da Tecnologia |  |  |  | Métodos construtivos empregados
[5 empty] | ETA (DF, FDA e FDD) |  | ETR
| Zero |  | ETR1 |  | Unidades em chapa de aço |  | Unidades em concreto
|  |  | ETR2 |  | Unidades em chapa de aço |  | Unidades em manta de geotêxtil
|  |  | ETR3 |  | Unidades em chapa de aço |  | Unidades em chapa de aço
| a |  | ETR1 |  | Unidades em concreto |  | Unidades em concreto
|  |  | ETR2 |  | Unidades em concreto |  | Unidades em manta de geotêxtil
|  |  | ETR3 |  | Unidades em concreto |  | Unidades em chapa de aço
| b |  | ETR1 |  | Unidades em chapa de aço |  | Unidades em alvenaria
| c |  | ETR3 |  | Unidades em chapa de aço |  | Unidades em concreto
| d |  | ETR1 |  | Unidades em concreto |  | Unidades em alvenaria
| e |  | ETR3 |  | Unidades em concreto |  | Unidades em concreto
Unidades da ETA: câmara de carga (somente para DF e FDA), filtros e tanque de água filtrada
Unidades da ETR1: leitos de drenagem
Unidades da ETR2: lagoas de lodo
Unidades da ETR3: tanque para envio de lodo à ETE
RESUMO DAS TECNOLOGIAS AVALIADAS
| Nomenclatura |  |  | Descrição
| ETA | ETR | Método construtivo | ETA |  | ETR |  | Método construtivo
[8 empty] | ETA | ETR
| DF | ETR1 | 0 | Dupla filtração |  | Leitos de drenagem |  | Chapa de aço | Concreto
|  |  | a |  |  |  |  | Concreto | Concreto
|  |  | b |  |  |  |  | Chapa de aço | Alvenaria
|  |  | d |  |  |  |  | Concreto | Alvenaria
|  | ETR2 | 0 |  |  | Lagoas de lodo |  | Chapa de aço | Geotêxtil
|  |  | a |  |  |  |  | Concreto | Geotêxtil
|  | ETR3 | 0 |  |  | Tanque misturador + envio à ETE |  | Chapa de aço | Chapa de aço
|  |  | a |  |  |  |  | Concreto | Chapa de aço
|  |  | c |  |  |  |  | Chapa de aço | Concreto
|  |  | e |  |  |  |  | Concreto | Concreto
| FDA | ETR1 | 0 | Filtração direta ascendente |  | Leitos de drenagem |  | Chapa de aço | Concreto
|  |  | a |  |  |  |  | Concreto | Concreto
|  |  | b |  |  |  |  | Chapa de aço | Alvenaria
|  |  | d |  |  |  |  | Concreto | Alvenaria
|  | ETR2 | 0 |  |  | Lagoas de lodo |  | Chapa de aço | Geotêxtil
|  |  | a |  |  |  |  | Concreto | Geotêxtil
|  | ETR3 | 0 |  |  | Tanque misturador + envio à ETE |  | Chapa de aço | Chapa de aço
|  |  | a |  |  |  |  | Concreto | Chapa de aço
|  |  | c |  |  |  |  | Chapa de aço | Concreto
|  |  | e |  |  |  |  | Concreto | Concreto
| FDD | ETR1 | 0 | Filtração direta descendente |  | Leitos de drenagem |  | Chapa de aço | Concreto
|  |  | a |  |  |  |  | Concreto | Concreto
|  |  | b |  |  |  |  | Chapa de aço | Alvenaria
|  |  | d |  |  |  |  | Concreto | Alvenaria
|  | ETR2 | 0 |  |  | Lagoas de lodo |  | Chapa de aço | Geotêxtil
|  |  | a |  |  |  |  | Concreto | Geotêxtil
|  | ETR3 | 0 |  |  | Tanque misturador + envio à ETE |  | Chapa de aço | Chapa de aço
|  |  | a |  |  |  |  | Concreto | Chapa de aço
|  |  | c |  |  |  |  | Chapa de aço | Concreto
|  |  | e |  |  |  |  | Concreto | Concreto
Voltar ao topo
INICIAR

## Dados (F)
Dados de entrada (F)
Legenda
Critério do usuário
Dados Atualizados da SINAPI - CAIXA (para o estado de São Paulo)
Dados Atualizados do Tribunal de Contas da União
OBS 1: Os dados não fornecidos devem ficar vazios ou com "zero"
OBS 2: Antes de preencher os dados, ler todas as informações e comentários indicados na planilha
CONSIDERAÇÕES INICIAIS (DADOS OBRIGATÓRIOS)
| Vazão de projeto da ETA (L/s) (1) | 10
| Período de projeto (anos) | 10
| Taxa de juros ou de retorno (% a.a) | 12%
| Taxa de benefícios e despesas indiretas - taxa de BDI (%) (2) | 24.18%
| Leis sociais e riscos de trabalho para horistas (%) (3) | 115.8%
| Taxa representativa do dólar (R$) (4) | 3.74
| Data base dos preços unitários indicados no modelo | 2019-01-01
| Data em que está sendo realizada a avaliação econômica | 2019-01-01
(1) A vazão deve estar entre 10 e 40 L/s (ou seja, 10 ≤ Q ≤ 40 L/s)
(2) O valor deve incluir, no mínimo: administração central, despesa tributária (PIS, COFINS, ISS), taxa de risco, seguro e garantia de empreendimento, e taxa de lucro (benefício do construtor). Para mais informações, consultar o estudo sobre taxas de BDI publicado pelo Tribunal de Contas da União, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A151356F96015168D520297EE4
(3) Para mais informações acerca do cálculo dos encargos sociais sobre a mão-de-obra de horistas (sem desoneração) para o estado de São Paulo, consultar o seguinte site: http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-sem-desoneracao/SINAPI_Encargos_Sociais_A_PARTIR_DE_OUTUBRO_2018.pdf
(4) Cotação do dólar na data base dos preços unitários indicados no modelo. O usuário deve alterar esse valor para a cotação na data em que está sendo realizada a avaliação econômica
REAJUSTE DOS PREÇOS UNITÁRIOS (DADOS OBRIGATÓRIOS)
O usuário deve escolher o tipo desejado de reajuste dos preços unitários em relação ao tempo, marcando a opção escolhida na tabela abaixo
1. Atualizar manualmente (um a um) todos os preços unitários indicados nas Tabelas 1 a 3 mostradas abaixo, utilizando valores atualizados da SINAPI (Tabelas 1 e 2), consulta a peritos e orçamentos de empresas/lojas especializadas (Tabela 3)
2. Utilizar para todos os preços unitários das Tabelas 1 a 3 o índice de correção IGP-M (FGV), cujo cálculo pode ser efetuado através do seguinte site: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice Nesse caso, para se obter o índice de correção no período desejado, a data inicial deve ser a data base dos preços unitários indicados no modelo, e a data final deve ser a data em que está sendo realizada a avaliação econômica
3. Utilizar somente para os preços unitários indicados na Tabela 3 (orçamentos) o índice de correção IGP-M (FGV). Para os demais preços unitários (mostrados na Tabela 1 e 2), inserir manualmente (um a um) os preços unitários atualizados referentes às tabelas de composições e insumos da SINAPI
1
Caso se opte pela opção 2 ou pela opção 3, o usuário deve indicar na tabela abaixo o índice utilizado para reajuste dos preços unitários. Para este caso, utilizar um índice de reajuste maior que 1
OBS: Caso se opte pela opção 1, o índice de reajuste deve ser igual a 1
| Reajuste dos preços unitários utilizados no modelo - Índice de correção IGP-M (FGV) | 1
COAGULANTE CONSIDERADO (DADOS OBRIGATÓRIOS)
O usuário deve escolher o tipo de coagulante desejado: sulfato de alumínio ou cloreto férrico, marcando a opção escolhida na tabela abaixo
1. Sulfato de alumínio
2. Cloreto férrico
1
PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA 1 - COMPOSIÇÕES (DADOS OBRIGATÓRIOS)
Os preços unitários mostrados nessa etapa foram retirados das tabelas de composiçoes da SINAPI - CAIXA para o estado de São Paulo
| Item | Unidade | Preços unitários
| Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até ø 15 cm, utilizando trator de esteiras | m² | 0.35
| Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 4.89
| Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens | m² | 805.46
| Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 GSG | m² | 245.8
| Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40 A em poste madeira | un | 1453.55
| Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário | m² | 569.16
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 296.22
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 6.32
| Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 4.77
| Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 4.13
| Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 4.03
| Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³/111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT de 0,2km e velocidade média 4km/h | m³ | 7.93
| Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 46.57
| Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 116.3
| Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m² | 51.29
| Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m² | 59.1
| Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical | m² | 30.67
| Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical | m² | 33.66
| Batente ferro 1x1/8" | m | 38.93
| Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros padronizada | m² | 273.13
| Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa | m² | 503.65
| Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural | m² | 275.85
| Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2 cm | m² | 26.15
| Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 38.14
| Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm | m² | 29.62
| Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm | m² | 46.76
| Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10 m², espessura de 10 mm, com execução de taliscas | m² | 13.87
| Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10 mm, com execução de taliscas | m² | 18.55
| Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² | m² | 34.26
| Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes | m² | 43.79
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 13.41
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 11.6
| Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos | m² | 9.02
| Escada tipo marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2", 5 degraus | m | 263.83
| Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 363.1
| Impermeabilização de superfície com cimento impermeabilizante de pega ultra rápida, traço 1:1, e = 0,5 cm | m² | 63.38
| Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem guarnição/alizar/vista | m² | 362.27
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 5.09
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 6.45
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 200 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 7.77
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 250 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 9.15
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 300 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 10.5
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 350 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 11.87
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 400 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 13.22
PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA 2 - INSUMOS (DADOS OBRIGATÓRIOS)
Os preços unitários mostrados nessa etapa foram retirados das tabelas de insumos da SINAPI - CAIXA para o estado de São Paulo
| Item | Unidade | Preços unitários
| Gradil 1320x2170 mm (AxL) em barra de aço chata 25x2 mm, entrelaçada com barra aço redonda 5 mm, malha 65x132 mm, galvanizado e pintura eletrostática, cor preto | m² | 300.89
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 30.97
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 6.01
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 5.83
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 14, e = 2,00 mm, 16 kg/m² | kg | 6.11
| Material filtrante (pedregulho) 25,4 a 38 mm (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | m³ | 633.75
| Material filtrante (pedregulho) 0,6 a 25,46 mm (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | m³ | 621.18
| Areia para leito filtrante (0,42 a 1,68 mm) - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 1031.62
| Manta geotêxtil tecido de laminetes de polipropileno, resistência a tração = 25 KN/m | m² | 15.47
| Cantoneira alumínio abas iguais 2", e = 1/8" | m | 18.29
| Pedra britada N.2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m³ | 49.79
| Prancha de madeira aparelhada 4x30 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região | m | 42.54
| Energia elétrica até 2000 kWh industrial, sem demanda | kWh | 0.56
PREÇOS UNITÁRIOS - TABELA 3 - ORÇAMENTOS (DADOS OBRIGATÓRIOS)
Os preços unitários mostrados nessa etapa foram determinados a partir de consulta a peritos e orçamentos de empresas/lojas especializadas
| Item | Unidade | Preços unitários
| Terreno | m² | 37.18
| Mobilização e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância até 10 km | un | 330.71
| Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes | m² | 4.67
| Escada metálica 3,7x1,2 m + instalação | pç | 5564.93
| Escada metálica 3,7x0,6 m + instalação | pç | 4173.7
| Escada metálica tipo caracol com guarda-corpo + instalação | pç | 13912.32
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 1.39
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 1 demão | m² | 69.56
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 2 demãos | m² | 69.56
| Grade de aço com barras de 3/4”x1/8”, espaçamento até 1,5 cm (passarela) | m² | 111.3
| Guarda-corpo em escada de aço galvanizado - NTS 282 (tipo Sabesp) + pintura | m | 69.56
| Portão metálico (1,0x0,7 m) | pç | 4.79
| Lona plástica transparente para cobertura 5x4 m | un | 35.66
| Grelha reta de ferro fundido 20x50 cm | un | 27.8
| Tubo de ferro fundido DN 100 mm, L = 6 m | m | 242.78
| Tubo de ferro fundido DN 150 mm, L = 6 m | m | 281.75
| Tubo de ferro fundido DN 200 mm, L = 6 m | m | 355.9
| Tubo de ferro fundido DN 250 mm, L = 6 m | m | 438.48
| Tubo de ferro fundido DN 300 mm, L = 6 m | m | 522.08
| Tubo de ferro fundido DN 350 mm, L = 6 m | m | 586.36
| Tubo de ferro fundido DN 400 mm, L = 6 m | m | 807.53
| Tê 90 de ferro fundido DN 80 mm | pç | 272.59
| Tê 90 de ferro fundido DN 100 mm | pç | 425.45
| Tê 90 de ferro fundido DN 150 mm | pç | 549.59
| Tê 90 de ferro fundido DN 200 mm | pç | 980.04
| Tê 90 de ferro fundido DN 250 mm | pç | 1096.29
| Tê 90 de ferro fundido DN 300 mm | pç | 1660.92
| Tê 90 de ferro fundido DN 350 mm | pç | 2221.84
| Tê 90 de ferro fundido DN 400 mm | pç | 2517.25
| Tê de redução de ferro fundido DN 150x100 mm | pç | 470.04
| Tê de redução de ferro fundido DN 200x100 mm | pç | 962.82
| Tê de redução de ferro fundido DN 200x150 mm | pç | 960.78
| Tê de redução de ferro fundido DN 250x100 mm | pç | 960.78
| Tê de redução de ferro fundido DN 250x200 mm | pç | 624.3
| Tê de redução de ferro fundido DN 300x100 mm | pç | 1530.02
| Tê de redução de ferro fundido DN 300x150 mm | pç | 1604.13
| Tê de redução de ferro fundido DN 300x200 mm | pç | 1604.13
| Tê de redução de ferro fundido DN 300x250 mm | pç | 1604.13
| Tê de redução de ferro fundido DN 350x100 mm | pç | 1530.02
| Redução de ferro fundido DN 100x80 mm | pç | 190.25
| Redução de ferro fundido DN 150x100 mm | pç | 495.39
| Redução de ferro fundido DN 200x100 mm | pç | 1146.55
| Redução de ferro fundido DN 200x150 mm | pç | 1146.55
| Redução de ferro fundido DN 250x200 mm | pç | 1227.43
| Redução de ferro fundido DN 300x150 mm | pç | 929.21
| Redução de ferro fundido DN 300x200 mm | pç | 929.21
| Redução de ferro fundido DN 300x250 mm | pç | 929.21
| Redução de ferro fundido DN 350x300 mm | pç | 1040
| Curva 45 de ferro fundido DN 250 mm | pç | 735.39
| Curva 45 de ferro fundido DN 350 mm | pç | 1452.82
| Curva 90 de ferro fundido DN 100 mm | pç | 274.75
| Curva 90 de ferro fundido DN 150 mm | pç | 428.78
| Curva 90 de ferro fundido DN 200 mm | pç | 653.12
| Curva 90 de ferro fundido DN 250 mm | pç | 961.03
| Curva 90 de ferro fundido DN 300 mm | pç | 1484.19
| Curva 90 de ferro fundido DN 350 mm | pç | 1998.66
| Cruzeta de ferro fundido DN 100 mm | pç | 710.38
| Flange de ferro fundido DN 100 mm | pç | 154.55
| Flange de ferro fundido DN 150 mm | pç | 235.27
| Flange de ferro fundido DN 200 mm | pç | 309.11
| Flange de ferro fundido DN 250 mm | pç | 470.48
| Flange de ferro fundido DN 300 mm | pç | 658.66
| Flange de ferro fundido DN 350 mm | pç | 806.56
| Tubo de aço galvanizado comum DN 25 mm, L = 6 m | m | 144.55
| Tubo de aço galvanizado comum DN 38 mm, L = 6 m | m | 220.37
| Tubo de aço galvanizado comum DN 50 mm, L = 6 m | m | 316.05
| Tubo de aço galvanizado comum DN 63 mm, L = 6 m | m | 392.63
| Tubo de aço galvanizado comum DN 75 mm, L = 6 m | m | 907.73
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 38 mm | pç | 16.62
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 50 mm | pç | 24.51
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 63 mm | pç | 16.62
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 75 mm | pç | 49.71
| Redução de aço galvanizado comum DN 38x25 mm | pç | 11.05
| Redução de aço galvanizado comum DN 50x25 mm | pç | 11.05
| Redução de aço galvanizado comum DN 50x38 mm | pç | 12.72
| Redução de aço galvanizado comum DN 63x32 mm | pç | 11.05
| Redução de aço galvanizado comum DN 63x38 mm | pç | 11.05
| Redução de aço galvanizado comum DN 63x50 mm | pç | 11.05
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 25 mm | pç | 4.14
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 50 mm | pç | 19.36
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 63 mm | pç | 19.36
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 75 mm | pç | 49.71
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 25 mm | pç | 6.5
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 38 mm | pç | 12.8
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 50 mm | pç | 18.5
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 63 mm | pç | 46.73
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 75 mm | pç | 85.02
| Tubo de PVC rígido água DN 38 mm soldável, L = 6 m | m | 40.44
| Tê 90 de PVC rígido água DN 38 mm soldável | pç | 1.09
| Curva 90 de PVC rígido água DN 38 mm soldável | pç | 1.09
| Tubo de PVC rígido esgoto DN 100 mm, L = 6 m | m | 30.03
| Tubo de PVC rígido esgoto DN 150 mm, L = 6 m | m | 28.56
| Tubo flexível DN 1/4" tipo cristal | pç | 2.7
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 100 mm | pç | 247.55
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 150 mm | pç | 342.04
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 200 mm | pç | 612.7
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 250 mm | pç | 986.11
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 300 mm | pç | 1379.77
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 350 mm | pç | 2500.84
| Válvula de retenção DN 50 mm | pç | 86.13
| Válvula de retenção DN 63 mm | pç | 86.13
| Válvula de retenção DN 75 mm | pç | 373.09
| Válvula de retenção DN 100 mm | pç | 517.41
| Válvula de retenção DN 150 mm | pç | 517.41
| Válvula de retenção DN 200 mm | pç | 517.41
| Válvula de pé com crivo DN 63 mm | pç | 92.22
| Registro de ângulo DN 63 mm | pç | 273.93
| Registro gaveta DN 38 mm | pç | 118.25
| Registro gaveta DN 50 mm | pç | 75.6
| Registro gaveta DN 63 mm | pç | 89.18
| Registro gaveta DN 75 mm | pç | 296.25
| Válvula de esfera DN 25 mm | pç | 172.47
| Jarteste com kit de filtros de laboratório (Nova Ética ou similar) | pç | 20290.76
| Turbidímetro portátil (2100P - HACH ou similar) | pç | 14511.99
| Espectrofotômetro (DR 5000 UV/VIS ou similar) | pç | 65711.62
| Medidor de pH (DM-20 DIGIMED ou similar) | pç | 6046.65
| Balança analítica digital com capacidade máxima de 210 g (MA-2104N - MARCONI ou similar) | pç | 6060.85
| Agitador magnético com aquecimento (MA-085 - MARCONI ou similar) | pç | 2069.66
| Compressor aspirador para vácuo ou bomba de vácuo (MA-058 - MARCONI ou similar) | pç | 3163.33
| Destilador de água capacidade 5,5 L/h (MA-255 - MARCONI ou similar) | pç | 4259.03
| Chapa aquecedora (MA 239 - MARCONI ou similar) | pç | 1487.11
| Mufla (Q318M24 - QUIMIS ou similar) | pç | 5879.26
| Balança simples (ESL-100 QUIMIS ou similar) | pç | 2029.07
| Dessecador com luva 250 mm com disco (HS 320-250 - HS ou similar) | pç | 2355.32
| Condutivimetro de bancada (Q405 - QUIMIS ou similar) | pç | 3286.86
| Capela para exaustão de gases em fibra de vidro, porta frontal em acrílico (CE0701 - PERMUTION ou similar) | pç | 4058.15
| Barrilete em PVC, com capacidade de 30 L (BP-0302 - PERMUTION ou similar) | pç | 623.74
| Bureta digital de 25 mL (MOD. 182-026 - JENCONS ou similar) | pç | 4261.06
| Bureta digital de 50 mL (MOD. 182-026 - JENCONS ou similar) | pç | 5049.64
| Estufa esterilização/secagem (QX402 - QUALXTRON ou similar) | pç | 2786.51
| Autoclave vertical 30 L (MOD. AV-30 - PHOENIX ou similar) | pç | 5781.11
| Refrigerador para laboratório (412-D155 - Nova Ética ou similar) | pç | 4058.15
| Contador de colônias (CP-600 - MARCONI ou similar) | pç | 2783.9
| Sistema de filtração (MA-452/3 - MARCONI ou similar) | pç | 7142.34
| Banho Maria (TE-056 - TECNAL ou similar) | pç | 3824.3
| Bicos queimadores | pç | 44.03
| Termômetro de mercúrio com escala de -10+150:1 e divisão de 1ºC (HIPERQUIMICA ou similar) | pç | 36.22
| Pipeta graduada 1x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 5.27
| Pipeta graduada 2x1/100 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 5.86
| Pipeta graduada 5x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 6.07
| Pipeta graduada 10x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 7.82
| Pipeta graduada 20x1/10 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 11.61
| Pipeta graduada 25x1/10 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 12.66
| Pipeta graduada 50x1/10 mL (LABORGLAS ou similar) | pç | 38.83
| Pipeta volumétrica 1 mL (HS ou similar) | pç | 14.49
| Pipeta volumétrica 2 mL (HS ou similar) | pç | 19.56
| Pipeta volumétrica 5 mL (HS ou similar) | pç | 22.7
| Pipeta volumétrica 10 mL (HS ou similar) | pç | 31.46
| Pipeta volumétrica 25 mL (HS ou similar) | pç | 43.19
| Pipeta volumétrica 50 mL (HS ou similar) | pç | 60.79
| Pipeta volumétrica 100 mL (HS ou similar) | pç | 88.04
| Proveta de vidro sem tampa 10 mL | pç | 30.43
| Proveta de vidro sem tampa 50 mL | pç | 34.49
| Proveta de vidro sem tampa 100 mL | pç | 38.56
| Proveta de vidro sem tampa 250 mL | pç | 62.9
| Proveta de vidro sem tampa 500 mL | pç | 71.01
| Proveta de vidro sem tampa 1000 mL | pç | 97.39
| Proveta de vidro com tampa 10 mL | pç | 24.35
| Proveta de vidro com tampa 50 mL | pç | 26.71
| Proveta de vidro com tampa 100 mL | pç | 27.72
| Proveta de vidro com tampa 250 mL | pç | 74.38
| Proveta de vidro com tampa 500 mL | pç | 98.37
| Proveta de vidro com tampa 1000 mL | pç | 120.53
| Beacker de vidro forma baixa 10 mL | pç | 16.11
| Beacker de vidro forma baixa 25 mL | pç | 16.11
| Beacker de vidro forma baixa 50 mL | pç | 14.67
| Beacker de vidro forma baixa 100 mL | pç | 12.86
| Beacker de vidro forma baixa 250 mL | pç | 12.86
| Beacker de vidro forma baixa 500 mL | pç | 14.67
| Beacker de vidro forma baixa 1000 mL | pç | 24.59
| Erlenmeyer de vidro 10 mL | pç | 30.43
| Erlenmeyer de vidro 25 mL | pç | 30.43
| Erlenmeyer de vidro 50 mL | pç | 27.57
| Erlenmeyer de vidro 100 mL | pç | 41.15
| Erlenmeyer de vidro 125 mL | pç | 13.45
| Erlenmeyer de vidro 250 mL | pç | 14.87
| Erlenmeyer de vidro 500 mL | pç | 16.34
| Erlenmeyer de vidro 1000 mL | pç | 34.13
| Balão volumétrico de vidro com tampa 25 mL | pç | 32.9
| Balão volumétrico de vidro com tampa 50 mL | pç | 39.71
| Balão volumétrico de vidro com tampa 100 mL | pç | 40.22
| Balão volumétrico de vidro com tampa 250 mL | pç | 42.08
| Balão volumétrico de vidro com tampa 500 mL | pç | 41.33
| Balão volumétrico de vidro com tampa 1000 mL | pç | 55.35
| Balão volumétrico de vidro com tampa 2000 mL | pç | 72.28
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 50 mL | pç | 19.18
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 100 mL | pç | 34.55
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 250 mL | pç | 39.32
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 500 mL | pç | 52.65
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 1000 mL | pç | 72.34
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 2000 mL | pç | 81.17
| Pipetador de borracha 3 vias (J.PR ou similar) | pç | 18.18
| Kitasato de vidro 250 mL | pç | 74.4
| Kitasato de vidro 500 mL | pç | 90.94
| Grais com pistilo de cerâmica 180 mL | pç | 66.19
| Cone inhoff plástico 1000 mL | pç | 153.07
| Suporte para cone inhoff em polietileno | pç | 214.32
| Cápsula cerâmica para evaporação 5-85 mm (CHIAROTTI ou similar) | pç | 31.31
| Cápsula cerâmica para evaporação 5-105 mm (CHIAROTTI ou similar) | pç | 41.58
| Cápsula cerâmica para evaporação 5-50 mm (CHIAROTTI ou similar) | pç | 23.72
| Funil de vidro raiado haste longa 50 mm | pç | 46.61
| Funil de vidro raiado haste longa 65 mm | pç | 29.69
| Funil de vidro raiado haste longa 75 mm | pç | 45.88
| Funil de vidro raiado haste longa 100 mm | pç | 37.76
| Funil de vidro raiado haste curta 50 mm | pç | 26.19
| Funil de vidro raiado haste curta 65 mm | pç | 27.94
| Funil de vidro raiado haste curta 75 mm | pç | 39.98
| Funil de vidro raiado haste curta 100 mm | pç | 34.9
| Funil de buchner de cerâmica 73 mL | pç | 125.29
| Funil de buchner de cerâmica 460 mL | pç | 313.8
| Barra magnética lisa 6 mm | pç | 7.94
| Barra magnética lisa 15 mm | pç | 8.34
| Barra magnética lisa 30 mm | pç | 10.14
| Barra magnética lisa 40 mm | pç | 15
| Barra magnética lisa 50 mm | pç | 23.76
| Pescador de barras magnéticas (J.PR ou similar) | pç | 68.04
| Porta-filtro com funil PSF-500 mL (DS0310-405 - NALGENE ou similar) | pç | 982.68
| Agitadores (bastão) de vidro (J.PR ou similar) | pç | 4.75
| Frasco de vidro conta gotas 20 mL | pç | 1.87
| Frasco reagente graduado 100 mL | pç | 24.94
| Frasco reagente graduado 250 mL | pç | 28.85
| Frasco reagente graduado 500 mL | pç | 33.03
| Frasco reagente graduado 1000 mL | pç | 44.58
| Bomba para lavagem dos filtros (Meganorm 100-160RT - KBS ou similar) | pç | 9364.18
| Dosagem de hipoclorito de sódio (FCE 0502 PMMA - EMEC ou similar) | pç | 1359.48
| Bomba para sulfato de alumínio (FCE 0505 PP - EMEC ou similar) | pç | 1268.17
| Bomba para ácido fluossilícico (FCEF 05 02 PVDF - EMEC ou similar) | pç | 1988.49
| Bomba para drenagem da casa de bombas (Robusta 250M 220V STD - ABS ou similar) | pç | 1704.42
| Bomba para hidrante (2MB2 - Jacuzzi ou similar) | pç | 1935.74
| Macromedidor de água tratada (Horizontal Beta MWN DN150 - Woltmann ou similar) | pç | 6166.46
| Tanque para produtos químicos 60 L (Prominent ou similar) | pç | 1153.7
| Máscara protetora para olhos, nariz e boca | pç | 202.9
| Luvas | pç | 20.29
| Uniforme | pç | 121.75
| Carro transportador manual | pç | 141.83
| Chuveiro lava olhos | pç | 1040.92
| Talha manual e monovia 1 T, 3 m de corrente | pç | 365.23
| Bomba de lodo (Megaflow 50-160 - KBS ou similar) | pç | 7842.38
| Medidor ultra-sônico (SCA-380-2 - Nivetec ou similar) | pç | 4250.91
| Bomba submersível (CP 3057-HT - Flygt ou similar) | pç | 6184.63
| Misturador submersível + kit de instalação (CP 3057-HT - Flygt ou similar) | pç | 18793.3
| Custo da água captada pela ETA | m³ | 0.14
| Água utilizada na limpeza das unidades | m³ | 0.31
| Retirada e disposição dos resíduos sólidos da ETR | m³ | 60.87
| Retirada e disposição dos resíduos líquidos da ETR | m³ | 0.16
| Hipoclorito de sódio (NaClO) | kg | 2.23
| Sulfato de alumínio (Al₂(SO₄)₃ x 14 H₂O) | L | 2.62
| Cloreto férrico (FeCl₃ x 6 H₂O) | L | 2.23
| Ácido fluossilícico (H₂SiF₆) | kg | 6.09
| Operador de ETA com nível técnico | h | 8.11
| Técnico em laboratório | h | 10.14
| Administrador | h | 12.68
| Auxiliar administrativo | h | 7.61
| Secretária | h | 8.11
| Faxineira | h | 4.06
| Acidez - ensaio de qualidade da água | un | 25.37
| Alcalinidade - ensaio de qualidade da água | un | 25.37
| Alumínio - ensaio de qualidade da água | un | 7.71
| Arsênico - ensaio de qualidade da água | un | 55.8
| Bário - ensaio de qualidade da água | un | 121.75
| Boro - ensaio de qualidade da água | un | 50.72
| Cianeto - ensaio de qualidade da água | un | 78.12
| Cloretos - ensaio de qualidade da água | un | 55.8
| Cloro residual - ensaio de qualidade da água | un | 55.8
| Coliformes - ensaio de qualidade da água | un | 55.8
| Condutividade elétrica - ensaio de qualidade da água | un | 101.46
| Cor - ensaio de qualidade da água | un | 25.37
| DBO - ensaio de qualidade da água | un | 12.78
| DQO - ensaio de qualidade da água | un | 75.68
| Dureza Total - ensaio de qualidade da água | un | 62.9
| Estanho - ensaio de qualidade da água | un | 25.37
| Fenol - ensaio de qualidade da água | un | 50.72
| Fluoreto - ensaio de qualidade da água | un | 50.72
| Fósforo total - ensaio de qualidade da água | un | 55.8
| Mercúrio - ensaio de qualidade da água | un | 50.72
| Zinco - ensaio de qualidade da água | un | 121.75
| Chumbo - ensaio de qualidade da água | un | 202.9
| Cádmio - ensaio de qualidade da água | un | 202.9
| Níquel - ensaio de qualidade da água | un | 202.9
| Ferro - ensaio de qualidade da água | un | 202.9
| Manganês - ensaio de qualidade da água | un | 202.9
| Cobre - ensaio de qualidade da água | un | 202.9
| Cromo - ensaio de qualidade da água | un | 37.94
| Nitrogênio amoniacal - ensaio de qualidade da água | un | 50.72
| Nitrato - ensaio de qualidade da água | un | 50.72
| Nitrito - ensaio de qualidade da água | un | 50.72
| Nitrogênio total - ensaio de qualidade da água | un | 78.12
| Oxigênio consumido - ensaio de qualidade da água | un | 25.37
| Oxigênio dissolvido - ensaio de qualidade da água | un | 12.78
| pH - ensaio de qualidade da água | un | 7.71
| Potássio - ensaio de qualidade da água | un | 25.37
| Selênio - ensaio de qualidade da água | un | 50.72
| Sílica - ensaio de qualidade da água | un | 55.8
| Sódio - ensaio de qualidade da água | un | 25.37
| Sólidos dissolvidos - ensaio de qualidade da água | un | 37.94
| Sólidos sedimentáveis - ensaio de qualidade da água | un | 12.78
| Sólidos suspensos - ensaio de qualidade da água | un | 37.94
| Sólidos totais - ensaio de qualidade da água | un | 25.37
| Sulfato - ensaio de qualidade da água | un | 55.8
| Sulfito - ensaio de qualidade da água | un | 55.8
| Surfactantes - ensaio de qualidade da água | un | 55.8
| TOC - ensaio de qualidade da água | un | 75.68
| Turbidez - ensaio de qualidade da água | un | 7.71
| Acrilamida - ensaio de qualidade da água | un | 304.36
| Benzeno - ensaio de qualidade da água | un | 55.33
| Benzo[a]pireno - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Cloreto de Vinila - ensaio de qualidade da água | un | 55.33
| 1,2 Dicloroetano - ensaio de qualidade da água | un | 55.33
| 1,1 Dicloroeteno - ensaio de qualidade da água | un | 55.33
| Diclorometano - ensaio de qualidade da água | un | 55.33
| Estireno - ensaio de qualidade da água | un | 55.33
| Tetracloreto de Carbono - ensaio de qualidade da água | un | 55.33
| Tetracloroeteno - ensaio de qualidade da água | un | 55.33
| Triclorobenzenos - ensaio de qualidade da água | un | 55.33
| Tricloroeteno - ensaio de qualidade da água | un | 55.33
| Alaclor - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Aldrin e Dieldrin - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Atrazina - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Bentazona - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Clordano (isômeros) - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| 2,4 D - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| DDT (isômeros) - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Endossulfan - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Endrin - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Glifosato - ensaio de qualidade da água | un | 304.36
| Heptacloro e Heptacloro epóxido - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Hexaclorobenzeno - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Lindano (g-BHC) - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Metolacloro - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Metoxicloro - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Molinato - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Pendimetalina - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Pentaclorofenol - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Permetrina - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Propanil - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Simazina - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Trifluralina - ensaio de qualidade da água | un | 42.26
| Trialometanos Total - ensaio de qualidade da água | un | 55.33
| Cianotoxinas - ensaio de qualidade da água | un | 202.9
Voltar ao topo
AVANÇAR
RETORNAR
Ir para o site
Ir para o site
Ir para o site
Ir para o site
Ir para o site

## Quant. mod. (oc) (hidden)
Quantitativos modelo
Vazão (L/s) *
10
* Inserir a vazão desejada na aba "Dados"
| Item | Unidade | Quantitativos modelo DF | [9 empty] | Quantitativos modelo FDA | [9 empty] | Quantitativos modelo FDD
|  |  | DF - ETR1 0 | DF - ETR2 0 | DF - ETR3 0 | DF - ETR1 a | DF - ETR2 a | DF - ETR3 a | DF - ETR1 b | DF - ETR3 c | DF - ETR1 d | DF - ETR3 e | FDA - ETR1 0 | FDA - ETR2 0 | FDA - ETR3 0 | FDA - ETR1 a | FDA - ETR2 a | FDA - ETR3 a | FDA - ETR1 b | FDA - ETR3 c | FDA - ETR1 d | FDA - ETR3 e | FDD - ETR1 0 | FDD - ETR2 0 | FDD - ETR3 0 | FDD - ETR1 a | FDD - ETR2 a | FDD - ETR3 a | FDD - ETR1 b | FDD - ETR3 c | FDD - ETR1 d | FDD - ETR3 e
INVESTIMENTO INICIAL
1. Área requerida
| Área requerida pela ETA | m² | 1015 | 1218 | 1223.97 | 1015 | 1218 | 1224 | 1015 | 1224 | 1015 | 1250 | 1050 | 1073 | 1174 | 1050 | 1102 | 1174 | 1050 | 1174.03 | 1050 | 1174.03 | 1015 | 1036 | 1092 | 986 | 1064 | 1092 | 1015 | 1092 | 1092 | 1116
| Área requerida pela ETR | m² | 770 | 1176 | 144 | 770 | 1176 | 144 | 770 | 144 | 770 | 156 | 630 | 851 | 156 | 630 | 874 | 156 | 630 | 156 | 630 | 156 | 630 | 851 | 132 | 612 | 874 | 132 | 630 | 132 | 132 | 144
2. Serviços iniciais
2.1. Serviços iniciais da ETA
| Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até ø 15 cm, utilizando trator de esteiras | m² | 1015 | 1218 | 1223.97 | 1015 | 1218 | 1224 | 1015 | 1224 | 1015 | 1250 | 1050 | 1073 | 1174 | 1050 | 1102 | 1174 | 1050 | 1174.03 | 1050 | 1174.03 | 1015 | 1036 | 1092 | 986 | 1064 | 1092 | 1015 | 1092 | 1092 | 1116
| Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 1015 | 1218 | 1223.97 | 1015 | 1218 | 1224 | 1015 | 1224 | 1015 | 1250 | 1050 | 1073 | 1174 | 1050 | 1102 | 1174 | 1050 | 1174.03 | 1050 | 1174.03 | 1015 | 1036 | 1092 | 986 | 1064 | 1092 | 1015 | 1092 | 1092 | 1116
| Gradil 1320x2170 mm (AxL) em barra de aço chata 25x2 mm, entrelaçada com barra aço redonda 5 mm, malha 65x132 mm, galvanizado e pintura eletrostática, cor preto | m² | 184.8 | 199.5 | 249.9 | 184.8 | 199.5 | 249.9 | 184.8 | 249.9 | 184.8 | 252 | 189 | 189 | 243.6 | 189 | 191.1 | 243.6 | 189 | 243.6 | 189 | 243.6 | 184.8 | 184.8 | 235.2 | 182.7 | 186.9 | 235.2 | 184.8 | 235.2 | 235.2 | 237.3
| Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens | m² | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
| Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 GSG | m² | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
| Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40 A em poste madeira | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário | m² | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Mobilização e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância até 10 km | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes | m² | 1015 | 1218 | 1223.97 | 1015 | 1218 | 1224 | 1015 | 1224 | 1015 | 1250 | 1050 | 1073 | 1174 | 1050 | 1102 | 1174 | 1050 | 1174.03 | 1050 | 1174.03 | 1015 | 1036 | 1092 | 986 | 1064 | 1092 | 1015 | 1092 | 1092 | 1116
2.2. Serviços iniciais da ETR
| Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até ø 15 cm, utilizando trator de esteiras | m² | 770 | 1176 | 144 | 770 | 1176 | 144 | 770 | 144 | 770 | 156 | 630 | 851 | 156 | 630 | 874 | 156 | 630 | 156 | 630 | 156 | 630 | 851 | 132 | 612 | 874 | 132 | 630 | 132 | 132 | 144
| Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 770 | 1176 | 144 | 770 | 1176 | 144 | 770 | 144 | 770 | 156 | 630 | 851 | 156 | 630 | 874 | 156 | 630 | 156 | 630 | 156 | 630 | 851 | 132 | 612 | 874 | 132 | 630 | 132 | 132 | 144
| Gradil 1320x2170 mm (AxL) em barra de aço chata 25x2 mm, entrelaçada com barra aço redonda 5 mm, malha 65x132 mm, galvanizado e pintura eletrostática, cor preto | m² | 165.9 | 205.8 | 50.4 | 165.9 | 205.8 | 50.4 | 165.9 | 50.4 | 165.9 | 52.5 | 149.1 | 174.3 | 52.5 | 149.1 | 176.4 | 52.5 | 149.1 | 52.5 | 149.1 | 52.5 | 149.1 | 174.3 | 48.3 | 147 | 176.4 | 48.3 | 149.1 | 48.3 | 48.3 | 50.4
| Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário | m² | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Mobilização e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância até 10 km | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes | m² | 770 | 1176 | 144 | 770 | 1176 | 144 | 770 | 144 | 770 | 156 | 630 | 851 | 156 | 630 | 874 | 156 | 630 | 156 | 630 | 156 | 630 | 851 | 132 | 612 | 874 | 132 | 630 | 132 | 132 | 144
3. Caixas de passagem e de inspeção
3.1. Caixas da ETA
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 3.6083 | 3.6618 | 3.0363 | 3.6083 | 3.6618 | 3.0363 | 3.6083 | 3.0363 | 3.6083 | 3.0363 | 1.7665 | 1.7695 | 1.7635 | 1.7665 | 1.7695 | 1.7635 | 1.7665 | 1.7665 | 1.7665 | 1.7665 | 2.6049 | 2.6049 | 2.6049 | 2.6049 | 2.6049 | 2.6049 | 2.6049 | 2.6049 | 2.6049 | 2.6049
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 1.4471 | 1.4683 | 1.2149 | 1.4471 | 1.4683 | 1.2149 | 1.4471 | 1.2149 | 1.4471 | 1.2149 | 0.7022 | 0.704 | 0.7056 | 0.7022 | 0.704 | 0.7056 | 0.7022 | 0.7022 | 0.7022 | 0.7022 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 41.809 | 42.217 | 33.829 | 41.809 | 42.217 | 33.829 | 41.809 | 33.829 | 41.809 | 33.829 | 20.053 | 20.113 | 20.055 | 20.053 | 20.113 | 20.055 | 20.053 | 20.053 | 20.053 | 20.053 | 30.319 | 30.319 | 30.319 | 30.319 | 30.319 | 30.319 | 30.319 | 30.319 | 30.319 | 30.319
3.2. Caixas da ETR
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 0.993 | 6.9138 | 0 | 0.993 | 6.9138 | 0 | 0.993 | 0 | 0.993 | 0 | 0.99 | 5.9824 | 0 | 0.99 | 5.9824 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.032 | 6.0108 | 0 | 1.032 | 6.0108 | 0 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 0.3972 | 2.7657 | 0 | 0.3972 | 2.7657 | 0 | 0.3972 | 0 | 0.3972 | 0 | 0.3976 | 2.3908 | 0 | 0.3976 | 2.3908 | 0 | 0.3976 | 0.3976 | 0.3976 | 0.3976 | 0.4122 | 2.4087 | 0 | 0.4122 | 2.4087 | 0 | 0.4122 | 0.4122 | 0.4122 | 0.4122
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 10.34 | 84.131 | 0 | 10.34 | 84.131 | 0 | 10.34 | 0 | 10.34 | 0 | 10.3417 | 71.736 | 0 | 10.3417 | 71.736 | 0 | 10.3417 | 10.3417 | 10.3417 | 10.3417 | 10.84 | 72.141 | 0 | 10.84 | 72.141 | 0 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84
4. Calçadas
4.1. Calçadas da ETA
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 36.193 | 36.42 | 43.335 | 36.286 | 36.524 | 43.735 | 36.193 | 43.535 | 36.286 | 43.935 | 38.172 | 34.848 | 42.222 | 38.172 | 35.141 | 42.222 | 38.172 | 38.276 | 38.172 | 38.276 | 32.759 | 33.734 | 40.121 | 32.866 | 34.034 | 40.327 | 32.759 | 32.959 | 32.866 | 33.166
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 14.479 | 14.568 | 17.338 | 14.512 | 14.611 | 17.498 | 14.479 | 17.418 | 14.512 | 17.578 | 15.273 | 13.941 | 16.893 | 15.273 | 14.055 | 16.893 | 15.273 | 15.306 | 15.273 | 15.306 | 13.106 | 13.491 | 16.046 | 13.142 | 13.611 | 16.133 | 13.106 | 13.186 | 13.142 | 13.262
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 68.178 | 73.445 | 87.277 | 68.375 | 73.651 | 88.077 | 68.178 | 87.677 | 68.375 | 88.477 | 69.72 | 70.26 | 85.024 | 69.72 | 70.866 | 85.024 | 69.72 | 69.926 | 69.72 | 69.926 | 67.772 | 68.635 | 82.536 | 67.966 | 69.235 | 82.929 | 67.772 | 68.172 | 67.966 | 68.566
4.2. Calçadas da ETR
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 31.23 | 32.294 | 6.5753 | 31.334 | 32.327 | 6.7786 | 31.23 | 6.7753 | 31.334 | 6.9786 | 27.459 | 26.341 | 7.1003 | 27.459 | 26.634 | 7.1003 | 27.459 | 27.562 | 27.459 | 27.562 | 27.135 | 26.293 | 6.482 | 27.231 | 26.593 | 6.4787 | 27.135 | 27.335 | 27.231 | 27.331
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 12.489 | 12.913 | 2.6335 | 12.533 | 12.931 | 2.7068 | 12.489 | 2.7135 | 12.533 | 2.7868 | 10.9892 | 10.5303 | 2.8377 | 10.9892 | 10.6536 | 2.8377 | 10.9892 | 11.0245 | 10.9892 | 11.0245 | 10.852 | 10.5171 | 2.5966 | 10.888 | 10.6371 | 2.5933 | 10.852 | 10.932 | 10.888 | 10.928
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 64.986 | 65.096 | 13.55 | 65.182 | 65.182 | 13.956 | 64.986 | 13.95 | 65.182 | 14.356 | 57.235 | 53.871 | 14.608 | 57.235 | 54.478 | 14.608 | 57.235 | 57.441 | 57.235 | 57.441 | 57.274 | 53.789 | 13.864 | 57.467 | 54.389 | 13.867 | 57.274 | 57.674 | 57.467 | 57.667
5. Casa de química da ETA
| Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 42.662 | 42.662 | 42.662 | 42.662 | 42.662 | 42.662 | 42.662 | 42.662 | 42.662 | 42.662 | 53.165 | 53.165 | 53.165 | 53.165 | 53.165 | 53.165 | 53.165 | 53.165 | 53.165 | 53.165 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 71.419 | 71.419 | 71.419 | 71.419 | 71.419 | 71.419 | 71.419 | 71.419 | 71.419 | 71.419 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 71.36
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.567 | 28.567 | 28.567 | 28.567 | 28.567 | 28.567 | 28.567 | 28.567 | 28.567 | 28.567 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22
| Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 434.09 | 434.09 | 434.09 | 434.09 | 434.09 | 434.09 | 434.09 | 434.09 | 434.09 | 434.09 | 438.99 | 438.99 | 438.99 | 438.99 | 438.99 | 438.99 | 438.99 | 438.99 | 438.99 | 438.99 | 431.69 | 431.69 | 431.69 | 431.69 | 431.69 | 431.69 | 431.69 | 431.69 | 431.69 | 431.69
| Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m² | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22
| Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical | m² | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22
| Batente ferro 1x1/8" | m | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2
| Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros padronizada | m² | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32
| Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa | m² | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9
| Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural | m² | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35
| Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2 cm | m² | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5
| Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
| Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm | m² | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84
| Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10 m², espessura de 10 mm, com execução de taliscas | m² | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32
| Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10 mm, com execução de taliscas | m² | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34
| Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² | m² | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5
| Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes | m² | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84
| Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos | m² | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34
| Escada metálica 3,7x1,2 m + instalação | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Escada metálica 3,7x0,6 m + instalação | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6. Câmara de carga
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 1.0786 | 1.0786 | 1.0786 | 4.1328 | 4.1328 | 4.1328 | 1.0786 | 1.0786 | 4.1328 | 4.1328 | 0.4259 | 0.4259 | 0.4259 | 3.2023 | 3.2023 | 3.2023 | 0.4259 | 0.4259 | 3.2023 | 3.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 0.4278 | 0.4278 | 0.4278 | 1.6573 | 1.6573 | 1.6573 | 0.4278 | 0.4278 | 1.6573 | 1.6573 | 0.1712 | 0.1712 | 0.1712 | 1.2813 | 1.2813 | 1.2813 | 0.1712 | 0.1712 | 1.2813 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 5.3151 | 5.3151 | 5.3151 | 31.352 | 31.352 | 31.352 | 5.3151 | 5.3151 | 31.352 | 31.352 | 2.1063 | 2.1063 | 2.1063 | 35.236 | 35.236 | 35.236 | 2.1063 | 2.1063 | 35.236 | 35.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 32.406 | 32.406 | 32.406 | 0 | 0 | 0 | 32.406 | 32.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 354.559 | 354.559 | 354.559 | 0 | 0 | 0 | 354.559 | 354.559 | 0 | 0 | 490.65 | 490.65 | 490.65 | 0 | 0 | 0 | 490.65 | 490.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 154.786 | 154.786 | 154.786 | 0 | 0 | 0 | 154.786 | 154.786 | 0 | 0 | 209.226 | 209.226 | 209.226 | 0 | 0 | 0 | 209.226 | 209.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 1 demão | m² | 19.9759 | 19.9759 | 19.9759 | 0 | 0 | 0 | 19.9759 | 19.9759 | 0 | 0 | 27.1379 | 27.1379 | 27.1379 | 0 | 0 | 0 | 27.1379 | 27.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 2 demãos | m² | 19.9759 | 19.9759 | 19.9759 | 0 | 0 | 0 | 19.9759 | 19.9759 | 0 | 0 | 27.1379 | 27.1379 | 27.1379 | 0 | 0 | 0 | 27.1379 | 27.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. Filtros rápidos ascendentes
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5657 | 7.5657 | 7.5657 | 21.768 | 21.768 | 21.768 | 7.5657 | 7.5657 | 21.768 | 21.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | 3.0261 | 8.7054 | 8.7054 | 8.7054 | 3.0261 | 3.0261 | 8.7054 | 8.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9967 | 10.9967 | 10.9967 | 108.132 | 108.132 | 108.132 | 10.9967 | 10.9967 | 108.132 | 108.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.476 | 504.476 | 504.476 | 252.238 | 252.238 | 252.238 | 504.476 | 504.476 | 252.238 | 252.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020.64 | 2020.64 | 2020.64 | 332.731 | 332.731 | 332.731 | 2020.64 | 2020.64 | 332.731 | 332.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.07 | 1010.07 | 1010.07 | 233.984 | 233.984 | 233.984 | 1010.07 | 1010.07 | 233.984 | 233.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 1 demão | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.776 | 126.776 | 126.776 | 27.7234 | 27.7234 | 27.7234 | 126.776 | 126.776 | 27.7234 | 27.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 2 demãos | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.776 | 126.776 | 126.776 | 27.7234 | 27.7234 | 27.7234 | 126.776 | 126.776 | 27.7234 | 27.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 25,4 a 38,0 mm | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 15,9 a 25,4 mm | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 9,6 a 15,9 mm | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 6,4 a 12,7 mm | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 2,4 a 4,8 mm | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 9,6 a 12,7 mm | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 12,7 a 19,0 mm | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Areia para leito filtrante | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7036 | 9.7036 | 9.7036 | 9.7036 | 9.7036 | 9.7036 | 9.7036 | 9.7036 | 9.7036 | 9.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. Filtros rápidos ascendentes em pedregulho
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 22.2495 | 22.2495 | 22.2495 | 37.4934 | 37.4934 | 37.4934 | 22.2495 | 22.2495 | 37.4934 | 37.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 8.8952 | 8.8952 | 8.8952 | 14.995 | 14.995 | 14.995 | 8.8952 | 8.8952 | 14.995 | 14.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 26.684 | 26.684 | 26.684 | 104.762 | 104.762 | 104.762 | 26.684 | 26.684 | 104.762 | 104.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 709.9224 | 709.9224 | 709.9224 | 354.9612 | 354.9612 | 354.9612 | 709.9224 | 709.9224 | 354.9612 | 354.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 1662.05 | 1662.05 | 1662.05 | 306.999 | 306.999 | 306.999 | 1662.05 | 1662.05 | 306.999 | 306.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 948.81 | 948.81 | 948.81 | 264.778 | 264.778 | 264.778 | 948.81 | 948.81 | 264.778 | 264.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 1 demão | m² | 116.232 | 116.232 | 116.232 | 30.5317 | 30.5317 | 30.5317 | 116.232 | 116.232 | 30.5317 | 30.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 2 demãos | m² | 116.232 | 116.232 | 116.232 | 30.5317 | 30.5317 | 30.5317 | 116.232 | 116.232 | 30.5317 | 30.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 25,4 a 31,0 mm | m³ | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 15,9 a 25,4 mm | m³ | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 9,6 a 15,9 mm | m³ | 1.4378 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 4,8 a 9,6 mm | m³ | 2.1516 | 2.1516 | 2.1516 | 2.1516 | 2.1516 | 2.1516 | 2.1516 | 2.1516 | 2.1516 | 2.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 2,4 a 4,8 mm | m³ | 4.3123 | 4.3123 | 4.3123 | 4.3123 | 4.3123 | 4.3123 | 4.3123 | 4.3123 | 4.3123 | 4.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Filtros rápidos descendentes
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 4.0093 | 4.0093 | 4.0093 | 14.8347 | 14.8347 | 14.8347 | 4.0093 | 4.0093 | 14.8347 | 14.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7242 | 3.7242 | 3.7242 | 16.0015 | 16.0015 | 16.0015 | 3.7242 | 3.7242 | 16.0015 | 16.0015
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 1.6061 | 1.6061 | 1.6061 | 5.9339 | 5.9339 | 5.9339 | 1.6061 | 1.6061 | 5.9339 | 5.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4917 | 1.4917 | 1.4917 | 6.4044 | 6.4044 | 6.4044 | 1.4917 | 1.4917 | 6.4044 | 6.4044
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 5.6639 | 5.6639 | 5.6639 | 90.206 | 90.206 | 90.206 | 5.6639 | 5.6639 | 90.206 | 90.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 107.048 | 107.048 | 107.048 | 5.46 | 5.46 | 107.048 | 107.048
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 504.476 | 504.476 | 504.476 | 252.238 | 252.238 | 252.238 | 504.476 | 504.476 | 252.238 | 252.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.476 | 504.476 | 504.476 | 252.238 | 252.238 | 252.238 | 504.476 | 504.476 | 252.238 | 252.238
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 1707.86 | 1707.86 | 1707.86 | 237.31 | 237.31 | 237.31 | 1707.86 | 1707.86 | 237.31 | 237.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997.25 | 1997.25 | 1997.25 | 243.966 | 243.966 | 243.966 | 1997.25 | 1997.25 | 243.966 | 243.966
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 884.88 | 884.88 | 884.88 | 195.825 | 195.825 | 195.825 | 884.88 | 884.88 | 195.825 | 195.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.67 | 1000.67 | 1000.67 | 198.476 | 198.476 | 198.476 | 1000.67 | 1000.67 | 198.476 | 198.476
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 1 demão | m² | 110.318 | 110.318 | 110.318 | 22.7073 | 22.7073 | 22.7073 | 110.318 | 110.318 | 22.7073 | 22.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.539 | 125.539 | 125.539 | 23.0508 | 23.0508 | 23.0508 | 125.539 | 125.539 | 23.0508 | 23.0508
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 2 demãos | m² | 110.318 | 110.318 | 110.318 | 22.7073 | 22.7073 | 22.7073 | 110.318 | 110.318 | 22.7073 | 22.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.539 | 125.539 | 125.539 | 23.0508 | 23.0508 | 23.0508 | 125.539 | 125.539 | 23.0508 | 23.0508
| Material filtrante (pedregulho) 25,4 a 40,0 mm | m³ | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861
| Material filtrante (pedregulho) 12,7 a 19,0 mm | m³ | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632
| Material filtrante (pedregulho) 6,4 a 12,7 mm | m³ | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632
| Material filtrante (pedregulho) 2,0 a 4,8 mm | m³ | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861
| Areia para leito filtrante | m³ | 3.0618 | 3.0618 | 3.0618 | 3.0618 | 3.0618 | 3.0618 | 3.0618 | 3.0618 | 3.0618 | 3.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1064 | 5.1064 | 5.1064 | 5.1064 | 5.1064 | 5.1064 | 5.1064 | 5.1064 | 5.1064 | 5.1064
10. Passarela
| Grade de aço com barras de 3/4”x1/8”, espaçamento até 1,5 cm (passarela) | m² | 11.1033 | 11.1033 | 11.1033 | 12.0033 | 12.0033 | 12.0033 | 11.1033 | 11.1033 | 12.0033 | 12.0033 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 7.61 | 7.61 | 8.06 | 8.06 | 7.105 | 7.105 | 7.105 | 7.775 | 7.775 | 7.775 | 7.105 | 7.105 | 7.775 | 7.775
| Escada tipo marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2", 5 degraus | m | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 26.783 | 26.783 | 26.783 | 24.78 | 24.78 | 26.783 | 26.783 | 16.835 | 16.835 | 16.835 | 17.8383 | 17.8383 | 17.8383 | 16.835 | 16.835 | 17.8383 | 17.8383 | 15.735 | 15.735 | 15.735 | 17.245 | 17.245 | 17.245 | 15.735 | 15.735 | 17.245 | 17.245
| Guarda-corpo em escada de aço galvanizado - NTS 282 (tipo Sabesp) + pintura | m | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
11. Tanque de água filtrada e câmara de contato
| Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 58.381 | 58.381 | 58.381 | 69.375 | 69.375 | 69.375 | 58.381 | 58.381 | 69.375 | 69.375 | 8.0932 | 8.0932 | 8.0932 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 8.0932 | 8.0932 | 10.01 | 10.01 | 45.535 | 45.535 | 45.535 | 54.249 | 54.249 | 54.249 | 45.535 | 45.535 | 54.249 | 54.249
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 6.4475 | 6.4475 | 6.4475 | 42.607 | 42.607 | 42.607 | 6.4475 | 6.4475 | 42.607 | 42.607 | 7.1915 | 7.1915 | 7.1915 | 44.971 | 44.971 | 44.971 | 7.1915 | 7.1915 | 44.971 | 44.971 | 6.4508 | 6.4508 | 6.4508 | 41.032 | 41.032 | 41.032 | 6.4508 | 6.4508 | 41.032 | 41.032
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 2.5768 | 2.5768 | 2.5768 | 17.043 | 17.043 | 17.043 | 2.5768 | 2.5768 | 17.043 | 17.043 | 2.871 | 2.871 | 2.871 | 17.993 | 17.993 | 17.993 | 2.871 | 2.871 | 17.993 | 17.993 | 2.5821 | 2.5821 | 2.5821 | 16.417 | 16.417 | 16.417 | 2.5821 | 2.5821 | 16.417 | 16.417
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 5.0476 | 5.0476 | 5.0476 | 379.22 | 379.22 | 379.22 | 5.0476 | 5.0476 | 379.22 | 379.22 | 5.5402 | 5.5402 | 5.5402 | 395.152 | 395.152 | 395.152 | 5.5402 | 5.5402 | 395.152 | 395.152 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 363.795 | 363.795 | 363.795 | 5.046 | 5.046 | 363.795 | 363.795
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 1273.61 | 1273.61 | 1273.61 | 0 | 0 | 0 | 1273.61 | 1273.61 | 0 | 0 | 1419.84 | 1419.84 | 1419.84 | 0 | 0 | 0 | 1419.84 | 1419.84 | 0 | 0 | 1273.66 | 1273.66 | 1273.66 | 0 | 0 | 0 | 1273.66 | 1273.66 | 0 | 0
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 6179.05 | 6179.05 | 6179.05 | 0 | 0 | 0 | 6179.05 | 6179.05 | 0 | 0 | 6399.67 | 6399.67 | 6399.67 | 0 | 0 | 0 | 6399.67 | 6399.67 | 0 | 0 | 5904.94 | 5904.94 | 5904.94 | 0 | 0 | 0 | 5904.94 | 5904.94 | 0 | 0
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 2981.05 | 2981.05 | 2981.05 | 0 | 0 | 0 | 2981.05 | 2981.05 | 0 | 0 | 3127.87 | 3127.87 | 3127.87 | 0 | 0 | 0 | 3127.87 | 3127.87 | 0 | 0 | 2871.44 | 2871.44 | 2871.44 | 0 | 0 | 0 | 2871.44 | 2871.44 | 0 | 0
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 1 demão | m² | 376.789 | 376.789 | 376.789 | 0 | 0 | 0 | 376.789 | 376.789 | 0 | 0 | 394.326 | 394.326 | 394.326 | 0 | 0 | 0 | 394.326 | 394.326 | 0 | 0 | 362.361 | 362.361 | 362.361 | 0 | 0 | 0 | 362.361 | 362.361 | 0 | 0
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 2 demãos | m² | 376.789 | 376.789 | 376.789 | 0 | 0 | 0 | 376.789 | 376.789 | 0 | 0 | 394.326 | 394.326 | 394.326 | 0 | 0 | 0 | 394.326 | 394.326 | 0 | 0 | 362.361 | 362.361 | 362.361 | 0 | 0 | 0 | 362.361 | 362.361 | 0 | 0
12. Tanques de clarificação / adensamento
| Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³/111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT de 0,2km e velocidade média 4km/h | m³ | 237.06 | 0 | 0 | 237.06 | 0 | 0 | 237.06 | 0 | 237.06 | 0 | 214.441 | 0 | 0 | 214.441 | 0 | 0 | 214.441 | 0 | 214.441 | 0 | 180.512 | 0 | 0 | 180.512 | 0 | 0 | 180.512 | 0 | 180.512 | 0
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 52.815 | 0 | 0 | 52.815 | 0 | 0 | 52.815 | 0 | 52.815 | 0 | 49.202 | 0 | 0 | 49.202 | 0 | 0 | 49.202 | 0 | 49.202 | 0 | 43.78 | 0 | 0 | 43.78 | 0 | 0 | 43.78 | 0 | 43.78 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 21.13 | 0 | 0 | 21.13 | 0 | 0 | 21.13 | 0 | 21.13 | 0 | 19.6804 | 0 | 0 | 19.6804 | 0 | 0 | 19.6804 | 0 | 19.6804 | 0 | 17.5124 | 0 | 0 | 17.5124 | 0 | 0 | 17.5124 | 0 | 17.5124 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 451.29 | 0 | 0 | 451.29 | 0 | 0 | 451.29 | 0 | 451.29 | 0 | 422.39 | 0 | 0 | 422.39 | 0 | 0 | 422.39 | 0 | 422.39 | 0 | 379.03 | 0 | 0 | 379.03 | 0 | 0 | 379.03 | 0 | 379.03 | 0
| Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 38.955 | 0 | 0 | 38.955 | 0 | 0 | 38.955 | 0 | 38.955 | 0 | 38.955 | 0 | 0 | 38.955 | 0 | 0 | 38.955 | 0 | 38.955 | 0 | 38.951 | 0 | 0 | 38.951 | 0 | 0 | 38.951 | 0 | 38.951 | 0
| Portão metálico (1,0x0,7 m) | pç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
13. Casa de bombas
| Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³/111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT de 0,2km e velocidade média 4km/h | m³ | 146.12 | 0 | 0 | 146.12 | 0 | 0 | 146.12 | 0 | 146.12 | 0 | 134.977 | 0 | 0 | 134.977 | 0 | 0 | 134.977 | 0 | 134.977 | 0 | 120.125 | 0 | 0 | 120.125 | 0 | 0 | 120.125 | 0 | 120.125 | 0
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 36.79 | 0 | 0 | 36.79 | 0 | 0 | 36.79 | 0 | 36.79 | 0 | 34.656 | 0 | 0 | 34.656 | 0 | 0 | 34.656 | 0 | 34.656 | 0 | 31.801 | 0 | 0 | 31.801 | 0 | 0 | 31.801 | 0 | 31.801 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 14.718 | 0 | 0 | 14.718 | 0 | 0 | 14.718 | 0 | 14.718 | 0 | 13.86 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 13.86 | 0 | 12.7164 | 0 | 0 | 12.7164 | 0 | 0 | 12.7164 | 0 | 12.7164 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 262.5 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 262.5 | 0 | 245.4 | 0 | 0 | 245.4 | 0 | 0 | 245.4 | 0 | 245.4 | 0 | 222.6 | 0 | 0 | 222.6 | 0 | 0 | 222.6 | 0 | 222.6 | 0
| Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0
| Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m² | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0
| Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical | m² | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0
| Batente ferro 1x1/8" | m | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0
| Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros padronizada | m² | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0
| Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa | m² | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0
| Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem guarnição/alizar/vista | m² | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0
| Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2 cm | m² | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0
| Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0
| Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm | m² | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0
| Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10 mm, com execução de taliscas | m² | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0
| Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² | m² | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0
| Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos | m² | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0
| Escada metálica tipo caracol com guarda-corpo + instalação | pç | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 5.23 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 5.23 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 5.23 | 0
14. Leitos de drenagem
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 12.3897 | 0 | 0 | 12.3897 | 0 | 0 | 6.7822 | 0 | 6.7822 | 0 | 7.3215 | 0 | 0 | 7.3215 | 0 | 0 | 3.737 | 0 | 3.737 | 0 | 7.3267 | 0 | 0 | 7.3267 | 0 | 0 | 3.7514 | 0 | 3.7514 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 4.9517 | 0 | 0 | 4.9517 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 2.7167 | 0 | 2.9308 | 0 | 0 | 2.9308 | 0 | 0 | 1.4928 | 0 | 1.4928 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | 1.4952 | 0 | 1.4952 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 278.91 | 0 | 0 | 278.91 | 0 | 0 | 87.11 | 0 | 87.11 | 0 | 174.942 | 0 | 0 | 174.942 | 0 | 0 | 57.724 | 0 | 57.724 | 0 | 175.008 | 0 | 0 | 175.008 | 0 | 0 | 57.798 | 0 | 57.798 | 0
| Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.35 | 0 | 37.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 23.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 23.85 | 0
| Impermeabilização de superfície com cimento impermeabilizante de pega ultra rápida, traço 1:1, e = 0,5 cm | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.84 | 0 | 73.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.04 | 0 | 39.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.04 | 0 | 39.04 | 0
| Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.02 | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 22.32 | 0
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.02 | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 22.32 | 0
| Manta geotêxtil tecido de laminetes de polipropileno, resistência a tração = 25 KN/m | m² | 131.04 | 0 | 0 | 131.04 | 0 | 0 | 131.04 | 0 | 131.04 | 0 | 75.84 | 0 | 0 | 75.84 | 0 | 0 | 75.84 | 0 | 75.84 | 0 | 75.84 | 0 | 0 | 75.84 | 0 | 0 | 75.84 | 0 | 75.84 | 0
| Cantoneira alumínio abas iguais 2", e = 1/8" | m | 127.483 | 0 | 0 | 127.483 | 0 | 0 | 127.483 | 0 | 127.483 | 0 | 95.237 | 0 | 0 | 95.237 | 0 | 0 | 95.237 | 0 | 95.237 | 0 | 95.237 | 0 | 0 | 95.237 | 0 | 0 | 95.237 | 0 | 95.237 | 0
| Lona plástica transparente para cobertura 5x4 m | un | 6.9967 | 0 | 0 | 6.9967 | 0 | 0 | 6.9967 | 0 | 6.9967 | 0 | 4.0033 | 0 | 0 | 4.0033 | 0 | 0 | 4.0033 | 0 | 4.0033 | 0 | 4.0033 | 0 | 0 | 4.0033 | 0 | 0 | 4.0033 | 0 | 4.0033 | 0
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 14, e = 2,00 mm, 16 kg/m² | kg | 40.32 | 0 | 0 | 40.32 | 0 | 0 | 40.32 | 0 | 40.32 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | 25.92 | 0 | 25.92 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | 25.92 | 0 | 25.92 | 0
| Pedra britada N.2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m³ | 1.9118 | 0 | 0 | 1.9118 | 0 | 0 | 1.9118 | 0 | 1.9118 | 0 | 0.8566 | 0 | 0 | 0.8566 | 0 | 0 | 0.8566 | 0 | 0.8566 | 0 | 0.8566 | 0 | 0 | 0.8566 | 0 | 0 | 0.8566 | 0 | 0.8566 | 0
| Grelha reta de ferro fundido 20x50 cm | un | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 25.997 | 0 | 0 | 25.997 | 0 | 0 | 25.997 | 0 | 25.997 | 0 | 25.997 | 0 | 0 | 25.997 | 0 | 0 | 25.997 | 0 | 25.997 | 0
15. Lagoas de lodo
| Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 0 | 792.9 | 0 | 0 | 792.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.15 | 0 | 0 | 406.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.15 | 0 | 0 | 406.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 0 | 23.67 | 0 | 0 | 23.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.643 | 0 | 0 | 19.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.645 | 0 | 0 | 19.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 0 | 9.466 | 0 | 0 | 9.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8577 | 0 | 0 | 7.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.858 | 0 | 0 | 7.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 0 | 167.231 | 0 | 0 | 167.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.994 | 0 | 0 | 138.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.028 | 0 | 0 | 139.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 0 | 29.403 | 0 | 0 | 29.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prancha de madeira aparelhada 4x30 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região | m | 0 | 19.203 | 0 | 0 | 19.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.403 | 0 | 0 | 14.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.403 | 0 | 0 | 14.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manta geotêxtil tecido de laminetes de polipropileno, resistência a tração = 25 KN/m | m² | 0 | 664.39 | 0 | 0 | 664.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.19 | 0 | 0 | 427.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.19 | 0 | 0 | 427.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. Tanque de regularização de vazão
| Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 0 | 0 | 87.025 | 0 | 0 | 87.025 | 0 | 111.681 | 0 | 111.681 | 0 | 0 | 80.928 | 0 | 0 | 80.928 | 0 | 104.311 | 0 | 104.311 | 0 | 0 | 66.9512 | 0 | 0 | 66.9512 | 0 | 87.729 | 0 | 87.729
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 0 | 0 | 3.0493 | 0 | 0 | 3.0493 | 0 | 25.698 | 0 | 25.698 | 0 | 0 | 3.0539 | 0 | 0 | 3.0539 | 0 | 24.441 | 0 | 24.441 | 0 | 0 | 2.6949 | 0 | 0 | 2.6949 | 0 | 21.766 | 0 | 21.766
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 0 | 0 | 1.2257 | 0 | 0 | 1.2257 | 0 | 10.2775 | 0 | 10.2775 | 0 | 0 | 1.2212 | 0 | 0 | 1.2212 | 0 | 9.778 | 0 | 9.778 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 8.7043 | 0 | 8.7043
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.22 | 0 | 181.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.148 | 0 | 171.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.427 | 0 | 152.427
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 0 | 0 | 20.3477 | 0 | 0 | 20.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.347 | 0 | 0 | 20.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9466 | 0 | 0 | 17.9466 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 0 | 0 | 74.155 | 0 | 0 | 74.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.357 | 0 | 0 | 69.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.517 | 0 | 0 | 61.517 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 0 | 0 | 37.803 | 0 | 0 | 37.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.885 | 0 | 0 | 35.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.781 | 0 | 0 | 31.781 | 0 | 0 | 0 | 0
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10m²/L por demão) | m² | 0 | 0 | 189.015 | 0 | 0 | 189.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.421 | 0 | 0 | 179.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.917 | 0 | 0 | 158.917 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10m²/L por demão) | m² | 0 | 0 | 189.015 | 0 | 0 | 189.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.421 | 0 | 0 | 179.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.917 | 0 | 0 | 158.917 | 0 | 0 | 0 | 0
| Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 0 | 0 | 16.62 | 0 | 0 | 16.62 | 0 | 18.191 | 0 | 18.191 | 0 | 0 | 16.651 | 0 | 0 | 16.651 | 0 | 18.222 | 0 | 18.222 | 0 | 0 | 15.706 | 0 | 0 | 15.706 | 0 | 17.277 | 0 | 17.277
| Portão metálico (1,0x0,7 m) | pç | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
17. Tubulações, conexões e válvulas - ETA
17.1. Tubulações e conexões de ferro fundido
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 48 | 54 | 48 | 48 | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 30 | 36 | 30 | 30 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 200 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 250 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 300 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 400 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo de ferro fundido DN 100 mm, L = 6 m | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| Tubo de ferro fundido DN 150 mm, L = 6 m | m | 48 | 54 | 48 | 48 | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 30 | 36 | 30 | 30 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Tubo de ferro fundido DN 200 mm, L = 6 m | m | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| Tubo de ferro fundido DN 250 mm, L = 6 m | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo de ferro fundido DN 300 mm, L = 6 m | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo de ferro fundido DN 400 mm, L = 6 m | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 100 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 150 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tê 90 de ferro fundido DN 200 mm | pç | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tê 90 de ferro fundido DN 250 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 300 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 400 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 150x100 mm | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 200x100 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tê de redução de ferro fundido DN 200x150 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 250x100 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033
| Tê de redução de ferro fundido DN 250x200 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 300x100 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 300x150 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 300x200 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 300x250 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 150x100 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 200x100 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Redução de ferro fundido DN 200x150 mm | pç | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Redução de ferro fundido DN 250x200 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 300x150 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 300x200 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 300x250 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 350x300 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 90 de ferro fundido DN 100 mm | pç | 3.9967 | 3.9967 | 3.9967 | 3.9967 | 3.9967 | 3.9967 | 3.9967 | 3.9967 | 3.9967 | 3.9967 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.9967 | 2.9967 | 2.9967 | 2.9967 | 2.9967 | 2.9967 | 2.9967 | 2.9967 | 2.9967 | 2.9967
| Curva 90 de ferro fundido DN 150 mm | pç | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Curva 90 de ferro fundido DN 200 mm | pç | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4.003 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Curva 90 de ferro fundido DN 250 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0033 | 6.0033 | 6.0033 | 6.0033 | 6.0033 | 6.0033 | 6.0033 | 6.0033 | 6.0033 | 6.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 90 de ferro fundido DN 300 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flange de ferro fundido DN 100 mm | pç | 8.0033 | 8.0033 | 8.0033 | 8.0033 | 8.0033 | 8.0033 | 8.0033 | 8.0033 | 8.0033 | 8.0033 | 3.9967 | 3.9967 | 3.9967 | 3.9967 | 3.9967 | 3.9967 | 3.9967 | 3.9967 | 3.9967 | 3.9967 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Flange de ferro fundido DN 150 mm | pç | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12.0033 | 12.0033 | 12.0033 | 12.0033 | 12.0033 | 12.0033 | 12.0033 | 12.0033 | 12.0033 | 12.0033 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Flange de ferro fundido DN 200 mm | pç | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11.9967 | 11.9967 | 11.9967 | 11.9967 | 11.9967 | 11.9967 | 11.9967 | 11.9967 | 11.9967 | 11.9967 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Flange de ferro fundido DN 250 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flange de ferro fundido DN 300 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2. Tubulações e conexões de aço galvanizado comum
| Tubo de aço galvanizado comum DN 25 mm, L = 6 m | m | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Tubo de aço galvanizado comum DN 38 mm, L = 6 m | m | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Tubo de aço galvanizado comum DN 50 mm, L = 6 m | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Tubo de aço galvanizado comum DN 63 mm, L = 6 m | m | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 38 mm | pç | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Redução de aço galvanizado comum DN 38x25 mm | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Redução de aço galvanizado comum DN 50x25 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Redução de aço galvanizado comum DN 63x38 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Redução de aço galvanizado comum DN 63x50 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 25 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 63 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 25 mm | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 38 mm | pç | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.0033 | 7.0033 | 7.0033 | 7.0033 | 7.0033 | 7.0033 | 7.0033 | 7.0033 | 7.0033 | 7.0033 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 63 mm | pç | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.9967 | 6.9967 | 6.9967 | 6.9967 | 6.9967 | 6.9967 | 6.9967 | 6.9967 | 6.9967 | 6.9967 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
17.3. Tubulações e conexões de PVC rígido
| Tubo de PVC rígido água DN 38 mm soldável, L = 6 m | m | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
| Tê 90 de PVC rígido água DN 38 mm soldável | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Curva 90 de PVC rígido água DN 38 mm soldável | pç | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
17.4. Tubulações de PVC rígido esgoto
| Tubo de PVC rígido esgoto DN 150 mm, L = 6 m | m | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
17.5. Tubulações flexíveis
| Tubo flexível DN 1/4" tipo cristal | m | 70.003 | 70.003 | 70.003 | 70.003 | 70.003 | 70.003 | 70.003 | 70.003 | 70.003 | 70.003 | 70.003 | 70.003 | 70.003 | 70.003 | 70.003 | 70.003 | 70.003 | 70.003 | 70.003 | 70.003 | 60.003 | 60.003 | 60.003 | 60.003 | 60.003 | 60.003 | 60.003 | 60.003 | 60.003 | 60.003
17.6. Válvulas borboleta
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 100 mm | pç | 2.0033 | 2.0033 | 2.0033 | 2.0033 | 2.0033 | 2.0033 | 2.0033 | 2.0033 | 2.0033 | 2.0033 | 2.0033 | 2.0033 | 2.0033 | 2.0033 | 2.0033 | 2.0033 | 2.0033 | 2.0033 | 2.0033 | 2.0033 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9967
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 150 mm | pç | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 5.9967 | 5.9967 | 5.9967 | 5.9967 | 5.9967 | 5.9967 | 5.9967 | 5.9967 | 5.9967 | 5.9967 | 3.0033 | 3.0033 | 3.0033 | 3.0033 | 3.0033 | 3.0033 | 3.0033 | 3.0033 | 3.0033 | 3.0033
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 200 mm | pç | 3.0033 | 3.0033 | 3.0033 | 3.0033 | 3.0033 | 3.0033 | 3.0033 | 3.0033 | 3.0033 | 3.0033 | 6.0033 | 6.0033 | 6.0033 | 6.0033 | 6.0033 | 6.0033 | 6.0033 | 6.0033 | 6.0033 | 6.0033 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967 | 1.9967
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 250 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 300 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.7. Válvulas de retenção
| Válvula de retenção DN 63 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Válvula de retenção DN 100 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Válvula de retenção DN 150 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Válvula de retenção DN 200 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17.8. Registros e outras válvulas
| Registro de ângulo DN 63 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Registro gaveta DN 38 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033
| Registro gaveta DN 50 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Registro gaveta DN 63 mm | pç | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Válvula de esfera DN 25 mm | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
18. Tubulações, conexões e válvulas - ETR
18.1. Tubulações e conexões de ferro fundido
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 250 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 24 | 36 | 18 | 24 | 36 | 18 | 24 | 18 | 24 | 18 | 18 | 24 | 18 | 18 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 12 | 18 | 24 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 350 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo de ferro fundido DN 100 mm, L = 6 m | m | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
| Tubo de ferro fundido DN 250 mm, L = 6 m | m | 24 | 36 | 18 | 24 | 36 | 18 | 24 | 18 | 24 | 18 | 18 | 24 | 18 | 18 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 12 | 18 | 24 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12
| Tubo de ferro fundido DN 350 mm, L = 6 m | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 80 mm | pç | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 100 mm | pç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 250 mm | pç | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 350 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 250x100 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Tê de redução de ferro fundido DN 350x100 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 100x80 mm | pç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| Curva 45 de ferro fundido DN 250 mm | pç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| Curva 45 de ferro fundido DN 350 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 90 de ferro fundido DN 100 mm | pç | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
| Curva 90 de ferro fundido DN 250 mm | pç | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
| Curva 90 de ferro fundido DN 350 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cruzeta de ferro fundido DN 100 mm | pç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| Flange de ferro fundido DN 100 mm | pç | 5.9967 | 0 | 0 | 5.9967 | 0 | 0 | 5.9967 | 0 | 5.9967 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
| Flange de ferro fundido DN 250 mm | pç | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Flange de ferro fundido DN 350 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2. Tubulações e conexões de aço galvanizado comum
| Tubo de aço galvanizado comum DN 25 mm, L = 6 m | m | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0
| Tubo de aço galvanizado comum DN 38 mm, L = 6 m | m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12
| Tubo de aço galvanizado comum DN 50 mm, L = 6 m | m | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0
| Tubo de aço galvanizado comum DN 63 mm, L = 6 m | m | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 30 | 0 | 48 | 30 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo de aço galvanizado comum DN 75 mm, L = 6 m | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 38 mm | pç | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 50 mm | pç | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 63 mm | pç | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 75 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de aço galvanizado comum DN 50x25 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Redução de aço galvanizado comum DN 50x38 mm | pç | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Redução de aço galvanizado comum DN 63x32 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de aço galvanizado comum DN 63x38 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de aço galvanizado comum DN 63x50 mm | pç | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 50 mm | pç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9967 | 0 | 0 | 2.9967 | 0 | 0 | 2.9967 | 0 | 2.9967 | 0
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 63 mm | pç | 0 | 2.0033 | 0 | 0 | 2.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 75 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 25 mm | pç | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0033 | 0 | 0 | 2.0033 | 0 | 0 | 2.0033 | 0 | 2.0033 | 0
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 38 mm | pç | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 50 mm | pç | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0033 | 0 | 0 | 4.0033 | 0 | 0 | 4.0033 | 0 | 4.0033 | 0
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 63 mm | pç | 0 | 4.0033 | 0 | 0 | 4.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 75 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3. Tubulaçõs de PVC rígido esgoto
| Tubo de PVC rígido esgoto DN 100 mm, L = 6 m | m | 36 | 18 | 6 | 36 | 18 | 6 | 36 | 6 | 36 | 6 | 36 | 36 | 24 | 36 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0
18.4. Válvulas borboleta
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 100 mm | pç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 250 mm | pç | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 350 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5. Válvulas de retenção
| Válvula de retenção DN 50 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Válvula de retenção DN 63 mm | pç | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Válvula de retenção DN 75 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Válvula de pé com crivo DN 63 mm | pç | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9967 | 0 | 0 | 1.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6. Registros e outras válvulas
| Registro gaveta DN 50 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
| Registro gaveta DN 63 mm | pç | 12 | 1.9967 | 0 | 12 | 1.9967 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Registro gaveta DN 75 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. Equipamentos de laboratório
19.1. Equipamentos de laboratório (físico-químico)
| Jarteste com kit de filtros de laboratório (Nova Ética ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Turbidímetro portátil (2100P - HACH ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Espectrofotômetro (DR 5000 UV/VIS ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Medidor de pH (DM-20 DIGIMED ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balança analítica digital com capacidade máxima de 210 g (MA-2104N - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Agitador magnético com aquecimento (MA-085 - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Compressor aspirador para vácuo ou bomba de vácuo (MA-058 - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Destilador de água capacidade 5,5 L/h (MA-255 - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Chapa aquecedora (MA 239 - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Mufla (Q318M24 - QUIMIS ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balança simples (ESL-100 QUIMIS ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Dessecador com luva 250 mm com disco (HS 320-250 - HS ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Condutivimetro de bancada (Q405 - QUIMIS ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Capela para exaustão de gases em fibra de vidro, porta frontal em acrílico (CE0701 - PERMUTION ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barrilete em PVC, com capacidade de 30 L (BP-0302 - PERMUTION ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Bureta digital de 25 mL (MOD. 182-026 - JENCONS ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Bureta digital de 50 mL (MOD. 182-026 - JENCONS ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19.2. Equipamentos de laboratório (microbiológico)
| Estufa esterilização/secagem (QX402 - QUALXTRON ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Autoclave vertical 30 L (MOD. AV-30 - PHOENIX ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Refrigerador para laboratório (412-D155 - Nova Ética ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Contador de colônias (CP-600 - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Sistema de filtração (MA-452/3 - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Compressor aspirador para vácuo ou bomba de vácuo (MA-058 - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Banho Maria (TE-056 - TECNAL ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Bicos queimadores | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balança analítica digital com capacidade máxima de 210 g (MA-2104N - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Agitador magnético com aquecimento (MA-085 - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Medidor de pH (DM-20 DIGIMED ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20. Vidraria e acessóros de laboratório
20.1. Vidraria e acessóros (laboratório físico-químico)
| Termômetro de mercúrio com escala de -10+150:1 e divisão de 1ºC (HIPERQUIMICA ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Pipeta graduada 1x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 2x1/100 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 5x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 10x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 20x1/10 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 25x1/10 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 50x1/10 mL (LABORGLAS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 1 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 2 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 5 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 10 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 25 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 50 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 100 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Proveta de vidro sem tampa 10 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 10 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 10 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 25 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 10 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 25 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 125 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 25 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 2000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 2000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Pipetador de borracha 3 vias (J.PR ou similar) | pç | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Kitasato de vidro 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Kitasato de vidro 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Grais com pistilo de cerâmica 180 mL | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cone inhoff plástico 1000 mL | pç | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Suporte para cone inhoff em polietileno | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Cápsula cerâmica para evaporação 5-85 mm (CHIAROTTI ou similar) | pç | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Cápsula cerâmica para evaporação 5-105 mm (CHIAROTTI ou similar) | pç | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Cápsula cerâmica para evaporação 5-50 mm (CHIAROTTI ou similar) | pç | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Funil de vidro raiado haste longa 50 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funil de vidro raiado haste longa 65 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funil de vidro raiado haste longa 75 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funil de vidro raiado haste longa 100 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funil de vidro raiado haste curta 50 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funil de vidro raiado haste curta 65 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funil de vidro raiado haste curta 75 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funil de vidro raiado haste curta 100 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funil de buchner de cerâmica 73 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funil de buchner de cerâmica 460 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 6 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 15 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 30 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 40 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 50 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Pescador de barras magnéticas (J.PR ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Porta-filtro com funil PSF-500 mL (DS0310-405 - NALGENE ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Agitadores (bastão) de vidro (J.PR ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Frasco de vidro conta gotas 20 mL | pç | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Frasco reagente graduado 100 mL | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Frasco reagente graduado 250 mL | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Frasco reagente graduado 500 mL | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Frasco reagente graduado 1000 mL | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
20.2. Vidraria e acessóros (laboratório microbiológico)
| Termômetro de mercúrio com escala de -10+150:1 e divisão de 1ºC (HIPERQUIMICA ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Pipeta graduada 1x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 2x1/100 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 5x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 10x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 20x1/10 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 25x1/10 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 50x1/10 mL (LABORGLAS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 1 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 2 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 5 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 10 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 25 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 50 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 100 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Proveta de vidro sem tampa 10 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 10 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 10 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 25 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 10 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 25 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 125 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 25 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 2000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 2000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Pipetador de borracha 3 vias (J.PR ou similar) | pç | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Kitasato de vidro 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Kitasato de vidro 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 6 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 15 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 30 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 40 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 50 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Pescador de barras magnéticas (J.PR ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Agitadores (bastão) de vidro (J.PR ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Frasco de vidro conta gotas 20 mL | pç | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Frasco reagente graduado 100 mL | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Frasco reagente graduado 250 mL | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Frasco reagente graduado 500 mL | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Frasco reagente graduado 1000 mL | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
21. Outros equipamentos e acessórios
21.1. Equipamentos da ETA
| Bomba para lavagem dos filtros (Meganorm 100-160RT - KBS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Dosagem de hipoclorito de sódio (FCE 0502 PMMA - EMEC ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Bomba para sulfato de alumínio (FCE 0505 PP - EMEC ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Bomba para ácido fluossilícico (FCEF 05 02 PVDF - EMEC ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Bomba para drenagem da casa de bombas (Robusta 250M 220V STD - ABS ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Bomba para hidrante (2MB2 - Jacuzzi ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Macromedidor de água tratada (Horizontal Beta MWN DN150 - Woltmann ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tanque para produtos químicos 60 L (Prominent ou similar) | pç | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
21.2. Outros acessórios da ETA
| Máscara protetora para olhos, nariz e boca | pç | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Luvas | pç | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Uniforme | pç | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Carro transportador manual | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Chuveiro lava olhos | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Talha manual e monovia 1 T, 3 m de corrente | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21.3. Equipamentos da ETR
| Bomba de lodo (Megaflow 50-160 - KBS ou similar) | pç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| Bomba para drenagem da casa de bombas (Robusta 250M 220V STD - ABS ou similar) | pç | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Medidor ultra-sônico (SCA-380-2 - Nivetec ou similar) | pç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| Talha manual e monovia 1 T, 3 m de corrente | pç | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Bomba submersível (CP 3057-HT - Flygt ou similar) | pç | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Misturador submersível + kit de instalação (CP 3057-HT - Flygt ou similar) | pç | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
FUNCIONAMENTO
1. Água captada pela ETA
| Custo da água captada pela ETA (mensal) | m³ | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920
2. Operação da ETR
| Água utilizada na limpeza das unidades (mensal) | m³ | 1680.497 | 1680.497 | 1680.497 | 1680.497 | 1680.497 | 1680.497 | 1680.497 | 1680.497 | 1680.497 | 1680.497 | 1500.05 | 1956 | 1956 | 1500.05 | 1956 | 1956 | 1500.05 | 1956 | 1500.05 | 1956 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491
| Retirada e disposição dos resíduos sólidos da ETR (anual) | m³ | 104.1 | 104.1 | 0 | 104.1 | 104.1 | 0 | 104.1 | 0 | 104.1 | 0 | 34.0033 | 34.0033 | 0 | 34.0033 | 34.0033 | 0 | 34.0033 | 0 | 34.0033 | 0 | 33.9967 | 33.9967 | 0 | 33.9967 | 33.9967 | 0 | 33.9967 | 0 | 33.9967 | 0
| Retirada e disposição dos resíduos líquidos da ETR (mensal) | m³ | 0 | 0 | 1680.497 | 0 | 0 | 1680.497 | 0 | 1680.497 | 0 | 1680.497 | 0 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 1956 | 0 | 1956 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 1491 | 0 | 0 | 1491 | 0 | 1491 | 0 | 1491
3. Produtos químicos
| Hipoclorito de sódio (NaClO) (mensal) | kg | 660 | 660 | 420 | 660 | 660 | 420 | 660 | 420 | 660 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420
| Sulfato de alumínio (Al₂(SO₄)₃ x 14 H₂O) (mensal) | L | 600 | 600 | 540 | 600 | 600 | 540 | 600 | 540 | 600 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540
| Cloreto férrico (FeCl₃ x 6 H₂O) (mensal) | L | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420
| Ácido fluossilícico (H₂SiF₆) (mensal) | kg | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
4. Energia elétrica
4.1. Energia elétrica da ETA
| Bomba para lavagem dos filtros (mensal) | kWh | 91.577 | 91.575 | 91.575 | 91.577 | 91.575 | 91.575 | 91.577 | 91.575 | 91.577 | 91.575 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.145 | 183.145 | 183.145 | 183.145 | 183.145 | 183.145 | 183.145 | 183.145 | 183.145 | 183.145
| Bomba para drenagem (mensal) | kWh | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
| Bombas dosadoras (mensal) | kWh | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92
| Bomba para hidrante (mensal) | kWh | 7.2 | 180 | 7.2 | 7.2 | 180 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 180 | 7.2 | 7.2 | 180 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 180 | 7.2 | 7.2 | 180 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
| Lâmpadas iluminação da casa de química (mensal) | kWh | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2
| Lâmpadas iluminação externa da ETA (mensal) | kWh | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216
4.2. Energia elétrica da ETR
| Bomba de lodo (mensal) | kWh | 266.4 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 266.4 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 266.4 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 266.4 | 0
| Bomba para drenagem (mensal) | kWh | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0
| Lâmpadas iluminação da casa de bombas (mensal) | kWh | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0
| Bomba submersível (mensal) | kWh | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480
| Misturador submersível (mensal) | kWh | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 216
5. Pessoal para operação e administração
| Operador de ETA com nível técnico (mensal) | h | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
| Técnico em laboratório (mensal) | h | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| Administrador (mensal) | h | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| Auxiliar administrativo (mensal) | h | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| Secretária (mensal) | h | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| Faxineira (mensal) | h | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
6. Controle de qualidade da água - laboratório externo
| Acidez - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Alcalinidade - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Alumínio - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Arsênico - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Bário - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Boro - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cianeto - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cloretos - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cloro residual - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Coliformes - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Condutividade elétrica - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cor - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| DBO - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| DQO - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Dureza Total - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Estanho - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Fenol - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Fluoreto - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Fósforo total - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Mercúrio - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Zinco - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Chumbo - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cádmio - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Níquel - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Ferro - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Manganês - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cobre - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cromo - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Nitrogênio amoniacal - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Nitrato - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Nitrito - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Nitrogênio total - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Oxigênio consumido - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Oxigênio dissolvido - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| pH - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Potássio - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Selênio - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Sílica - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Sódio - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Sólidos dissolvidos - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Sólidos sedimentáveis - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Sólidos suspensos - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Sólidos totais - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Sulfato - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Sulfito - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Surfactantes - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| TOC - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Turbidez - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Acrilamida - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Benzeno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Benzo[a]pireno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cloreto de Vinila - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 1,2 Dicloroetano - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 1,1 Dicloroeteno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Diclorometano - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Estireno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Tetracloreto de Carbono - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Tetracloroeteno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Triclorobenzenos - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Tricloroeteno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Alaclor - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Aldrin e Dieldrin - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Atrazina - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Bentazona - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Clordano (isômeros) - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 2,4 D - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| DDT (isômeros) - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Endossulfan - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Endrin - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Glifosato - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Heptacloro e Heptacloro epóxido - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Hexaclorobenzeno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Lindano (g-BHC) - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Metolacloro - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Metoxicloro - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Molinato - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pendimetalina - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pentaclorofenol - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Permetrina - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Propanil - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Simazina - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Trifluralina - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Trialometanos Total - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Cianotoxinas - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Voltar ao topo

## Quantitativos (A)
Quantitativos (A)
Vazão (L/s) *
10
* Inserir a vazão desejada na aba "Dados"
| Item | Unidade | Quantitativos DF | [9 empty] | Quantitativos FDA | [9 empty] | Quantitativos FDD
|  |  | DF - ETR1 0 | DF - ETR2 0 | DF - ETR3 0 | DF - ETR1 a | DF - ETR2 a | DF - ETR3 a | DF - ETR1 b | DF - ETR3 c | DF - ETR1 d | DF - ETR3 e | FDA - ETR1 0 | FDA - ETR2 0 | FDA - ETR3 0 | FDA - ETR1 a | FDA - ETR2 a | FDA - ETR3 a | FDA - ETR1 b | FDA - ETR3 c | FDA - ETR1 d | FDA - ETR3 e | FDD - ETR1 0 | FDD - ETR2 0 | FDD - ETR3 0 | FDD - ETR1 a | FDD - ETR2 a | FDD - ETR3 a | FDD - ETR1 b | FDD - ETR3 c | FDD - ETR1 d | FDD - ETR3 e
INVESTIMENTO INICIAL
1. Área requerida
| Área requerida pela ETA | m² | 1015 | 1218 | 1223.97 | 1015 | 1218 | 1224 | 1015 | 1224 | 1015 | 1250 | 1050 | 1073 | 1174 | 1050 | 1102 | 1174 | 1050 | 1174.03 | 1050 | 1174.03 | 1015 | 1036 | 1092 | 986 | 1064 | 1092 | 1015 | 1092 | 1092 | 1116
| Área requerida pela ETR | m² | 770 | 1176 | 144 | 770 | 1176 | 144 | 770 | 144 | 770 | 156 | 630 | 851 | 156 | 630 | 874 | 156 | 630 | 156 | 630 | 156 | 630 | 851 | 132 | 612 | 874 | 132 | 630 | 132 | 132 | 144
2. Serviços iniciais
2.1. Serviços iniciais da ETA
| Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até ø 15 cm, utilizando trator de esteiras | m² | 1015 | 1218 | 1223.97 | 1015 | 1218 | 1224 | 1015 | 1224 | 1015 | 1250 | 1050 | 1073 | 1174 | 1050 | 1102 | 1174 | 1050 | 1174.03 | 1050 | 1174.03 | 1015 | 1036 | 1092 | 986 | 1064 | 1092 | 1015 | 1092 | 1092 | 1116
| Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 1015 | 1218 | 1223.97 | 1015 | 1218 | 1224 | 1015 | 1224 | 1015 | 1250 | 1050 | 1073 | 1174 | 1050 | 1102 | 1174 | 1050 | 1174.03 | 1050 | 1174.03 | 1015 | 1036 | 1092 | 986 | 1064 | 1092 | 1015 | 1092 | 1092 | 1116
| Gradil 1320x2170 mm (AxL) em barra de aço chata 25x2 mm, entrelaçada com barra aço redonda 5 mm, malha 65x132 mm, galvanizado e pintura eletrostática, cor preto | m² | 184.8 | 199.5 | 249.9 | 184.8 | 199.5 | 249.9 | 184.8 | 249.9 | 184.8 | 252 | 189 | 189 | 243.6 | 189 | 191.1 | 243.6 | 189 | 243.6 | 189 | 243.6 | 184.8 | 184.8 | 235.2 | 182.7 | 186.9 | 235.2 | 184.8 | 235.2 | 235.2 | 237.3
| Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens | m² | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
| Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 GSG | m² | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
| Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40 A em poste madeira | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário | m² | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Mobilização e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância até 10 km | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes | m² | 1015 | 1218 | 1223.97 | 1015 | 1218 | 1224 | 1015 | 1224 | 1015 | 1250 | 1050 | 1073 | 1174 | 1050 | 1102 | 1174 | 1050 | 1174.03 | 1050 | 1174.03 | 1015 | 1036 | 1092 | 986 | 1064 | 1092 | 1015 | 1092 | 1092 | 1116
2.2. Serviços iniciais da ETR
| Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até ø 15 cm, utilizando trator de esteiras | m² | 770 | 1176 | 144 | 770 | 1176 | 144 | 770 | 144 | 770 | 156 | 630 | 851 | 156 | 630 | 874 | 156 | 630 | 156 | 630 | 156 | 630 | 851 | 132 | 612 | 874 | 132 | 630 | 132 | 132 | 144
| Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 770 | 1176 | 144 | 770 | 1176 | 144 | 770 | 144 | 770 | 156 | 630 | 851 | 156 | 630 | 874 | 156 | 630 | 156 | 630 | 156 | 630 | 851 | 132 | 612 | 874 | 132 | 630 | 132 | 132 | 144
| Gradil 1320x2170 mm (AxL) em barra de aço chata 25x2 mm, entrelaçada com barra aço redonda 5 mm, malha 65x132 mm, galvanizado e pintura eletrostática, cor preto | m² | 165.9 | 205.8 | 50.4 | 165.9 | 205.8 | 50.4 | 165.9 | 50.4 | 165.9 | 52.5 | 149.1 | 174.3 | 52.5 | 149.1 | 176.4 | 52.5 | 149.1 | 52.5 | 149.1 | 52.5 | 149.1 | 174.3 | 48.3 | 147 | 176.4 | 48.3 | 149.1 | 48.3 | 48.3 | 50.4
| Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário | m² | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Mobilização e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância até 10 km | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes | m² | 770 | 1176 | 144 | 770 | 1176 | 144 | 770 | 144 | 770 | 156 | 630 | 851 | 156 | 630 | 874 | 156 | 630 | 156 | 630 | 156 | 630 | 851 | 132 | 612 | 874 | 132 | 630 | 132 | 132 | 144
3. Caixas de passagem e de inspeção
3.1. Caixas da ETA
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 3.6083 | 3.6618 | 3.0363 | 3.6083 | 3.6618 | 3.0363 | 3.6083 | 3.0363 | 3.6083 | 3.0363 | 1.7665 | 1.7695 | 1.7635 | 1.7665 | 1.7695 | 1.7635 | 1.7665 | 1.7665 | 1.7665 | 1.7665 | 2.6049 | 2.6049 | 2.6049 | 2.6049 | 2.6049 | 2.6049 | 2.6049 | 2.6049 | 2.6049 | 2.6049
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 1.4471 | 1.4683 | 1.2149 | 1.4471 | 1.4683 | 1.2149 | 1.4471 | 1.2149 | 1.4471 | 1.2149 | 0.7022 | 0.704 | 0.7056 | 0.7022 | 0.704 | 0.7056 | 0.7022 | 0.7022 | 0.7022 | 0.7022 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0376
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 41.809 | 42.217 | 33.829 | 41.809 | 42.217 | 33.829 | 41.809 | 33.829 | 41.809 | 33.829 | 20.053 | 20.113 | 20.055 | 20.053 | 20.113 | 20.055 | 20.053 | 20.053 | 20.053 | 20.053 | 30.319 | 30.319 | 30.319 | 30.319 | 30.319 | 30.319 | 30.319 | 30.319 | 30.319 | 30.319
3.2. Caixas da ETR
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 0.993 | 6.9138 | 0 | 0.993 | 6.9138 | 0 | 0.993 | 0 | 0.993 | 0 | 0.99 | 5.9824 | 0 | 0.99 | 5.9824 | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.032 | 6.0108 | 0 | 1.032 | 6.0108 | 0 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 0.3972 | 2.7657 | 0 | 0.3972 | 2.7657 | 0 | 0.3972 | 0 | 0.3972 | 0 | 0.3976 | 2.3908 | 0 | 0.3976 | 2.3908 | 0 | 0.3976 | 0.3976 | 0.3976 | 0.3976 | 0.4122 | 2.4087 | 0 | 0.4122 | 2.4087 | 0 | 0.4122 | 0.4122 | 0.4122 | 0.4122
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 10.34 | 84.131 | 0 | 10.34 | 84.131 | 0 | 10.34 | 0 | 10.34 | 0 | 10.3417 | 71.736 | 0 | 10.3417 | 71.736 | 0 | 10.3417 | 10.3417 | 10.3417 | 10.3417 | 10.84 | 72.141 | 0 | 10.84 | 72.141 | 0 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84
4. Calçadas
4.1. Calçadas da ETA
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 36.193 | 36.42 | 43.335 | 36.286 | 36.524 | 43.735 | 36.193 | 43.535 | 36.286 | 43.935 | 38.172 | 34.848 | 42.222 | 38.172 | 35.141 | 42.222 | 38.172 | 38.276 | 38.172 | 38.276 | 32.759 | 33.734 | 40.121 | 32.866 | 34.034 | 40.327 | 32.759 | 32.959 | 32.866 | 33.166
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 14.479 | 14.568 | 17.338 | 14.512 | 14.611 | 17.498 | 14.479 | 17.418 | 14.512 | 17.578 | 15.273 | 13.941 | 16.893 | 15.273 | 14.055 | 16.893 | 15.273 | 15.306 | 15.273 | 15.306 | 13.106 | 13.491 | 16.046 | 13.142 | 13.611 | 16.133 | 13.106 | 13.186 | 13.142 | 13.262
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 68.178 | 73.445 | 87.277 | 68.375 | 73.651 | 88.077 | 68.178 | 87.677 | 68.375 | 88.477 | 69.72 | 70.26 | 85.024 | 69.72 | 70.866 | 85.024 | 69.72 | 69.926 | 69.72 | 69.926 | 67.772 | 68.635 | 82.536 | 67.966 | 69.235 | 82.929 | 67.772 | 68.172 | 67.966 | 68.566
4.2. Calçadas da ETR
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 31.23 | 32.294 | 6.5753 | 31.334 | 32.327 | 6.7786 | 31.23 | 6.7753 | 31.334 | 6.9786 | 27.459 | 26.341 | 7.1003 | 27.459 | 26.634 | 7.1003 | 27.459 | 27.562 | 27.459 | 27.562 | 27.135 | 26.293 | 6.482 | 27.231 | 26.593 | 6.4787 | 27.135 | 27.335 | 27.231 | 27.331
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 12.489 | 12.913 | 2.6335 | 12.533 | 12.931 | 2.7068 | 12.489 | 2.7135 | 12.533 | 2.7868 | 10.9892 | 10.5303 | 2.8377 | 10.9892 | 10.6536 | 2.8377 | 10.9892 | 11.0245 | 10.9892 | 11.0245 | 10.852 | 10.5171 | 2.5966 | 10.888 | 10.6371 | 2.5933 | 10.852 | 10.932 | 10.888 | 10.928
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 64.986 | 65.096 | 13.55 | 65.182 | 65.182 | 13.956 | 64.986 | 13.95 | 65.182 | 14.356 | 57.235 | 53.871 | 14.608 | 57.235 | 54.478 | 14.608 | 57.235 | 57.441 | 57.235 | 57.441 | 57.274 | 53.789 | 13.864 | 57.467 | 54.389 | 13.867 | 57.274 | 57.674 | 57.467 | 57.667
5. Casa de química da ETA
| Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 42.662 | 42.662 | 42.662 | 42.662 | 42.662 | 42.662 | 42.662 | 42.662 | 42.662 | 42.662 | 53.165 | 53.165 | 53.165 | 53.165 | 53.165 | 53.165 | 53.165 | 53.165 | 53.165 | 53.165 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 43.1
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 71.29 | 71.419 | 71.419 | 71.419 | 71.419 | 71.419 | 71.419 | 71.419 | 71.419 | 71.419 | 71.419 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 71.36 | 71.36
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.52 | 28.567 | 28.567 | 28.567 | 28.567 | 28.567 | 28.567 | 28.567 | 28.567 | 28.567 | 28.567 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 37.97 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.473 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22
| Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 434.09 | 434.09 | 434.09 | 434.09 | 434.09 | 434.09 | 434.09 | 434.09 | 434.09 | 434.09 | 438.99 | 438.99 | 438.99 | 438.99 | 438.99 | 438.99 | 438.99 | 438.99 | 438.99 | 438.99 | 431.69 | 431.69 | 431.69 | 431.69 | 431.69 | 431.69 | 431.69 | 431.69 | 431.69 | 431.69
| Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m² | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22
| Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical | m² | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22 | 151.22
| Batente ferro 1x1/8" | m | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | 206.2
| Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros padronizada | m² | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32 | 31.32
| Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa | m² | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9
| Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural | m² | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35
| Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2 cm | m² | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5
| Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
| Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm | m² | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84
| Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10 m², espessura de 10 mm, com execução de taliscas | m² | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32
| Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10 mm, com execução de taliscas | m² | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34
| Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² | m² | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 216.5
| Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes | m² | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32 | 229.32
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84 | 315.84
| Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos | m² | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 510.74 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 515.64 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34 | 508.34
| Escada metálica 3,7x1,2 m + instalação | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Escada metálica 3,7x0,6 m + instalação | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6. Câmara de carga
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 1.0786 | 1.0786 | 1.0786 | 4.1328 | 4.1328 | 4.1328 | 1.0786 | 1.0786 | 4.1328 | 4.1328 | 0.4259 | 0.4259 | 0.4259 | 3.2023 | 3.2023 | 3.2023 | 0.4259 | 0.4259 | 3.2023 | 3.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 0.4278 | 0.4278 | 0.4278 | 1.6573 | 1.6573 | 1.6573 | 0.4278 | 0.4278 | 1.6573 | 1.6573 | 0.1712 | 0.1712 | 0.1712 | 1.2813 | 1.2813 | 1.2813 | 0.1712 | 0.1712 | 1.2813 | 1.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 5.3151 | 5.3151 | 5.3151 | 31.352 | 31.352 | 31.352 | 5.3151 | 5.3151 | 31.352 | 31.352 | 2.1063 | 2.1063 | 2.1063 | 35.236 | 35.236 | 35.236 | 2.1063 | 2.1063 | 35.236 | 35.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 32.406 | 32.406 | 32.406 | 0 | 0 | 0 | 32.406 | 32.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 354.559 | 354.559 | 354.559 | 0 | 0 | 0 | 354.559 | 354.559 | 0 | 0 | 490.65 | 490.65 | 490.65 | 0 | 0 | 0 | 490.65 | 490.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 154.786 | 154.786 | 154.786 | 0 | 0 | 0 | 154.786 | 154.786 | 0 | 0 | 209.226 | 209.226 | 209.226 | 0 | 0 | 0 | 209.226 | 209.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 1 demão | m² | 19.9759 | 19.9759 | 19.9759 | 0 | 0 | 0 | 19.9759 | 19.9759 | 0 | 0 | 27.1379 | 27.1379 | 27.1379 | 0 | 0 | 0 | 27.1379 | 27.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 2 demãos | m² | 19.9759 | 19.9759 | 19.9759 | 0 | 0 | 0 | 19.9759 | 19.9759 | 0 | 0 | 27.1379 | 27.1379 | 27.1379 | 0 | 0 | 0 | 27.1379 | 27.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. Filtros rápidos ascendentes
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5657 | 7.5657 | 7.5657 | 21.768 | 21.768 | 21.768 | 7.5657 | 7.5657 | 21.768 | 21.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0261 | 3.0261 | 3.0261 | 8.7054 | 8.7054 | 8.7054 | 3.0261 | 3.0261 | 8.7054 | 8.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9967 | 10.9967 | 10.9967 | 108.132 | 108.132 | 108.132 | 10.9967 | 10.9967 | 108.132 | 108.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.476 | 504.476 | 504.476 | 252.238 | 252.238 | 252.238 | 504.476 | 504.476 | 252.238 | 252.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020.64 | 2020.64 | 2020.64 | 332.731 | 332.731 | 332.731 | 2020.64 | 2020.64 | 332.731 | 332.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.07 | 1010.07 | 1010.07 | 233.984 | 233.984 | 233.984 | 1010.07 | 1010.07 | 233.984 | 233.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 1 demão | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.776 | 126.776 | 126.776 | 27.7234 | 27.7234 | 27.7234 | 126.776 | 126.776 | 27.7234 | 27.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 2 demãos | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.776 | 126.776 | 126.776 | 27.7234 | 27.7234 | 27.7234 | 126.776 | 126.776 | 27.7234 | 27.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 25,4 a 38,0 mm | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 15,9 a 25,4 mm | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 9,6 a 15,9 mm | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 6,4 a 12,7 mm | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 2,4 a 4,8 mm | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 9,6 a 12,7 mm | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 12,7 a 19,0 mm | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Areia para leito filtrante | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7036 | 9.7036 | 9.7036 | 9.7036 | 9.7036 | 9.7036 | 9.7036 | 9.7036 | 9.7036 | 9.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. Filtros rápidos ascendentes em pedregulho
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 22.2495 | 22.2495 | 22.2495 | 37.4934 | 37.4934 | 37.4934 | 22.2495 | 22.2495 | 37.4934 | 37.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 8.8952 | 8.8952 | 8.8952 | 14.995 | 14.995 | 14.995 | 8.8952 | 8.8952 | 14.995 | 14.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 26.684 | 26.684 | 26.684 | 104.762 | 104.762 | 104.762 | 26.684 | 26.684 | 104.762 | 104.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 709.9224 | 709.9224 | 709.9224 | 354.9612 | 354.9612 | 354.9612 | 709.9224 | 709.9224 | 354.9612 | 354.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 1662.05 | 1662.05 | 1662.05 | 306.999 | 306.999 | 306.999 | 1662.05 | 1662.05 | 306.999 | 306.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 948.81 | 948.81 | 948.81 | 264.778 | 264.778 | 264.778 | 948.81 | 948.81 | 264.778 | 264.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 1 demão | m² | 116.232 | 116.232 | 116.232 | 30.5317 | 30.5317 | 30.5317 | 116.232 | 116.232 | 30.5317 | 30.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 2 demãos | m² | 116.232 | 116.232 | 116.232 | 30.5317 | 30.5317 | 30.5317 | 116.232 | 116.232 | 30.5317 | 30.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 25,4 a 31,0 mm | m³ | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 15,9 a 25,4 mm | m³ | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 9,6 a 15,9 mm | m³ | 1.4378 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4378 | 1.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 4,8 a 9,6 mm | m³ | 2.1516 | 2.1516 | 2.1516 | 2.1516 | 2.1516 | 2.1516 | 2.1516 | 2.1516 | 2.1516 | 2.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 2,4 a 4,8 mm | m³ | 4.3123 | 4.3123 | 4.3123 | 4.3123 | 4.3123 | 4.3123 | 4.3123 | 4.3123 | 4.3123 | 4.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Filtros rápidos descendentes
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 4.0093 | 4.0093 | 4.0093 | 14.8347 | 14.8347 | 14.8347 | 4.0093 | 4.0093 | 14.8347 | 14.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7242 | 3.7242 | 3.7242 | 16.0015 | 16.0015 | 16.0015 | 3.7242 | 3.7242 | 16.0015 | 16.0015
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 1.6061 | 1.6061 | 1.6061 | 5.9339 | 5.9339 | 5.9339 | 1.6061 | 1.6061 | 5.9339 | 5.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4917 | 1.4917 | 1.4917 | 6.4044 | 6.4044 | 6.4044 | 1.4917 | 1.4917 | 6.4044 | 6.4044
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 5.6639 | 5.6639 | 5.6639 | 90.206 | 90.206 | 90.206 | 5.6639 | 5.6639 | 90.206 | 90.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 107.048 | 107.048 | 107.048 | 5.46 | 5.46 | 107.048 | 107.048
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 504.476 | 504.476 | 504.476 | 252.238 | 252.238 | 252.238 | 504.476 | 504.476 | 252.238 | 252.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.476 | 504.476 | 504.476 | 252.238 | 252.238 | 252.238 | 504.476 | 504.476 | 252.238 | 252.238
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 1707.86 | 1707.86 | 1707.86 | 237.31 | 237.31 | 237.31 | 1707.86 | 1707.86 | 237.31 | 237.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997.25 | 1997.25 | 1997.25 | 243.966 | 243.966 | 243.966 | 1997.25 | 1997.25 | 243.966 | 243.966
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 884.88 | 884.88 | 884.88 | 195.825 | 195.825 | 195.825 | 884.88 | 884.88 | 195.825 | 195.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.67 | 1000.67 | 1000.67 | 198.476 | 198.476 | 198.476 | 1000.67 | 1000.67 | 198.476 | 198.476
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 1 demão | m² | 110.318 | 110.318 | 110.318 | 22.7073 | 22.7073 | 22.7073 | 110.318 | 110.318 | 22.7073 | 22.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.539 | 125.539 | 125.539 | 23.0508 | 23.0508 | 23.0508 | 125.539 | 125.539 | 23.0508 | 23.0508
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 2 demãos | m² | 110.318 | 110.318 | 110.318 | 22.7073 | 22.7073 | 22.7073 | 110.318 | 110.318 | 22.7073 | 22.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.539 | 125.539 | 125.539 | 23.0508 | 23.0508 | 23.0508 | 125.539 | 125.539 | 23.0508 | 23.0508
| Material filtrante (pedregulho) 25,4 a 40,0 mm | m³ | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861
| Material filtrante (pedregulho) 12,7 a 19,0 mm | m³ | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632
| Material filtrante (pedregulho) 6,4 a 12,7 mm | m³ | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7632
| Material filtrante (pedregulho) 2,0 a 4,8 mm | m³ | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861 | 0.3861
| Areia para leito filtrante | m³ | 3.0618 | 3.0618 | 3.0618 | 3.0618 | 3.0618 | 3.0618 | 3.0618 | 3.0618 | 3.0618 | 3.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1064 | 5.1064 | 5.1064 | 5.1064 | 5.1064 | 5.1064 | 5.1064 | 5.1064 | 5.1064 | 5.1064
10. Passarela
| Grade de aço com barras de 3/4”x1/8”, espaçamento até 1,5 cm (passarela) | m² | 11.1033 | 11.1033 | 11.1033 | 12.0033 | 12.0033 | 12.0033 | 11.1033 | 11.1033 | 12.0033 | 12.0033 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 7.61 | 7.61 | 8.06 | 8.06 | 7.105 | 7.105 | 7.105 | 7.775 | 7.775 | 7.775 | 7.105 | 7.105 | 7.775 | 7.775
| Escada tipo marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2", 5 degraus | m | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 26.783 | 26.783 | 26.783 | 24.78 | 24.78 | 26.783 | 26.783 | 16.835 | 16.835 | 16.835 | 17.8383 | 17.8383 | 17.8383 | 16.835 | 16.835 | 17.8383 | 17.8383 | 15.735 | 15.735 | 15.735 | 17.245 | 17.245 | 17.245 | 15.735 | 15.735 | 17.245 | 17.245
| Guarda-corpo em escada de aço galvanizado - NTS 282 (tipo Sabesp) + pintura | m | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
11. Tanque de água filtrada e câmara de contato
| Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 58.381 | 58.381 | 58.381 | 69.375 | 69.375 | 69.375 | 58.381 | 58.381 | 69.375 | 69.375 | 8.0932 | 8.0932 | 8.0932 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 8.0932 | 8.0932 | 10.01 | 10.01 | 45.535 | 45.535 | 45.535 | 54.249 | 54.249 | 54.249 | 45.535 | 45.535 | 54.249 | 54.249
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 6.4475 | 6.4475 | 6.4475 | 42.607 | 42.607 | 42.607 | 6.4475 | 6.4475 | 42.607 | 42.607 | 7.1915 | 7.1915 | 7.1915 | 44.971 | 44.971 | 44.971 | 7.1915 | 7.1915 | 44.971 | 44.971 | 6.4508 | 6.4508 | 6.4508 | 41.032 | 41.032 | 41.032 | 6.4508 | 6.4508 | 41.032 | 41.032
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 2.5768 | 2.5768 | 2.5768 | 17.043 | 17.043 | 17.043 | 2.5768 | 2.5768 | 17.043 | 17.043 | 2.871 | 2.871 | 2.871 | 17.993 | 17.993 | 17.993 | 2.871 | 2.871 | 17.993 | 17.993 | 2.5821 | 2.5821 | 2.5821 | 16.417 | 16.417 | 16.417 | 2.5821 | 2.5821 | 16.417 | 16.417
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 5.0476 | 5.0476 | 5.0476 | 379.22 | 379.22 | 379.22 | 5.0476 | 5.0476 | 379.22 | 379.22 | 5.5402 | 5.5402 | 5.5402 | 395.152 | 395.152 | 395.152 | 5.5402 | 5.5402 | 395.152 | 395.152 | 5.046 | 5.046 | 5.046 | 363.795 | 363.795 | 363.795 | 5.046 | 5.046 | 363.795 | 363.795
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 1273.61 | 1273.61 | 1273.61 | 0 | 0 | 0 | 1273.61 | 1273.61 | 0 | 0 | 1419.84 | 1419.84 | 1419.84 | 0 | 0 | 0 | 1419.84 | 1419.84 | 0 | 0 | 1273.66 | 1273.66 | 1273.66 | 0 | 0 | 0 | 1273.66 | 1273.66 | 0 | 0
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 6179.05 | 6179.05 | 6179.05 | 0 | 0 | 0 | 6179.05 | 6179.05 | 0 | 0 | 6399.67 | 6399.67 | 6399.67 | 0 | 0 | 0 | 6399.67 | 6399.67 | 0 | 0 | 5904.94 | 5904.94 | 5904.94 | 0 | 0 | 0 | 5904.94 | 5904.94 | 0 | 0
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 2981.05 | 2981.05 | 2981.05 | 0 | 0 | 0 | 2981.05 | 2981.05 | 0 | 0 | 3127.87 | 3127.87 | 3127.87 | 0 | 0 | 0 | 3127.87 | 3127.87 | 0 | 0 | 2871.44 | 2871.44 | 2871.44 | 0 | 0 | 0 | 2871.44 | 2871.44 | 0 | 0
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 1 demão | m² | 376.789 | 376.789 | 376.789 | 0 | 0 | 0 | 376.789 | 376.789 | 0 | 0 | 394.326 | 394.326 | 394.326 | 0 | 0 | 0 | 394.326 | 394.326 | 0 | 0 | 362.361 | 362.361 | 362.361 | 0 | 0 | 0 | 362.361 | 362.361 | 0 | 0
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 2 demãos | m² | 376.789 | 376.789 | 376.789 | 0 | 0 | 0 | 376.789 | 376.789 | 0 | 0 | 394.326 | 394.326 | 394.326 | 0 | 0 | 0 | 394.326 | 394.326 | 0 | 0 | 362.361 | 362.361 | 362.361 | 0 | 0 | 0 | 362.361 | 362.361 | 0 | 0
12. Tanques de clarificação / adensamento
| Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³/111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT de 0,2km e velocidade média 4km/h | m³ | 237.06 | 0 | 0 | 237.06 | 0 | 0 | 237.06 | 0 | 237.06 | 0 | 214.441 | 0 | 0 | 214.441 | 0 | 0 | 214.441 | 0 | 214.441 | 0 | 180.512 | 0 | 0 | 180.512 | 0 | 0 | 180.512 | 0 | 180.512 | 0
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 52.815 | 0 | 0 | 52.815 | 0 | 0 | 52.815 | 0 | 52.815 | 0 | 49.202 | 0 | 0 | 49.202 | 0 | 0 | 49.202 | 0 | 49.202 | 0 | 43.78 | 0 | 0 | 43.78 | 0 | 0 | 43.78 | 0 | 43.78 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 21.13 | 0 | 0 | 21.13 | 0 | 0 | 21.13 | 0 | 21.13 | 0 | 19.6804 | 0 | 0 | 19.6804 | 0 | 0 | 19.6804 | 0 | 19.6804 | 0 | 17.5124 | 0 | 0 | 17.5124 | 0 | 0 | 17.5124 | 0 | 17.5124 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 451.29 | 0 | 0 | 451.29 | 0 | 0 | 451.29 | 0 | 451.29 | 0 | 422.39 | 0 | 0 | 422.39 | 0 | 0 | 422.39 | 0 | 422.39 | 0 | 379.03 | 0 | 0 | 379.03 | 0 | 0 | 379.03 | 0 | 379.03 | 0
| Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 38.955 | 0 | 0 | 38.955 | 0 | 0 | 38.955 | 0 | 38.955 | 0 | 38.955 | 0 | 0 | 38.955 | 0 | 0 | 38.955 | 0 | 38.955 | 0 | 38.951 | 0 | 0 | 38.951 | 0 | 0 | 38.951 | 0 | 38.951 | 0
| Portão metálico (1,0x0,7 m) | pç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
13. Casa de bombas
| Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³/111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT de 0,2km e velocidade média 4km/h | m³ | 146.12 | 0 | 0 | 146.12 | 0 | 0 | 146.12 | 0 | 146.12 | 0 | 134.977 | 0 | 0 | 134.977 | 0 | 0 | 134.977 | 0 | 134.977 | 0 | 120.125 | 0 | 0 | 120.125 | 0 | 0 | 120.125 | 0 | 120.125 | 0
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 36.79 | 0 | 0 | 36.79 | 0 | 0 | 36.79 | 0 | 36.79 | 0 | 34.656 | 0 | 0 | 34.656 | 0 | 0 | 34.656 | 0 | 34.656 | 0 | 31.801 | 0 | 0 | 31.801 | 0 | 0 | 31.801 | 0 | 31.801 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 14.718 | 0 | 0 | 14.718 | 0 | 0 | 14.718 | 0 | 14.718 | 0 | 13.86 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 13.86 | 0 | 12.7164 | 0 | 0 | 12.7164 | 0 | 0 | 12.7164 | 0 | 12.7164 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 262.5 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 262.5 | 0 | 245.4 | 0 | 0 | 245.4 | 0 | 0 | 245.4 | 0 | 245.4 | 0 | 222.6 | 0 | 0 | 222.6 | 0 | 0 | 222.6 | 0 | 222.6 | 0
| Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0
| Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m² | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0
| Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical | m² | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 35.75 | 0
| Batente ferro 1x1/8" | m | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 24.3 | 0
| Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros padronizada | m² | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 1.92 | 0
| Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa | m² | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0
| Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem guarnição/alizar/vista | m² | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0
| Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2 cm | m² | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0
| Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0
| Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm | m² | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0
| Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10 mm, com execução de taliscas | m² | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0
| Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² | m² | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 5.46 | 0
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 25.46 | 0 | 25.46 | 0
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0
| Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos | m² | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 0 | 44.93 | 0 | 44.93 | 0
| Escada metálica tipo caracol com guarda-corpo + instalação | pç | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 5.23 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 5.23 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 5.23 | 0
14. Leitos de drenagem
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 12.3897 | 0 | 0 | 12.3897 | 0 | 0 | 6.7822 | 0 | 6.7822 | 0 | 7.3215 | 0 | 0 | 7.3215 | 0 | 0 | 3.737 | 0 | 3.737 | 0 | 7.3267 | 0 | 0 | 7.3267 | 0 | 0 | 3.7514 | 0 | 3.7514 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 4.9517 | 0 | 0 | 4.9517 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 2.7167 | 0 | 2.9308 | 0 | 0 | 2.9308 | 0 | 0 | 1.4928 | 0 | 1.4928 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 | 1.4952 | 0 | 1.4952 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 278.91 | 0 | 0 | 278.91 | 0 | 0 | 87.11 | 0 | 87.11 | 0 | 174.942 | 0 | 0 | 174.942 | 0 | 0 | 57.724 | 0 | 57.724 | 0 | 175.008 | 0 | 0 | 175.008 | 0 | 0 | 57.798 | 0 | 57.798 | 0
| Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.35 | 0 | 37.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 23.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 23.85 | 0
| Impermeabilização de superfície com cimento impermeabilizante de pega ultra rápida, traço 1:1, e = 0,5 cm | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.84 | 0 | 73.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.04 | 0 | 39.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.04 | 0 | 39.04 | 0
| Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.02 | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 22.32 | 0
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.02 | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 22.32 | 0
| Manta geotêxtil tecido de laminetes de polipropileno, resistência a tração = 25 KN/m | m² | 131.04 | 0 | 0 | 131.04 | 0 | 0 | 131.04 | 0 | 131.04 | 0 | 75.84 | 0 | 0 | 75.84 | 0 | 0 | 75.84 | 0 | 75.84 | 0 | 75.84 | 0 | 0 | 75.84 | 0 | 0 | 75.84 | 0 | 75.84 | 0
| Cantoneira alumínio abas iguais 2", e = 1/8" | m | 127.483 | 0 | 0 | 127.483 | 0 | 0 | 127.483 | 0 | 127.483 | 0 | 95.237 | 0 | 0 | 95.237 | 0 | 0 | 95.237 | 0 | 95.237 | 0 | 95.237 | 0 | 0 | 95.237 | 0 | 0 | 95.237 | 0 | 95.237 | 0
| Lona plástica transparente para cobertura 5x4 m | un | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 14, e = 2,00 mm, 16 kg/m² | kg | 40.32 | 0 | 0 | 40.32 | 0 | 0 | 40.32 | 0 | 40.32 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | 25.92 | 0 | 25.92 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | 25.92 | 0 | 25.92 | 0
| Pedra britada N.2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m³ | 1.9118 | 0 | 0 | 1.9118 | 0 | 0 | 1.9118 | 0 | 1.9118 | 0 | 0.8566 | 0 | 0 | 0.8566 | 0 | 0 | 0.8566 | 0 | 0.8566 | 0 | 0.8566 | 0 | 0 | 0.8566 | 0 | 0 | 0.8566 | 0 | 0.8566 | 0
| Grelha reta de ferro fundido 20x50 cm | un | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0
15. Lagoas de lodo
| Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 0 | 792.9 | 0 | 0 | 792.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.15 | 0 | 0 | 406.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.15 | 0 | 0 | 406.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 0 | 23.67 | 0 | 0 | 23.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.643 | 0 | 0 | 19.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.645 | 0 | 0 | 19.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 0 | 9.466 | 0 | 0 | 9.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8577 | 0 | 0 | 7.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.858 | 0 | 0 | 7.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 0 | 167.231 | 0 | 0 | 167.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.994 | 0 | 0 | 138.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.028 | 0 | 0 | 139.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 0 | 29.403 | 0 | 0 | 29.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prancha de madeira aparelhada 4x30 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região | m | 0 | 19.203 | 0 | 0 | 19.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.403 | 0 | 0 | 14.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.403 | 0 | 0 | 14.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manta geotêxtil tecido de laminetes de polipropileno, resistência a tração = 25 KN/m | m² | 0 | 664.39 | 0 | 0 | 664.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.19 | 0 | 0 | 427.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.19 | 0 | 0 | 427.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. Tanque de regularização de vazão
| Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 0 | 0 | 87.025 | 0 | 0 | 87.025 | 0 | 111.681 | 0 | 111.681 | 0 | 0 | 80.928 | 0 | 0 | 80.928 | 0 | 104.311 | 0 | 104.311 | 0 | 0 | 66.9512 | 0 | 0 | 66.9512 | 0 | 87.729 | 0 | 87.729
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 0 | 0 | 3.0493 | 0 | 0 | 3.0493 | 0 | 25.698 | 0 | 25.698 | 0 | 0 | 3.0539 | 0 | 0 | 3.0539 | 0 | 24.441 | 0 | 24.441 | 0 | 0 | 2.6949 | 0 | 0 | 2.6949 | 0 | 21.766 | 0 | 21.766
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 0 | 0 | 1.2257 | 0 | 0 | 1.2257 | 0 | 10.2775 | 0 | 10.2775 | 0 | 0 | 1.2212 | 0 | 0 | 1.2212 | 0 | 9.778 | 0 | 9.778 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 0 | 1.0714 | 0 | 8.7043 | 0 | 8.7043
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.22 | 0 | 181.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.148 | 0 | 171.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.427 | 0 | 152.427
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 0 | 0 | 20.3477 | 0 | 0 | 20.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.347 | 0 | 0 | 20.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9466 | 0 | 0 | 17.9466 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 0 | 0 | 74.155 | 0 | 0 | 74.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.357 | 0 | 0 | 69.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.517 | 0 | 0 | 61.517 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 0 | 0 | 37.803 | 0 | 0 | 37.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.885 | 0 | 0 | 35.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.781 | 0 | 0 | 31.781 | 0 | 0 | 0 | 0
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10m²/L por demão) | m² | 0 | 0 | 189.015 | 0 | 0 | 189.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.421 | 0 | 0 | 179.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.917 | 0 | 0 | 158.917 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10m²/L por demão) | m² | 0 | 0 | 189.015 | 0 | 0 | 189.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.421 | 0 | 0 | 179.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.917 | 0 | 0 | 158.917 | 0 | 0 | 0 | 0
| Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 0 | 0 | 16.62 | 0 | 0 | 16.62 | 0 | 18.191 | 0 | 18.191 | 0 | 0 | 16.651 | 0 | 0 | 16.651 | 0 | 18.222 | 0 | 18.222 | 0 | 0 | 15.706 | 0 | 0 | 15.706 | 0 | 17.277 | 0 | 17.277
| Portão metálico (1,0x0,7 m) | pç | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
17. Tubulações, conexões e válvulas - ETA
17.1. Tubulações e conexões de ferro fundido
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 48 | 54 | 48 | 48 | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 30 | 36 | 30 | 30 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 200 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 250 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 300 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 400 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo de ferro fundido DN 100 mm, L = 6 m | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| Tubo de ferro fundido DN 150 mm, L = 6 m | m | 48 | 54 | 48 | 48 | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 30 | 36 | 30 | 30 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Tubo de ferro fundido DN 200 mm, L = 6 m | m | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| Tubo de ferro fundido DN 250 mm, L = 6 m | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo de ferro fundido DN 300 mm, L = 6 m | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo de ferro fundido DN 400 mm, L = 6 m | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 100 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 150 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tê 90 de ferro fundido DN 200 mm | pç | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tê 90 de ferro fundido DN 250 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 300 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 400 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 150x100 mm | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 200x100 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tê de redução de ferro fundido DN 200x150 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 250x100 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tê de redução de ferro fundido DN 250x200 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 300x100 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 300x150 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 300x200 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 300x250 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 150x100 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 200x100 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Redução de ferro fundido DN 200x150 mm | pç | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Redução de ferro fundido DN 250x200 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 300x150 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 300x200 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 300x250 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 350x300 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 90 de ferro fundido DN 100 mm | pç | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Curva 90 de ferro fundido DN 150 mm | pç | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Curva 90 de ferro fundido DN 200 mm | pç | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Curva 90 de ferro fundido DN 250 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 90 de ferro fundido DN 300 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flange de ferro fundido DN 100 mm | pç | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Flange de ferro fundido DN 150 mm | pç | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Flange de ferro fundido DN 200 mm | pç | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Flange de ferro fundido DN 250 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flange de ferro fundido DN 300 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2. Tubulações e conexões de aço galvanizado comum
| Tubo de aço galvanizado comum DN 25 mm, L = 6 m | m | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Tubo de aço galvanizado comum DN 38 mm, L = 6 m | m | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Tubo de aço galvanizado comum DN 50 mm, L = 6 m | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Tubo de aço galvanizado comum DN 63 mm, L = 6 m | m | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 38 mm | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Redução de aço galvanizado comum DN 38x25 mm | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Redução de aço galvanizado comum DN 50x25 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Redução de aço galvanizado comum DN 63x38 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Redução de aço galvanizado comum DN 63x50 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 25 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 63 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 25 mm | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 38 mm | pç | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 63 mm | pç | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
17.3. Tubulações e conexões de PVC rígido
| Tubo de PVC rígido água DN 38 mm soldável, L = 6 m | m | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
| Tê 90 de PVC rígido água DN 38 mm soldável | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Curva 90 de PVC rígido água DN 38 mm soldável | pç | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
17.4. Tubulações de PVC rígido esgoto
| Tubo de PVC rígido esgoto DN 150 mm, L = 6 m | m | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
17.5. Tubulações flexíveis
| Tubo flexível DN 1/4" tipo cristal | m | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
17.6. Válvulas borboleta
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 100 mm | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 150 mm | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 200 mm | pç | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 250 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 300 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.7. Válvulas de retenção
| Válvula de retenção DN 63 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Válvula de retenção DN 100 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Válvula de retenção DN 150 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Válvula de retenção DN 200 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17.8. Registros e outras válvulas
| Registro de ângulo DN 63 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Registro gaveta DN 38 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Registro gaveta DN 50 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Registro gaveta DN 63 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Válvula de esfera DN 25 mm | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
18. Tubulações, conexões e válvulas - ETR
18.1. Tubulações e conexões de ferro fundido
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 250 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 24 | 36 | 18 | 24 | 36 | 18 | 24 | 18 | 24 | 18 | 18 | 24 | 18 | 18 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 12 | 18 | 24 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 350 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo de ferro fundido DN 100 mm, L = 6 m | m | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
| Tubo de ferro fundido DN 250 mm, L = 6 m | m | 24 | 36 | 18 | 24 | 36 | 18 | 24 | 18 | 24 | 18 | 18 | 24 | 18 | 18 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 12 | 18 | 24 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12
| Tubo de ferro fundido DN 350 mm, L = 6 m | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 80 mm | pç | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 100 mm | pç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 250 mm | pç | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 350 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 250x100 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Tê de redução de ferro fundido DN 350x100 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 100x80 mm | pç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| Curva 45 de ferro fundido DN 250 mm | pç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| Curva 45 de ferro fundido DN 350 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 90 de ferro fundido DN 100 mm | pç | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
| Curva 90 de ferro fundido DN 250 mm | pç | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
| Curva 90 de ferro fundido DN 350 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cruzeta de ferro fundido DN 100 mm | pç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| Flange de ferro fundido DN 100 mm | pç | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
| Flange de ferro fundido DN 250 mm | pç | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Flange de ferro fundido DN 350 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2. Tubulações e conexões de aço galvanizado comum
| Tubo de aço galvanizado comum DN 25 mm, L = 6 m | m | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0
| Tubo de aço galvanizado comum DN 38 mm, L = 6 m | m | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12
| Tubo de aço galvanizado comum DN 50 mm, L = 6 m | m | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0
| Tubo de aço galvanizado comum DN 63 mm, L = 6 m | m | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 30 | 0 | 48 | 30 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo de aço galvanizado comum DN 75 mm, L = 6 m | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 38 mm | pç | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 50 mm | pç | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 63 mm | pç | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 75 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de aço galvanizado comum DN 50x25 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Redução de aço galvanizado comum DN 50x38 mm | pç | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Redução de aço galvanizado comum DN 63x32 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de aço galvanizado comum DN 63x38 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de aço galvanizado comum DN 63x50 mm | pç | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 50 mm | pç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 63 mm | pç | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 75 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 25 mm | pç | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 38 mm | pç | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 50 mm | pç | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 63 mm | pç | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 75 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3. Tubulaçõs de PVC rígido esgoto
| Tubo de PVC rígido esgoto DN 100 mm, L = 6 m | m | 36 | 18 | 6 | 36 | 18 | 6 | 36 | 6 | 36 | 6 | 36 | 36 | 24 | 36 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0
18.4. Válvulas borboleta
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 100 mm | pç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 250 mm | pç | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 350 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5. Válvulas de retenção
| Válvula de retenção DN 50 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Válvula de retenção DN 63 mm | pç | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Válvula de retenção DN 75 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Válvula de pé com crivo DN 63 mm | pç | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6. Registros e outras válvulas
| Registro gaveta DN 50 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
| Registro gaveta DN 63 mm | pç | 12 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Registro gaveta DN 75 mm | pç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. Equipamentos de laboratório
19.1. Equipamentos de laboratório (físico-químico)
| Jarteste com kit de filtros de laboratório (Nova Ética ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Turbidímetro portátil (2100P - HACH ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Espectrofotômetro (DR 5000 UV/VIS ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Medidor de pH (DM-20 DIGIMED ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balança analítica digital com capacidade máxima de 210 g (MA-2104N - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Agitador magnético com aquecimento (MA-085 - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Compressor aspirador para vácuo ou bomba de vácuo (MA-058 - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Destilador de água capacidade 5,5 L/h (MA-255 - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Chapa aquecedora (MA 239 - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Mufla (Q318M24 - QUIMIS ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balança simples (ESL-100 QUIMIS ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Dessecador com luva 250 mm com disco (HS 320-250 - HS ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Condutivimetro de bancada (Q405 - QUIMIS ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Capela para exaustão de gases em fibra de vidro, porta frontal em acrílico (CE0701 - PERMUTION ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barrilete em PVC, com capacidade de 30 L (BP-0302 - PERMUTION ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Bureta digital de 25 mL (MOD. 182-026 - JENCONS ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Bureta digital de 50 mL (MOD. 182-026 - JENCONS ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19.2. Equipamentos de laboratório (microbiológico)
| Estufa esterilização/secagem (QX402 - QUALXTRON ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Autoclave vertical 30 L (MOD. AV-30 - PHOENIX ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Refrigerador para laboratório (412-D155 - Nova Ética ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Contador de colônias (CP-600 - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Sistema de filtração (MA-452/3 - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Compressor aspirador para vácuo ou bomba de vácuo (MA-058 - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Banho Maria (TE-056 - TECNAL ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Bicos queimadores | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balança analítica digital com capacidade máxima de 210 g (MA-2104N - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Agitador magnético com aquecimento (MA-085 - MARCONI ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Medidor de pH (DM-20 DIGIMED ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20. Vidraria e acessórios de laboratório
20.1. Vidraria e acessórios (laboratório físico-químico)
| Termômetro de mercúrio com escala de -10+150:1 e divisão de 1ºC (HIPERQUIMICA ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Pipeta graduada 1x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 2x1/100 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 5x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 10x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 20x1/10 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 25x1/10 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 50x1/10 mL (LABORGLAS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 1 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 2 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 5 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 10 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 25 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 50 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 100 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Proveta de vidro sem tampa 10 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 10 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 10 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 25 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 10 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 25 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 125 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 25 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 2000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 2000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Pipetador de borracha 3 vias (J.PR ou similar) | pç | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Kitasato de vidro 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Kitasato de vidro 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Grais com pistilo de cerâmica 180 mL | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cone inhoff plástico 1000 mL | pç | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Suporte para cone inhoff em polietileno | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Cápsula cerâmica para evaporação 5-85 mm (CHIAROTTI ou similar) | pç | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Cápsula cerâmica para evaporação 5-105 mm (CHIAROTTI ou similar) | pç | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Cápsula cerâmica para evaporação 5-50 mm (CHIAROTTI ou similar) | pç | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Funil de vidro raiado haste longa 50 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funil de vidro raiado haste longa 65 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funil de vidro raiado haste longa 75 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funil de vidro raiado haste longa 100 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funil de vidro raiado haste curta 50 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funil de vidro raiado haste curta 65 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funil de vidro raiado haste curta 75 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funil de vidro raiado haste curta 100 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funil de buchner de cerâmica 73 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Funil de buchner de cerâmica 460 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 6 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 15 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 30 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 40 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 50 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Pescador de barras magnéticas (J.PR ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Porta-filtro com funil PSF-500 mL (DS0310-405 - NALGENE ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Agitadores (bastão) de vidro (J.PR ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Frasco de vidro conta gotas 20 mL | pç | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Frasco reagente graduado 100 mL | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Frasco reagente graduado 250 mL | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Frasco reagente graduado 500 mL | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Frasco reagente graduado 1000 mL | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
20.2. Vidraria e acessórios (laboratório microbiológico)
| Termômetro de mercúrio com escala de -10+150:1 e divisão de 1ºC (HIPERQUIMICA ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Pipeta graduada 1x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 2x1/100 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 5x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 10x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 20x1/10 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 25x1/10 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta graduada 50x1/10 mL (LABORGLAS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 1 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 2 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 5 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 10 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 25 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 50 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pipeta volumétrica 100 mL (HS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Proveta de vidro sem tampa 10 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro sem tampa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 10 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Proveta de vidro com tampa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 10 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 25 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Beacker de vidro forma baixa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 10 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 25 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 125 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Erlenmeyer de vidro 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 25 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro com tampa 2000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 50 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 100 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 1000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 2000 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Pipetador de borracha 3 vias (J.PR ou similar) | pç | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Kitasato de vidro 250 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Kitasato de vidro 500 mL | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 6 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 15 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 30 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 40 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Barra magnética lisa 50 mm | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Pescador de barras magnéticas (J.PR ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Agitadores (bastão) de vidro (J.PR ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Frasco de vidro conta gotas 20 mL | pç | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Frasco reagente graduado 100 mL | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Frasco reagente graduado 250 mL | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Frasco reagente graduado 500 mL | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Frasco reagente graduado 1000 mL | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
21. Outros equipamentos e acessórios
21.1. Equipamentos da ETA
| Bomba para lavagem dos filtros (Meganorm 100-160RT - KBS ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Dosagem de hipoclorito de sódio (FCE 0502 PMMA - EMEC ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Bomba para sulfato de alumínio (FCE 0505 PP - EMEC ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Bomba para ácido fluossilícico (FCEF 05 02 PVDF - EMEC ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Bomba para drenagem da casa de bombas (Robusta 250M 220V STD - ABS ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Bomba para hidrante (2MB2 - Jacuzzi ou similar) | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Macromedidor de água tratada (Horizontal Beta MWN DN150 - Woltmann ou similar) | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Tanque para produtos químicos 60 L (Prominent ou similar) | pç | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
21.2. Outros acessórios da ETA
| Máscara protetora para olhos, nariz e boca | pç | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Luvas | pç | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Uniforme | pç | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Carro transportador manual | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Chuveiro lava olhos | pç | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Talha manual e monovia 1 T, 3 m de corrente | pç | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21.3. Equipamentos da ETR
| Bomba de lodo (Megaflow 50-160 - KBS ou similar) | pç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| Bomba para drenagem da casa de bombas (Robusta 250M 220V STD - ABS ou similar) | pç | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Medidor ultra-sônico (SCA-380-2 - Nivetec ou similar) | pç | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
| Talha manual e monovia 1 T, 3 m de corrente | pç | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| Bomba submersível (CP 3057-HT - Flygt ou similar) | pç | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
| Misturador submersível + kit de instalação (CP 3057-HT - Flygt ou similar) | pç | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
FUNCIONAMENTO
1. Água captada pela ETA
| Custo da água captada pela ETA (mensal) | m³ | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920 | 25920
2. Operação da ETR
| Água utilizada na limpeza das unidades (mensal) | m³ | 1680.497 | 1680.497 | 1680.497 | 1680.497 | 1680.497 | 1680.497 | 1680.497 | 1680.497 | 1680.497 | 1680.497 | 1500.05 | 1956 | 1956 | 1500.05 | 1956 | 1956 | 1500.05 | 1956 | 1500.05 | 1956 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491
| Retirada e disposição dos resíduos sólidos da ETR (anual) | m³ | 104.1 | 104.1 | 0 | 104.1 | 104.1 | 0 | 104.1 | 0 | 104.1 | 0 | 34.0033 | 34.0033 | 0 | 34.0033 | 34.0033 | 0 | 34.0033 | 0 | 34.0033 | 0 | 33.9967 | 33.9967 | 0 | 33.9967 | 33.9967 | 0 | 33.9967 | 0 | 33.9967 | 0
| Retirada e disposição dos resíduos líquidos da ETR (mensal) | m³ | 0 | 0 | 1680.497 | 0 | 0 | 1680.497 | 0 | 1680.497 | 0 | 1680.497 | 0 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 1956 | 0 | 1956 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 1491 | 0 | 0 | 1491 | 0 | 1491 | 0 | 1491
3. Produtos químicos
| Hipoclorito de sódio (NaClO) (mensal) | kg | 660 | 660 | 420 | 660 | 660 | 420 | 660 | 420 | 660 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420
| Sulfato de alumínio (Al₂(SO₄)₃ x 14 H₂O) (mensal) | L | 600 | 600 | 540 | 600 | 600 | 540 | 600 | 540 | 600 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540
| Cloreto férrico (FeCl₃ x 6 H₂O) (mensal) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ácido fluossilícico (H₂SiF₆) (mensal) | kg | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
4. Energia elétrica
4.1. Energia elétrica da ETA
| Bomba para lavagem dos filtros (mensal) | kWh | 91.577 | 91.575 | 91.575 | 91.577 | 91.575 | 91.575 | 91.577 | 91.575 | 91.577 | 91.575 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.145 | 183.145 | 183.145 | 183.145 | 183.145 | 183.145 | 183.145 | 183.145 | 183.145 | 183.145
| Bomba para drenagem (mensal) | kWh | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
| Bombas dosadoras (mensal) | kWh | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92
| Bomba para hidrante (mensal) | kWh | 7.2 | 180 | 7.2 | 7.2 | 180 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 180 | 7.2 | 7.2 | 180 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 180 | 7.2 | 7.2 | 180 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
| Lâmpadas iluminação da casa de química (mensal) | kWh | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2
| Lâmpadas iluminação externa da ETA (mensal) | kWh | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216
4.2. Energia elétrica da ETR
| Bomba de lodo (mensal) | kWh | 266.4 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 266.4 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 266.4 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 266.4 | 0
| Bomba para drenagem (mensal) | kWh | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0
| Lâmpadas iluminação da casa de bombas (mensal) | kWh | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0
| Bomba submersível (mensal) | kWh | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480
| Misturador submersível (mensal) | kWh | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 216
5. Pessoal para operação e administração
| Operador de ETA com nível técnico (mensal) | h | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
| Técnico em laboratório (mensal) | h | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| Administrador (mensal) | h | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
| Auxiliar administrativo (mensal) | h | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| Secretária (mensal) | h | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
| Faxineira (mensal) | h | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
6. Controle de qualidade da água - laboratório externo
| Acidez - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Alcalinidade - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Alumínio - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Arsênico - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Bário - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Boro - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cianeto - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cloretos - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cloro residual - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Coliformes - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Condutividade elétrica - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cor - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| DBO - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| DQO - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Dureza Total - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Estanho - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Fenol - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Fluoreto - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Fósforo total - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Mercúrio - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Zinco - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Chumbo - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cádmio - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Níquel - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Ferro - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Manganês - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cobre - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cromo - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Nitrogênio amoniacal - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Nitrato - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Nitrito - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Nitrogênio total - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Oxigênio consumido - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Oxigênio dissolvido - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| pH - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Potássio - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Selênio - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Sílica - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Sódio - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Sólidos dissolvidos - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Sólidos sedimentáveis - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Sólidos suspensos - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Sólidos totais - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Sulfato - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Sulfito - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Surfactantes - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| TOC - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Turbidez - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Acrilamida - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Benzeno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Benzo[a]pireno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Cloreto de Vinila - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 1,2 Dicloroetano - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 1,1 Dicloroeteno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Diclorometano - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Estireno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Tetracloreto de Carbono - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Tetracloroeteno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Triclorobenzenos - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Tricloroeteno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Alaclor - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Aldrin e Dieldrin - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Atrazina - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Bentazona - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Clordano (isômeros) - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 2,4 D - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| DDT (isômeros) - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Endossulfan - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Endrin - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Glifosato - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Heptacloro e Heptacloro epóxido - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Hexaclorobenzeno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Lindano (g-BHC) - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Metolacloro - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Metoxicloro - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Molinato - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pendimetalina - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Pentaclorofenol - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Permetrina - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Propanil - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Simazina - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Trifluralina - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Trialometanos Total - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Cianotoxinas - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Voltar ao topo
AVANÇAR
RETORNAR

## Custos (B1)
Custos (B1)
Vazão (L/s) *
10
* Inserir a vazão desejada na aba "Dados"
| Item | Unidade | Preço unitário | Reajuste | Custos DF | [9 empty] | Custos FDA | [9 empty] | Custos FDD
[5 empty] | DF - ETR1 0 | DF - ETR2 0 | DF - ETR3 0 | DF - ETR1 a | DF - ETR2 a | DF - ETR3 a | DF - ETR1 b | DF - ETR3 c | DF - ETR1 d | DF - ETR3 e | FDA - ETR1 0 | FDA - ETR2 0 | FDA - ETR3 0 | FDA - ETR1 a | FDA - ETR2 a | FDA - ETR3 a | FDA - ETR1 b | FDA - ETR3 c | FDA - ETR1 d | FDA - ETR3 e | FDD - ETR1 0 | FDD - ETR2 0 | FDD - ETR3 0 | FDD - ETR1 a | FDD - ETR2 a | FDD - ETR3 a | FDD - ETR1 b | FDD - ETR3 c | FDD - ETR1 d | FDD - ETR3 e
INVESTIMENTO INICIAL
1. Área requerida
| Área requerida pela ETA | m² | 37.18 | 1 | 37737.7 | 45285.24 | 45507.2046 | 37737.7 | 45285.24 | 45508.32 | 37737.7 | 45508.32 | 37737.7 | 46475 | 39039 | 39894.14 | 43649.32 | 39039 | 40972.36 | 43649.32 | 39039 | 43650.4354 | 39039 | 43650.4354 | 37737.7 | 38518.48 | 40600.56 | 36659.48 | 39559.52 | 40600.56 | 37737.7 | 40600.56 | 40600.56 | 41492.88
| Área requerida pela ETR | m² | 37.18 | 1 | 28628.6 | 43723.68 | 5353.92 | 28628.6 | 43723.68 | 5353.92 | 28628.6 | 5353.92 | 28628.6 | 5800.08 | 23423.4 | 31640.18 | 5800.08 | 23423.4 | 32495.32 | 5800.08 | 23423.4 | 5800.08 | 23423.4 | 5800.08 | 23423.4 | 31640.18 | 4907.76 | 22754.16 | 32495.32 | 4907.76 | 23423.4 | 4907.76 | 4907.76 | 5353.92
2. Serviços iniciais
2.1. Serviços iniciais da ETA
| Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até ø 15 cm, utilizando trator de esteiras | m² | 0.35 | 1 | 355.25 | 426.3 | 428.3895 | 355.25 | 426.3 | 428.4 | 355.25 | 428.4 | 355.25 | 437.5 | 367.5 | 375.55 | 410.9 | 367.5 | 385.7 | 410.9 | 367.5 | 410.9105 | 367.5 | 410.9105 | 355.25 | 362.6 | 382.2 | 345.1 | 372.4 | 382.2 | 355.25 | 382.2 | 382.2 | 390.6
| Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 4.89 | 1 | 4963.35 | 5956.02 | 5985.2133 | 4963.35 | 5956.02 | 5985.36 | 4963.35 | 5985.36 | 4963.35 | 6112.5 | 5134.5 | 5246.97 | 5740.86 | 5134.5 | 5388.78 | 5740.86 | 5134.5 | 5741.0067 | 5134.5 | 5741.0067 | 4963.35 | 5066.04 | 5339.88 | 4821.54 | 5202.96 | 5339.88 | 4963.35 | 5339.88 | 5339.88 | 5457.24
| Gradil 1320x2170 mm (AxL) em barra de aço chata 25x2 mm, entrelaçada com barra aço redonda 5 mm, malha 65x132 mm, galvanizado e pintura eletrostática, cor preto | m² | 300.89 | 1 | 55604.472 | 60027.555 | 75192.411 | 55604.472 | 60027.555 | 75192.411 | 55604.472 | 75192.411 | 55604.472 | 75824.28 | 56868.21 | 56868.21 | 73296.804 | 56868.21 | 57500.079 | 73296.804 | 56868.21 | 73296.804 | 56868.21 | 73296.804 | 55604.472 | 55604.472 | 70769.328 | 54972.603 | 56236.341 | 70769.328 | 55604.472 | 70769.328 | 70769.328 | 71401.197
| Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens | m² | 805.46 | 1 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864 | 6765.864
| Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 GSG | m² | 245.8 | 1 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18 | 516.18
| Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40 A em poste madeira | un | 1453.55 | 1 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55 | 1453.55
| Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário | m² | 569.16 | 1 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6
| Mobilização e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância até 10 km | un | 330.71 | 1 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71
| Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes | m² | 4.67 | 1 | 4740.05 | 5688.06 | 5715.9399 | 4740.05 | 5688.06 | 5716.08 | 4740.05 | 5716.08 | 4740.05 | 5837.5 | 4903.5 | 5010.91 | 5482.58 | 4903.5 | 5146.34 | 5482.58 | 4903.5 | 5482.7201 | 4903.5 | 5482.7201 | 4740.05 | 4838.12 | 5099.64 | 4604.62 | 4968.88 | 5099.64 | 4740.05 | 5099.64 | 5099.64 | 5211.72
2.2. Serviços iniciais da ETR
| Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até ø 15 cm, utilizando trator de esteiras | m² | 0.35 | 1 | 269.5 | 411.6 | 50.4 | 269.5 | 411.6 | 50.4 | 269.5 | 50.4 | 269.5 | 54.6 | 220.5 | 297.85 | 54.6 | 220.5 | 305.9 | 54.6 | 220.5 | 54.6 | 220.5 | 54.6 | 220.5 | 297.85 | 46.2 | 214.2 | 305.9 | 46.2 | 220.5 | 46.2 | 46.2 | 50.4
| Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) | m² | 4.89 | 1 | 3765.3 | 5750.64 | 704.16 | 3765.3 | 5750.64 | 704.16 | 3765.3 | 704.16 | 3765.3 | 762.84 | 3080.7 | 4161.39 | 762.84 | 3080.7 | 4273.86 | 762.84 | 3080.7 | 762.84 | 3080.7 | 762.84 | 3080.7 | 4161.39 | 645.48 | 2992.68 | 4273.86 | 645.48 | 3080.7 | 645.48 | 645.48 | 704.16
| Gradil 1320x2170 mm (AxL) em barra de aço chata 25x2 mm, entrelaçada com barra aço redonda 5 mm, malha 65x132 mm, galvanizado e pintura eletrostática, cor preto | m² | 300.89 | 1 | 49917.651 | 61923.162 | 15164.856 | 49917.651 | 61923.162 | 15164.856 | 49917.651 | 15164.856 | 49917.651 | 15796.725 | 44862.699 | 52445.127 | 15796.725 | 44862.699 | 53076.996 | 15796.725 | 44862.699 | 15796.725 | 44862.699 | 15796.725 | 44862.699 | 52445.127 | 14532.987 | 44230.83 | 53076.996 | 14532.987 | 44862.699 | 14532.987 | 14532.987 | 15164.856
| Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário | m² | 569.16 | 1 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6 | 5691.6
| Mobilização e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância até 10 km | un | 330.71 | 1 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71 | 330.71
| Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes | m² | 4.67 | 1 | 3595.9 | 5491.92 | 672.48 | 3595.9 | 5491.92 | 672.48 | 3595.9 | 672.48 | 3595.9 | 728.52 | 2942.1 | 3974.17 | 728.52 | 2942.1 | 4081.58 | 728.52 | 2942.1 | 728.52 | 2942.1 | 728.52 | 2942.1 | 3974.17 | 616.44 | 2858.04 | 4081.58 | 616.44 | 2942.1 | 616.44 | 616.44 | 672.48
3. Caixas de passagem e de inspeção
3.1. Caixas da ETA
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 296.22 | 1 | 1068.8506 | 1084.6984 | 899.4128 | 1068.8506 | 1084.6984 | 899.4128 | 1068.8506 | 899.4128 | 1068.8506 | 899.4128 | 523.2726 | 524.1613 | 522.384 | 523.2726 | 524.1613 | 522.384 | 523.2726 | 523.2726 | 523.2726 | 523.2726 | 771.6235 | 771.6235 | 771.6235 | 771.6235 | 771.6235 | 771.6235 | 771.6235 | 771.6235 | 771.6235 | 771.6235
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 6.32 | 1 | 9.1457 | 9.2797 | 7.6782 | 9.1457 | 9.2797 | 7.6782 | 9.1457 | 7.6782 | 9.1457 | 7.6782 | 4.4379 | 4.4493 | 4.4594 | 4.4379 | 4.4493 | 4.4594 | 4.4379 | 4.4379 | 4.4379 | 4.4379 | 6.5576 | 6.5576 | 6.5576 | 6.5576 | 6.5576 | 6.5576 | 6.5576 | 6.5576 | 6.5576 | 6.5576
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 30.97 | 1 | 1294.8247 | 1307.4605 | 1047.6841 | 1294.8247 | 1307.4605 | 1047.6841 | 1294.8247 | 1047.6841 | 1294.8247 | 1047.6841 | 621.0414 | 622.8996 | 621.1033 | 621.0414 | 622.8996 | 621.1033 | 621.0414 | 621.0414 | 621.0414 | 621.0414 | 938.9794 | 938.9794 | 938.9794 | 938.9794 | 938.9794 | 938.9794 | 938.9794 | 938.9794 | 938.9794 | 938.9794
3.2. Caixas da ETR
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 296.22 | 1 | 294.1465 | 2048.0058 | 0 | 294.1465 | 2048.0058 | 0 | 294.1465 | 0 | 294.1465 | 0 | 293.2578 | 1772.1065 | 0 | 293.2578 | 1772.1065 | 0 | 293.2578 | 293.2578 | 293.2578 | 293.2578 | 305.699 | 1780.5192 | 0 | 305.699 | 1780.5192 | 0 | 305.699 | 305.699 | 305.699 | 305.699
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 6.32 | 1 | 2.5103 | 17.4792 | 0 | 2.5103 | 17.4792 | 0 | 2.5103 | 0 | 2.5103 | 0 | 2.5128 | 15.1099 | 0 | 2.5128 | 15.1099 | 0 | 2.5128 | 2.5128 | 2.5128 | 2.5128 | 2.6051 | 15.223 | 0 | 2.6051 | 15.223 | 0 | 2.6051 | 2.6051 | 2.6051 | 2.6051
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 30.97 | 1 | 320.2298 | 2605.5371 | 0 | 320.2298 | 2605.5371 | 0 | 320.2298 | 0 | 320.2298 | 0 | 320.2824 | 2221.6639 | 0 | 320.2824 | 2221.6639 | 0 | 320.2824 | 320.2824 | 320.2824 | 320.2824 | 335.7148 | 2234.2068 | 0 | 335.7148 | 2234.2068 | 0 | 335.7148 | 335.7148 | 335.7148 | 335.7148
4. Calçadas
4.1. Calçadas da ETA
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 296.22 | 1 | 10721.0905 | 10788.3324 | 12836.6937 | 10748.6389 | 10819.1393 | 12955.1817 | 10721.0905 | 12895.9377 | 10748.6389 | 13014.4257 | 11307.3098 | 10322.6746 | 12507.0008 | 11307.3098 | 10409.467 | 12507.0008 | 11307.3098 | 11338.1167 | 11307.3098 | 11338.1167 | 9703.871 | 9992.6855 | 11884.6426 | 9735.5665 | 10081.5515 | 11945.6639 | 9703.871 | 9763.115 | 9735.5665 | 9824.4325
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 6.32 | 1 | 91.5073 | 92.0698 | 109.5762 | 91.7158 | 92.3415 | 110.5874 | 91.5073 | 110.0818 | 91.7158 | 111.093 | 96.5254 | 88.1071 | 106.7638 | 96.5254 | 88.8276 | 106.7638 | 96.5254 | 96.7339 | 96.5254 | 96.7339 | 82.8299 | 85.2631 | 101.4107 | 83.0574 | 86.0215 | 101.9606 | 82.8299 | 83.3355 | 83.0574 | 83.8158
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 30.97 | 1 | 2111.4727 | 2274.5917 | 2702.9687 | 2117.5738 | 2280.9715 | 2727.7447 | 2111.4727 | 2715.3567 | 2117.5738 | 2740.1327 | 2159.2284 | 2175.9522 | 2633.1933 | 2159.2284 | 2194.72 | 2633.1933 | 2159.2284 | 2165.6082 | 2159.2284 | 2165.6082 | 2098.8988 | 2125.6259 | 2556.1399 | 2104.907 | 2144.2079 | 2568.3111 | 2098.8988 | 2111.2868 | 2104.907 | 2123.489
4.2. Calçadas da ETR
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 296.22 | 1 | 9250.9506 | 9566.1287 | 1947.7354 | 9281.7575 | 9575.9039 | 2007.9569 | 9250.9506 | 2006.9794 | 9281.7575 | 2067.2009 | 8133.905 | 7802.731 | 2103.2509 | 8133.905 | 7889.5235 | 2103.2509 | 8133.905 | 8164.4156 | 8133.905 | 8164.4156 | 8037.9297 | 7788.5125 | 1920.098 | 8066.3668 | 7877.3785 | 1919.1205 | 8037.9297 | 8097.1737 | 8066.3668 | 8095.9888
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 6.32 | 1 | 78.9305 | 81.6102 | 16.6437 | 79.2086 | 81.7239 | 17.107 | 78.9305 | 17.1493 | 79.2086 | 17.6126 | 69.4517 | 66.5515 | 17.9343 | 69.4517 | 67.3308 | 17.9343 | 69.4517 | 69.6748 | 69.4517 | 69.6748 | 68.5846 | 66.4681 | 16.4105 | 68.8122 | 67.2265 | 16.3897 | 68.5846 | 69.0902 | 68.8122 | 69.065
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 30.97 | 1 | 2012.6164 | 2016.0231 | 419.6435 | 2018.6865 | 2018.6865 | 432.2173 | 2012.6164 | 432.0315 | 2018.6865 | 444.6053 | 1772.5679 | 1668.3849 | 452.4098 | 1772.5679 | 1687.1837 | 452.4098 | 1772.5679 | 1778.9478 | 1772.5679 | 1778.9478 | 1773.7758 | 1665.8453 | 429.3681 | 1779.753 | 1684.4273 | 429.461 | 1773.7758 | 1786.1638 | 1779.753 | 1785.947
5. Casa de química da ETA
| Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 4.13 | 1 | 176.1941 | 176.1941 | 176.1941 | 176.1941 | 176.1941 | 176.1941 | 176.1941 | 176.1941 | 176.1941 | 176.1941 | 219.5715 | 219.5715 | 219.5715 | 219.5715 | 219.5715 | 219.5715 | 219.5715 | 219.5715 | 219.5715 | 219.5715 | 178.003 | 178.003 | 178.003 | 178.003 | 178.003 | 178.003 | 178.003 | 178.003 | 178.003 | 178.003
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 296.22 | 1 | 21117.5238 | 21117.5238 | 21117.5238 | 21117.5238 | 21117.5238 | 21117.5238 | 21117.5238 | 21117.5238 | 21117.5238 | 21117.5238 | 21155.7362 | 21155.7362 | 21155.7362 | 21155.7362 | 21155.7362 | 21155.7362 | 21155.7362 | 21155.7362 | 21155.7362 | 21155.7362 | 21138.2592 | 21138.2592 | 21138.2592 | 21138.2592 | 21138.2592 | 21138.2592 | 21138.2592 | 21138.2592 | 21138.2592 | 21138.2592
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 6.32 | 1 | 180.2464 | 180.2464 | 180.2464 | 180.2464 | 180.2464 | 180.2464 | 180.2464 | 180.2464 | 180.2464 | 180.2464 | 180.5434 | 180.5434 | 180.5434 | 180.5434 | 180.5434 | 180.5434 | 180.5434 | 180.5434 | 180.5434 | 180.5434 | 180.3728 | 180.3728 | 180.3728 | 180.3728 | 180.3728 | 180.3728 | 180.3728 | 180.3728 | 180.3728 | 180.3728
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 30.97 | 1 | 1175.9309 | 1175.9309 | 1175.9309 | 1175.9309 | 1175.9309 | 1175.9309 | 1175.9309 | 1175.9309 | 1175.9309 | 1175.9309 | 1191.5088 | 1191.5088 | 1191.5088 | 1191.5088 | 1191.5088 | 1191.5088 | 1191.5088 | 1191.5088 | 1191.5088 | 1191.5088 | 1183.6734 | 1183.6734 | 1183.6734 | 1183.6734 | 1183.6734 | 1183.6734 | 1183.6734 | 1183.6734 | 1183.6734 | 1183.6734
| Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 46.57 | 1 | 20215.5713 | 20215.5713 | 20215.5713 | 20215.5713 | 20215.5713 | 20215.5713 | 20215.5713 | 20215.5713 | 20215.5713 | 20215.5713 | 20443.7643 | 20443.7643 | 20443.7643 | 20443.7643 | 20443.7643 | 20443.7643 | 20443.7643 | 20443.7643 | 20443.7643 | 20443.7643 | 20103.8033 | 20103.8033 | 20103.8033 | 20103.8033 | 20103.8033 | 20103.8033 | 20103.8033 | 20103.8033 | 20103.8033 | 20103.8033
| Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m² | 59.1 | 1 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102 | 8937.102
| Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical | m² | 33.66 | 1 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652 | 5090.0652
| Batente ferro 1x1/8" | m | 38.93 | 1 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366 | 8027.366
| Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros padronizada | m² | 273.13 | 1 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316 | 8554.4316
| Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa | m² | 503.65 | 1 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985 | 9518.985
| Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural | m² | 275.85 | 1 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975 | 2027.4975
| Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2 cm | m² | 26.15 | 1 | 5700.7 | 5700.7 | 5700.7 | 5700.7 | 5700.7 | 5700.7 | 5700.7 | 5700.7 | 5700.7 | 5700.7 | 5622.25 | 5622.25 | 5622.25 | 5622.25 | 5622.25 | 5622.25 | 5622.25 | 5622.25 | 5622.25 | 5622.25 | 5661.475 | 5661.475 | 5661.475 | 5661.475 | 5661.475 | 5661.475 | 5661.475 | 5661.475 | 5661.475 | 5661.475
| Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 38.14 | 1 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78 | 8657.78
| Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm | m² | 46.76 | 1 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784 | 14768.6784
| Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10 m², espessura de 10 mm, com execução de taliscas | m² | 13.87 | 1 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684 | 3180.6684
| Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10 mm, com execução de taliscas | m² | 18.55 | 1 | 9474.227 | 9474.227 | 9474.227 | 9474.227 | 9474.227 | 9474.227 | 9474.227 | 9474.227 | 9474.227 | 9474.227 | 9565.122 | 9565.122 | 9565.122 | 9565.122 | 9565.122 | 9565.122 | 9565.122 | 9565.122 | 9565.122 | 9565.122 | 9429.707 | 9429.707 | 9429.707 | 9429.707 | 9429.707 | 9429.707 | 9429.707 | 9429.707 | 9429.707 | 9429.707
| Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² | m² | 34.26 | 1 | 7468.68 | 7468.68 | 7468.68 | 7468.68 | 7468.68 | 7468.68 | 7468.68 | 7468.68 | 7468.68 | 7468.68 | 7365.9 | 7365.9 | 7365.9 | 7365.9 | 7365.9 | 7365.9 | 7365.9 | 7365.9 | 7365.9 | 7365.9 | 7417.29 | 7417.29 | 7417.29 | 7417.29 | 7417.29 | 7417.29 | 7417.29 | 7417.29 | 7417.29 | 7417.29
| Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes | m² | 43.79 | 1 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228 | 10041.9228
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 13.41 | 1 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07 | 3044.07
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 11.6 | 1 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744 | 3663.744
| Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos | m² | 9.02 | 1 | 4606.8748 | 4606.8748 | 4606.8748 | 4606.8748 | 4606.8748 | 4606.8748 | 4606.8748 | 4606.8748 | 4606.8748 | 4606.8748 | 4651.0728 | 4651.0728 | 4651.0728 | 4651.0728 | 4651.0728 | 4651.0728 | 4651.0728 | 4651.0728 | 4651.0728 | 4651.0728 | 4585.2268 | 4585.2268 | 4585.2268 | 4585.2268 | 4585.2268 | 4585.2268 | 4585.2268 | 4585.2268 | 4585.2268 | 4585.2268
| Escada metálica 3,7x1,2 m + instalação | pç | 5564.93 | 1 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93 | 5564.93
| Escada metálica 3,7x0,6 m + instalação | pç | 4173.7 | 1 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7 | 4173.7
6. Câmara de carga
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 296.22 | 1 | 319.5029 | 319.5029 | 319.5029 | 1224.218 | 1224.218 | 1224.218 | 319.5029 | 319.5029 | 1224.218 | 1224.218 | 126.1601 | 126.1601 | 126.1601 | 948.5853 | 948.5853 | 948.5853 | 126.1601 | 126.1601 | 948.5853 | 948.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 6.32 | 1 | 2.7037 | 2.7037 | 2.7037 | 10.4741 | 10.4741 | 10.4741 | 2.7037 | 2.7037 | 10.4741 | 10.4741 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 8.0978 | 8.0978 | 8.0978 | 1.082 | 1.082 | 8.0978 | 8.0978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 30.97 | 1 | 164.6086 | 164.6086 | 164.6086 | 970.9714 | 970.9714 | 970.9714 | 164.6086 | 164.6086 | 970.9714 | 970.9714 | 65.2321 | 65.2321 | 65.2321 | 1091.2589 | 1091.2589 | 1091.2589 | 65.2321 | 65.2321 | 1091.2589 | 1091.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 6.01 | 1 | 194.724 | 194.724 | 194.724 | 0 | 0 | 0 | 194.724 | 194.724 | 0 | 0 | 194.7601 | 194.7601 | 194.7601 | 0 | 0 | 0 | 194.7601 | 194.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 5.83 | 1 | 2067.079 | 2067.079 | 2067.079 | 0 | 0 | 0 | 2067.079 | 2067.079 | 0 | 0 | 2860.4895 | 2860.4895 | 2860.4895 | 0 | 0 | 0 | 2860.4895 | 2860.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 1.39 | 1 | 215.1525 | 215.1525 | 215.1525 | 0 | 0 | 0 | 215.1525 | 215.1525 | 0 | 0 | 290.8241 | 290.8241 | 290.8241 | 0 | 0 | 0 | 290.8241 | 290.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 1 demão | m² | 69.56 | 1 | 1389.5236 | 1389.5236 | 1389.5236 | 0 | 0 | 0 | 1389.5236 | 1389.5236 | 0 | 0 | 1887.7123 | 1887.7123 | 1887.7123 | 0 | 0 | 0 | 1887.7123 | 1887.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 2 demãos | m² | 69.56 | 1 | 1389.5236 | 1389.5236 | 1389.5236 | 0 | 0 | 0 | 1389.5236 | 1389.5236 | 0 | 0 | 1887.7123 | 1887.7123 | 1887.7123 | 0 | 0 | 0 | 1887.7123 | 1887.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. Filtros rápidos ascendentes
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 296.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.1117 | 2241.1117 | 2241.1117 | 6448.117 | 6448.117 | 6448.117 | 2241.1117 | 2241.1117 | 6448.117 | 6448.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 6.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.125 | 19.125 | 19.125 | 55.0181 | 55.0181 | 55.0181 | 19.125 | 19.125 | 55.0181 | 55.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 30.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.5678 | 340.5678 | 340.5678 | 3348.848 | 3348.848 | 3348.848 | 340.5678 | 340.5678 | 3348.848 | 3348.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 6.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031.9008 | 3031.9008 | 3031.9008 | 1515.9504 | 1515.9504 | 1515.9504 | 3031.9008 | 3031.9008 | 1515.9504 | 1515.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 5.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11780.3312 | 11780.3312 | 11780.3312 | 1939.8217 | 1939.8217 | 1939.8217 | 11780.3312 | 11780.3312 | 1939.8217 | 1939.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 1.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.9973 | 1403.9973 | 1403.9973 | 325.2378 | 325.2378 | 325.2378 | 1403.9973 | 1403.9973 | 325.2378 | 325.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 1 demão | m² | 69.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8818.5386 | 8818.5386 | 8818.5386 | 1928.4397 | 1928.4397 | 1928.4397 | 8818.5386 | 8818.5386 | 1928.4397 | 1928.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 2 demãos | m² | 69.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8818.5386 | 8818.5386 | 8818.5386 | 1928.4397 | 1928.4397 | 1928.4397 | 8818.5386 | 8818.5386 | 1928.4397 | 1928.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 25,4 a 38,0 mm | m³ | 633.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.678 | 483.678 | 483.678 | 483.678 | 483.678 | 483.678 | 483.678 | 483.678 | 483.678 | 483.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 15,9 a 25,4 mm | m³ | 621.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 9,6 a 15,9 mm | m³ | 621.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 6,4 a 12,7 mm | m³ | 621.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 2,4 a 4,8 mm | m³ | 621.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 9,6 a 12,7 mm | m³ | 621.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.3006 | 398.3006 | 398.3006 | 398.3006 | 398.3006 | 398.3006 | 398.3006 | 398.3006 | 398.3006 | 398.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 12,7 a 19,0 mm | m³ | 621.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.3006 | 398.3006 | 398.3006 | 398.3006 | 398.3006 | 398.3006 | 398.3006 | 398.3006 | 398.3006 | 398.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Areia para leito filtrante | m³ | 1031.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10010.4278 | 10010.4278 | 10010.4278 | 10010.4278 | 10010.4278 | 10010.4278 | 10010.4278 | 10010.4278 | 10010.4278 | 10010.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. Filtros rápidos ascendentes em pedregulho
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 296.22 | 1 | 6590.7469 | 6590.7469 | 6590.7469 | 11106.2949 | 11106.2949 | 11106.2949 | 6590.7469 | 6590.7469 | 11106.2949 | 11106.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 6.32 | 1 | 56.2177 | 56.2177 | 56.2177 | 94.7684 | 94.7684 | 94.7684 | 56.2177 | 56.2177 | 94.7684 | 94.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 30.97 | 1 | 826.4035 | 826.4035 | 826.4035 | 3244.4791 | 3244.4791 | 3244.4791 | 826.4035 | 826.4035 | 3244.4791 | 3244.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 6.01 | 1 | 4266.6336 | 4266.6336 | 4266.6336 | 2133.3168 | 2133.3168 | 2133.3168 | 4266.6336 | 4266.6336 | 2133.3168 | 2133.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 5.83 | 1 | 9689.7515 | 9689.7515 | 9689.7515 | 1789.8042 | 1789.8042 | 1789.8042 | 9689.7515 | 9689.7515 | 1789.8042 | 1789.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 1.39 | 1 | 1318.8459 | 1318.8459 | 1318.8459 | 368.0414 | 368.0414 | 368.0414 | 1318.8459 | 1318.8459 | 368.0414 | 368.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 1 demão | m² | 69.56 | 1 | 8085.0979 | 8085.0979 | 8085.0979 | 2123.7851 | 2123.7851 | 2123.7851 | 8085.0979 | 8085.0979 | 2123.7851 | 2123.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 2 demãos | m² | 69.56 | 1 | 8085.0979 | 8085.0979 | 8085.0979 | 2123.7851 | 2123.7851 | 2123.7851 | 8085.0979 | 8085.0979 | 2123.7851 | 2123.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 25,4 a 31,0 mm | m³ | 633.75 | 1 | 455.6029 | 455.6029 | 455.6029 | 455.6029 | 455.6029 | 455.6029 | 455.6029 | 455.6029 | 455.6029 | 455.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 15,9 a 25,4 mm | m³ | 621.18 | 1 | 446.5663 | 446.5663 | 446.5663 | 446.5663 | 446.5663 | 446.5663 | 446.5663 | 446.5663 | 446.5663 | 446.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 9,6 a 15,9 mm | m³ | 621.18 | 1 | 893.1326 | 893.1326 | 893.1326 | 893.1326 | 893.1326 | 893.1326 | 893.1326 | 893.1326 | 893.1326 | 893.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 4,8 a 9,6 mm | m³ | 621.18 | 1 | 1336.5309 | 1336.5309 | 1336.5309 | 1336.5309 | 1336.5309 | 1336.5309 | 1336.5309 | 1336.5309 | 1336.5309 | 1336.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Material filtrante (pedregulho) 2,4 a 4,8 mm | m³ | 621.18 | 1 | 2678.7145 | 2678.7145 | 2678.7145 | 2678.7145 | 2678.7145 | 2678.7145 | 2678.7145 | 2678.7145 | 2678.7145 | 2678.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Filtros rápidos descendentes
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 296.22 | 1 | 1187.6348 | 1187.6348 | 1187.6348 | 4394.3348 | 4394.3348 | 4394.3348 | 1187.6348 | 1187.6348 | 4394.3348 | 4394.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103.1825 | 1103.1825 | 1103.1825 | 4739.9643 | 4739.9643 | 4739.9643 | 1103.1825 | 1103.1825 | 4739.9643 | 4739.9643
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 6.32 | 1 | 10.1506 | 10.1506 | 10.1506 | 37.5022 | 37.5022 | 37.5022 | 10.1506 | 10.1506 | 37.5022 | 37.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4275 | 9.4275 | 9.4275 | 40.4758 | 40.4758 | 40.4758 | 9.4275 | 9.4275 | 40.4758 | 40.4758
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 30.97 | 1 | 175.411 | 175.411 | 175.411 | 2793.6798 | 2793.6798 | 2793.6798 | 175.411 | 175.411 | 2793.6798 | 2793.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.0962 | 169.0962 | 169.0962 | 3315.2766 | 3315.2766 | 3315.2766 | 169.0962 | 169.0962 | 3315.2766 | 3315.2766
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 6.01 | 1 | 3031.9008 | 3031.9008 | 3031.9008 | 1515.9504 | 1515.9504 | 1515.9504 | 3031.9008 | 3031.9008 | 1515.9504 | 1515.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031.9008 | 3031.9008 | 3031.9008 | 1515.9504 | 1515.9504 | 1515.9504 | 3031.9008 | 3031.9008 | 1515.9504 | 1515.9504
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 5.83 | 1 | 9956.8238 | 9956.8238 | 9956.8238 | 1383.5173 | 1383.5173 | 1383.5173 | 9956.8238 | 9956.8238 | 1383.5173 | 1383.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11643.9675 | 11643.9675 | 11643.9675 | 1422.3218 | 1422.3218 | 1422.3218 | 11643.9675 | 11643.9675 | 1422.3218 | 1422.3218
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 1.39 | 1 | 1229.9832 | 1229.9832 | 1229.9832 | 272.1968 | 272.1968 | 272.1968 | 1229.9832 | 1229.9832 | 272.1968 | 272.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.9313 | 1390.9313 | 1390.9313 | 275.8816 | 275.8816 | 275.8816 | 1390.9313 | 1390.9313 | 275.8816 | 275.8816
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 1 demão | m² | 69.56 | 1 | 7673.7201 | 7673.7201 | 7673.7201 | 1579.5198 | 1579.5198 | 1579.5198 | 7673.7201 | 7673.7201 | 1579.5198 | 1579.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8732.4928 | 8732.4928 | 8732.4928 | 1603.4136 | 1603.4136 | 1603.4136 | 8732.4928 | 8732.4928 | 1603.4136 | 1603.4136
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 2 demãos | m² | 69.56 | 1 | 7673.7201 | 7673.7201 | 7673.7201 | 1579.5198 | 1579.5198 | 1579.5198 | 7673.7201 | 7673.7201 | 1579.5198 | 1579.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8732.4928 | 8732.4928 | 8732.4928 | 1603.4136 | 1603.4136 | 1603.4136 | 8732.4928 | 8732.4928 | 1603.4136 | 1603.4136
| Material filtrante (pedregulho) 25,4 a 40,0 mm | m³ | 633.75 | 1 | 244.6909 | 244.6909 | 244.6909 | 244.6909 | 244.6909 | 244.6909 | 244.6909 | 244.6909 | 244.6909 | 244.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6909 | 244.6909 | 244.6909 | 244.6909 | 244.6909 | 244.6909 | 244.6909 | 244.6909 | 244.6909 | 244.6909
| Material filtrante (pedregulho) 12,7 a 19,0 mm | m³ | 621.18 | 1 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846
| Material filtrante (pedregulho) 6,4 a 12,7 mm | m³ | 621.18 | 1 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846 | 474.0846
| Material filtrante (pedregulho) 2,0 a 4,8 mm | m³ | 621.18 | 1 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376 | 239.8376
| Areia para leito filtrante | m³ | 1031.62 | 1 | 3158.6141 | 3158.6141 | 3158.6141 | 3158.6141 | 3158.6141 | 3158.6141 | 3158.6141 | 3158.6141 | 3158.6141 | 3158.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5267.8644 | 5267.8644 | 5267.8644 | 5267.8644 | 5267.8644 | 5267.8644 | 5267.8644 | 5267.8644 | 5267.8644 | 5267.8644
10. Passarela
| Grade de aço com barras de 3/4”x1/8”, espaçamento até 1,5 cm (passarela) | m² | 111.3 | 1 | 1235.7973 | 1235.7973 | 1235.7973 | 1335.9673 | 1335.9673 | 1335.9673 | 1235.7973 | 1235.7973 | 1335.9673 | 1335.9673 | 846.993 | 846.993 | 846.993 | 897.078 | 897.078 | 897.078 | 846.993 | 846.993 | 897.078 | 897.078 | 790.7865 | 790.7865 | 790.7865 | 865.3575 | 865.3575 | 865.3575 | 790.7865 | 790.7865 | 865.3575 | 865.3575
| Escada tipo marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2", 5 degraus | m | 263.83 | 1 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299 | 1398.299
| Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 363.1 | 1 | 8997.618 | 8997.618 | 8997.618 | 9724.9073 | 9724.9073 | 9724.9073 | 8997.618 | 8997.618 | 9724.9073 | 9724.9073 | 6112.7885 | 6112.7885 | 6112.7885 | 6477.0867 | 6477.0867 | 6477.0867 | 6112.7885 | 6112.7885 | 6477.0867 | 6477.0867 | 5713.3785 | 5713.3785 | 5713.3785 | 6261.6595 | 6261.6595 | 6261.6595 | 5713.3785 | 5713.3785 | 6261.6595 | 6261.6595
| Guarda-corpo em escada de aço galvanizado - NTS 282 (tipo Sabesp) + pintura | m | 69.56 | 1 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668 | 368.668
11. Tanque de água filtrada e câmara de contato
| Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 4.77 | 1 | 278.4774 | 278.4774 | 278.4774 | 330.9187 | 330.9187 | 330.9187 | 278.4774 | 278.4774 | 330.9187 | 330.9187 | 38.6046 | 38.6046 | 38.6046 | 47.7477 | 47.7477 | 47.7477 | 38.6046 | 38.6046 | 47.7477 | 47.7477 | 217.202 | 217.202 | 217.202 | 258.7677 | 258.7677 | 258.7677 | 217.202 | 217.202 | 258.7677 | 258.7677
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 296.22 | 1 | 1909.8785 | 1909.8785 | 1909.8785 | 12621.0455 | 12621.0455 | 12621.0455 | 1909.8785 | 1909.8785 | 12621.0455 | 12621.0455 | 2130.2661 | 2130.2661 | 2130.2661 | 13321.3096 | 13321.3096 | 13321.3096 | 2130.2661 | 2130.2661 | 13321.3096 | 13321.3096 | 1910.856 | 1910.856 | 1910.856 | 12154.499 | 12154.499 | 12154.499 | 1910.856 | 1910.856 | 12154.499 | 12154.499
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 6.32 | 1 | 16.2854 | 16.2854 | 16.2854 | 107.7118 | 107.7118 | 107.7118 | 16.2854 | 16.2854 | 107.7118 | 107.7118 | 18.1447 | 18.1447 | 18.1447 | 113.7158 | 113.7158 | 113.7158 | 18.1447 | 18.1447 | 113.7158 | 113.7158 | 16.3189 | 16.3189 | 16.3189 | 103.7554 | 103.7554 | 103.7554 | 16.3189 | 16.3189 | 103.7554 | 103.7554
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 30.97 | 1 | 156.3242 | 156.3242 | 156.3242 | 11744.4434 | 11744.4434 | 11744.4434 | 156.3242 | 156.3242 | 11744.4434 | 11744.4434 | 171.58 | 171.58 | 171.58 | 12237.8574 | 12237.8574 | 12237.8574 | 171.58 | 171.58 | 12237.8574 | 12237.8574 | 156.2746 | 156.2746 | 156.2746 | 11266.7311 | 11266.7311 | 11266.7311 | 156.2746 | 156.2746 | 11266.7311 | 11266.7311
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 6.01 | 1 | 7654.3961 | 7654.3961 | 7654.3961 | 0 | 0 | 0 | 7654.3961 | 7654.3961 | 0 | 0 | 8533.2384 | 8533.2384 | 8533.2384 | 0 | 0 | 0 | 8533.2384 | 8533.2384 | 0 | 0 | 7654.6966 | 7654.6966 | 7654.6966 | 0 | 0 | 0 | 7654.6966 | 7654.6966 | 0 | 0
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 5.83 | 1 | 36023.8615 | 36023.8615 | 36023.8615 | 0 | 0 | 0 | 36023.8615 | 36023.8615 | 0 | 0 | 37310.0761 | 37310.0761 | 37310.0761 | 0 | 0 | 0 | 37310.0761 | 37310.0761 | 0 | 0 | 34425.8002 | 34425.8002 | 34425.8002 | 0 | 0 | 0 | 34425.8002 | 34425.8002 | 0 | 0
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 1.39 | 1 | 4143.6595 | 4143.6595 | 4143.6595 | 0 | 0 | 0 | 4143.6595 | 4143.6595 | 0 | 0 | 4347.7393 | 4347.7393 | 4347.7393 | 0 | 0 | 0 | 4347.7393 | 4347.7393 | 0 | 0 | 3991.3016 | 3991.3016 | 3991.3016 | 0 | 0 | 0 | 3991.3016 | 3991.3016 | 0 | 0
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 1 demão | m² | 69.56 | 1 | 26209.4428 | 26209.4428 | 26209.4428 | 0 | 0 | 0 | 26209.4428 | 26209.4428 | 0 | 0 | 27429.3166 | 27429.3166 | 27429.3166 | 0 | 0 | 0 | 27429.3166 | 27429.3166 | 0 | 0 | 25205.8312 | 25205.8312 | 25205.8312 | 0 | 0 | 0 | 25205.8312 | 25205.8312 | 0 | 0
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10 m²/L por demão) - 2 demãos | m² | 69.56 | 1 | 26209.4428 | 26209.4428 | 26209.4428 | 0 | 0 | 0 | 26209.4428 | 26209.4428 | 0 | 0 | 27429.3166 | 27429.3166 | 27429.3166 | 0 | 0 | 0 | 27429.3166 | 27429.3166 | 0 | 0 | 25205.8312 | 25205.8312 | 25205.8312 | 0 | 0 | 0 | 25205.8312 | 25205.8312 | 0 | 0
12. Tanques de clarificação / adensamento
| Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³/111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT de 0,2km e velocidade média 4km/h | m³ | 7.93 | 1 | 1879.8858 | 0 | 0 | 1879.8858 | 0 | 0 | 1879.8858 | 0 | 1879.8858 | 0 | 1700.5171 | 0 | 0 | 1700.5171 | 0 | 0 | 1700.5171 | 0 | 1700.5171 | 0 | 1431.4602 | 0 | 0 | 1431.4602 | 0 | 0 | 1431.4602 | 0 | 1431.4602 | 0
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 296.22 | 1 | 15644.8593 | 0 | 0 | 15644.8593 | 0 | 0 | 15644.8593 | 0 | 15644.8593 | 0 | 14574.6164 | 0 | 0 | 14574.6164 | 0 | 0 | 14574.6164 | 0 | 14574.6164 | 0 | 12968.5116 | 0 | 0 | 12968.5116 | 0 | 0 | 12968.5116 | 0 | 12968.5116 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 6.32 | 1 | 133.5416 | 0 | 0 | 133.5416 | 0 | 0 | 133.5416 | 0 | 133.5416 | 0 | 124.3801 | 0 | 0 | 124.3801 | 0 | 0 | 124.3801 | 0 | 124.3801 | 0 | 110.6784 | 0 | 0 | 110.6784 | 0 | 0 | 110.6784 | 0 | 110.6784 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 30.97 | 1 | 13976.4513 | 0 | 0 | 13976.4513 | 0 | 0 | 13976.4513 | 0 | 13976.4513 | 0 | 13081.4183 | 0 | 0 | 13081.4183 | 0 | 0 | 13081.4183 | 0 | 13081.4183 | 0 | 11738.5591 | 0 | 0 | 11738.5591 | 0 | 0 | 11738.5591 | 0 | 11738.5591 | 0
| Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 363.1 | 1 | 14144.5605 | 0 | 0 | 14144.5605 | 0 | 0 | 14144.5605 | 0 | 14144.5605 | 0 | 14144.5605 | 0 | 0 | 14144.5605 | 0 | 0 | 14144.5605 | 0 | 14144.5605 | 0 | 14143.1081 | 0 | 0 | 14143.1081 | 0 | 0 | 14143.1081 | 0 | 14143.1081 | 0
| Portão metálico (1,0x0,7 m) | pç | 4.79 | 1 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 9.58 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 9.58 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 9.58 | 0
13. Casa de bombas
| Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³/111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m3, DMT de 0,2km e velocidade média 4km/h | m³ | 7.93 | 1 | 1158.7316 | 0 | 0 | 1158.7316 | 0 | 0 | 1158.7316 | 0 | 1158.7316 | 0 | 1070.3676 | 0 | 0 | 1070.3676 | 0 | 0 | 1070.3676 | 0 | 1070.3676 | 0 | 952.5912 | 0 | 0 | 952.5912 | 0 | 0 | 952.5912 | 0 | 952.5912 | 0
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 296.22 | 1 | 10897.9338 | 0 | 0 | 10897.9338 | 0 | 0 | 10897.9338 | 0 | 10897.9338 | 0 | 10265.8003 | 0 | 0 | 10265.8003 | 0 | 0 | 10265.8003 | 0 | 10265.8003 | 0 | 9420.0922 | 0 | 0 | 9420.0922 | 0 | 0 | 9420.0922 | 0 | 9420.0922 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 6.32 | 1 | 93.0178 | 0 | 0 | 93.0178 | 0 | 0 | 93.0178 | 0 | 93.0178 | 0 | 87.5952 | 0 | 0 | 87.5952 | 0 | 0 | 87.5952 | 0 | 87.5952 | 0 | 80.3676 | 0 | 0 | 80.3676 | 0 | 0 | 80.3676 | 0 | 80.3676 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 30.97 | 1 | 8129.625 | 0 | 0 | 8129.625 | 0 | 0 | 8129.625 | 0 | 8129.625 | 0 | 7600.038 | 0 | 0 | 7600.038 | 0 | 0 | 7600.038 | 0 | 7600.038 | 0 | 6893.922 | 0 | 0 | 6893.922 | 0 | 0 | 6893.922 | 0 | 6893.922 | 0
| Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 46.57 | 1 | 2092.3901 | 0 | 0 | 2092.3901 | 0 | 0 | 2092.3901 | 0 | 2092.3901 | 0 | 2092.3901 | 0 | 0 | 2092.3901 | 0 | 0 | 2092.3901 | 0 | 2092.3901 | 0 | 2092.3901 | 0 | 0 | 2092.3901 | 0 | 0 | 2092.3901 | 0 | 2092.3901 | 0
| Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical | m² | 51.29 | 1 | 1833.6175 | 0 | 0 | 1833.6175 | 0 | 0 | 1833.6175 | 0 | 1833.6175 | 0 | 1833.6175 | 0 | 0 | 1833.6175 | 0 | 0 | 1833.6175 | 0 | 1833.6175 | 0 | 1833.6175 | 0 | 0 | 1833.6175 | 0 | 0 | 1833.6175 | 0 | 1833.6175 | 0
| Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical | m² | 30.67 | 1 | 1096.4525 | 0 | 0 | 1096.4525 | 0 | 0 | 1096.4525 | 0 | 1096.4525 | 0 | 1096.4525 | 0 | 0 | 1096.4525 | 0 | 0 | 1096.4525 | 0 | 1096.4525 | 0 | 1096.4525 | 0 | 0 | 1096.4525 | 0 | 0 | 1096.4525 | 0 | 1096.4525 | 0
| Batente ferro 1x1/8" | m | 38.93 | 1 | 945.999 | 0 | 0 | 945.999 | 0 | 0 | 945.999 | 0 | 945.999 | 0 | 945.999 | 0 | 0 | 945.999 | 0 | 0 | 945.999 | 0 | 945.999 | 0 | 945.999 | 0 | 0 | 945.999 | 0 | 0 | 945.999 | 0 | 945.999 | 0
| Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros padronizada | m² | 273.13 | 1 | 524.4096 | 0 | 0 | 524.4096 | 0 | 0 | 524.4096 | 0 | 524.4096 | 0 | 524.4096 | 0 | 0 | 524.4096 | 0 | 0 | 524.4096 | 0 | 524.4096 | 0 | 524.4096 | 0 | 0 | 524.4096 | 0 | 0 | 524.4096 | 0 | 524.4096 | 0
| Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnição completa | m² | 503.65 | 1 | 846.132 | 0 | 0 | 846.132 | 0 | 0 | 846.132 | 0 | 846.132 | 0 | 846.132 | 0 | 0 | 846.132 | 0 | 0 | 846.132 | 0 | 846.132 | 0 | 846.132 | 0 | 0 | 846.132 | 0 | 0 | 846.132 | 0 | 846.132 | 0
| Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem guarnição/alizar/vista | m² | 362.27 | 1 | 2282.301 | 0 | 0 | 2282.301 | 0 | 0 | 2282.301 | 0 | 2282.301 | 0 | 2282.301 | 0 | 0 | 2282.301 | 0 | 0 | 2282.301 | 0 | 2282.301 | 0 | 2282.301 | 0 | 0 | 2282.301 | 0 | 0 | 2282.301 | 0 | 2282.301 | 0
| Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2 cm | m² | 26.15 | 1 | 142.779 | 0 | 0 | 142.779 | 0 | 0 | 142.779 | 0 | 142.779 | 0 | 142.779 | 0 | 0 | 142.779 | 0 | 0 | 142.779 | 0 | 142.779 | 0 | 142.779 | 0 | 0 | 142.779 | 0 | 0 | 142.779 | 0 | 142.779 | 0
| Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20 mm, com execução de taliscas | m² | 38.14 | 1 | 971.0444 | 0 | 0 | 971.0444 | 0 | 0 | 971.0444 | 0 | 971.0444 | 0 | 971.0444 | 0 | 0 | 971.0444 | 0 | 0 | 971.0444 | 0 | 971.0444 | 0 | 971.0444 | 0 | 0 | 971.0444 | 0 | 0 | 971.0444 | 0 | 971.0444 | 0
| Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm | m² | 46.76 | 1 | 2100.9268 | 0 | 0 | 2100.9268 | 0 | 0 | 2100.9268 | 0 | 2100.9268 | 0 | 2100.9268 | 0 | 0 | 2100.9268 | 0 | 0 | 2100.9268 | 0 | 2100.9268 | 0 | 2100.9268 | 0 | 0 | 2100.9268 | 0 | 0 | 2100.9268 | 0 | 2100.9268 | 0
| Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10 mm, com execução de taliscas | m² | 18.55 | 1 | 833.4515 | 0 | 0 | 833.4515 | 0 | 0 | 833.4515 | 0 | 833.4515 | 0 | 833.4515 | 0 | 0 | 833.4515 | 0 | 0 | 833.4515 | 0 | 833.4515 | 0 | 833.4515 | 0 | 0 | 833.4515 | 0 | 0 | 833.4515 | 0 | 833.4515 | 0
| Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² | m² | 34.26 | 1 | 187.0596 | 0 | 0 | 187.0596 | 0 | 0 | 187.0596 | 0 | 187.0596 | 0 | 187.0596 | 0 | 0 | 187.0596 | 0 | 0 | 187.0596 | 0 | 187.0596 | 0 | 187.0596 | 0 | 0 | 187.0596 | 0 | 0 | 187.0596 | 0 | 187.0596 | 0
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 13.41 | 1 | 341.4186 | 0 | 0 | 341.4186 | 0 | 0 | 341.4186 | 0 | 341.4186 | 0 | 341.4186 | 0 | 0 | 341.4186 | 0 | 0 | 341.4186 | 0 | 341.4186 | 0 | 341.4186 | 0 | 0 | 341.4186 | 0 | 0 | 341.4186 | 0 | 341.4186 | 0
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 11.6 | 1 | 521.188 | 0 | 0 | 521.188 | 0 | 0 | 521.188 | 0 | 521.188 | 0 | 521.188 | 0 | 0 | 521.188 | 0 | 0 | 521.188 | 0 | 521.188 | 0 | 521.188 | 0 | 0 | 521.188 | 0 | 0 | 521.188 | 0 | 521.188 | 0
| Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos | m² | 9.02 | 1 | 405.2686 | 0 | 0 | 405.2686 | 0 | 0 | 405.2686 | 0 | 405.2686 | 0 | 405.2686 | 0 | 0 | 405.2686 | 0 | 0 | 405.2686 | 0 | 405.2686 | 0 | 405.2686 | 0 | 0 | 405.2686 | 0 | 0 | 405.2686 | 0 | 405.2686 | 0
| Escada metálica tipo caracol com guarda-corpo + instalação | pç | 13912.32 | 1 | 13912.32 | 0 | 0 | 13912.32 | 0 | 0 | 13912.32 | 0 | 13912.32 | 0 | 13912.32 | 0 | 0 | 13912.32 | 0 | 0 | 13912.32 | 0 | 13912.32 | 0 | 13912.32 | 0 | 0 | 13912.32 | 0 | 0 | 13912.32 | 0 | 13912.32 | 0
| Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 363.1 | 1 | 1899.013 | 0 | 0 | 1899.013 | 0 | 0 | 1899.013 | 0 | 1899.013 | 0 | 1899.013 | 0 | 0 | 1899.013 | 0 | 0 | 1899.013 | 0 | 1899.013 | 0 | 1899.013 | 0 | 0 | 1899.013 | 0 | 0 | 1899.013 | 0 | 1899.013 | 0
14. Leitos de drenagem
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 296.22 | 1 | 3670.0769 | 0 | 0 | 3670.0769 | 0 | 0 | 2009.0233 | 0 | 2009.0233 | 0 | 2168.7747 | 0 | 0 | 2168.7747 | 0 | 0 | 1106.9741 | 0 | 1106.9741 | 0 | 2170.3151 | 0 | 0 | 2170.3151 | 0 | 0 | 1111.2397 | 0 | 1111.2397 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 6.32 | 1 | 31.2947 | 0 | 0 | 31.2947 | 0 | 0 | 17.1695 | 0 | 17.1695 | 0 | 18.5227 | 0 | 0 | 18.5227 | 0 | 0 | 9.4345 | 0 | 9.4345 | 0 | 18.5334 | 0 | 0 | 18.5334 | 0 | 0 | 9.4497 | 0 | 9.4497 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 30.97 | 1 | 8637.8427 | 0 | 0 | 8637.8427 | 0 | 0 | 2697.7967 | 0 | 2697.7967 | 0 | 5417.9537 | 0 | 0 | 5417.9537 | 0 | 0 | 1787.7123 | 0 | 1787.7123 | 0 | 5419.9978 | 0 | 0 | 5419.9978 | 0 | 0 | 1790.0041 | 0 | 1790.0041 | 0
| Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 116.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4343.805 | 0 | 4343.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773.755 | 0 | 2773.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773.755 | 0 | 2773.755 | 0
| Impermeabilização de superfície com cimento impermeabilizante de pega ultra rápida, traço 1:1, e = 0,5 cm | m² | 63.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679.9792 | 0 | 4679.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.3552 | 0 | 2474.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.3552 | 0 | 2474.3552 | 0
| Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm | m² | 29.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.6724 | 0 | 1007.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.1184 | 0 | 661.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.1184 | 0 | 661.1184 | 0
| Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 11.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.632 | 0 | 394.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.912 | 0 | 258.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.912 | 0 | 258.912 | 0
| Manta geotêxtil tecido de laminetes de polipropileno, resistência a tração = 25 KN/m | m² | 15.47 | 1 | 2027.1888 | 0 | 0 | 2027.1888 | 0 | 0 | 2027.1888 | 0 | 2027.1888 | 0 | 1173.2448 | 0 | 0 | 1173.2448 | 0 | 0 | 1173.2448 | 0 | 1173.2448 | 0 | 1173.2448 | 0 | 0 | 1173.2448 | 0 | 0 | 1173.2448 | 0 | 1173.2448 | 0
| Cantoneira alumínio abas iguais 2", e = 1/8" | m | 18.29 | 1 | 2331.6641 | 0 | 0 | 2331.6641 | 0 | 0 | 2331.6641 | 0 | 2331.6641 | 0 | 1741.8847 | 0 | 0 | 1741.8847 | 0 | 0 | 1741.8847 | 0 | 1741.8847 | 0 | 1741.8847 | 0 | 0 | 1741.8847 | 0 | 0 | 1741.8847 | 0 | 1741.8847 | 0
| Lona plástica transparente para cobertura 5x4 m | un | 35.66 | 1 | 249.62 | 0 | 0 | 249.62 | 0 | 0 | 249.62 | 0 | 249.62 | 0 | 142.64 | 0 | 0 | 142.64 | 0 | 0 | 142.64 | 0 | 142.64 | 0 | 142.64 | 0 | 0 | 142.64 | 0 | 0 | 142.64 | 0 | 142.64 | 0
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 14, e = 2,00 mm, 16 kg/m² | kg | 6.11 | 1 | 246.3552 | 0 | 0 | 246.3552 | 0 | 0 | 246.3552 | 0 | 246.3552 | 0 | 158.3712 | 0 | 0 | 158.3712 | 0 | 0 | 158.3712 | 0 | 158.3712 | 0 | 158.3712 | 0 | 0 | 158.3712 | 0 | 0 | 158.3712 | 0 | 158.3712 | 0
| Pedra britada N.2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m³ | 49.79 | 1 | 95.1885 | 0 | 0 | 95.1885 | 0 | 0 | 95.1885 | 0 | 95.1885 | 0 | 42.6501 | 0 | 0 | 42.6501 | 0 | 0 | 42.6501 | 0 | 42.6501 | 0 | 42.6501 | 0 | 0 | 42.6501 | 0 | 0 | 42.6501 | 0 | 42.6501 | 0
| Grelha reta de ferro fundido 20x50 cm | un | 27.8 | 1 | 1167.6 | 0 | 0 | 1167.6 | 0 | 0 | 1167.6 | 0 | 1167.6 | 0 | 722.8 | 0 | 0 | 722.8 | 0 | 0 | 722.8 | 0 | 722.8 | 0 | 722.8 | 0 | 0 | 722.8 | 0 | 0 | 722.8 | 0 | 722.8 | 0
15. Lagoas de lodo
| Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 4.13 | 1 | 0 | 3274.677 | 0 | 0 | 3274.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677.3995 | 0 | 0 | 1677.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677.3995 | 0 | 0 | 1677.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 296.22 | 1 | 0 | 7011.5274 | 0 | 0 | 7011.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5818.6495 | 0 | 0 | 5818.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5819.2419 | 0 | 0 | 5819.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 6.32 | 1 | 0 | 59.8251 | 0 | 0 | 59.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6607 | 0 | 0 | 49.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6626 | 0 | 0 | 49.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 30.97 | 1 | 0 | 5179.1441 | 0 | 0 | 5179.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4304.6442 | 0 | 0 | 4304.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4305.6972 | 0 | 0 | 4305.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 363.1 | 1 | 0 | 10676.2293 | 0 | 0 | 10676.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9251.788 | 0 | 0 | 9251.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9251.788 | 0 | 0 | 9251.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prancha de madeira aparelhada 4x30 cm, macaranduba, angelim ou equivalente da região | m | 42.54 | 1 | 0 | 816.8956 | 0 | 0 | 816.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.7036 | 0 | 0 | 612.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.7036 | 0 | 0 | 612.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manta geotêxtil tecido de laminetes de polipropileno, resistência a tração = 25 KN/m | m² | 15.47 | 1 | 0 | 10278.1133 | 0 | 0 | 10278.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6608.6293 | 0 | 0 | 6608.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6608.6293 | 0 | 0 | 6608.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. Tanque de regularização de vazão
| Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência | m³ | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 350.7107 | 0 | 0 | 350.7107 | 0 | 450.0744 | 0 | 450.0744 | 0 | 0 | 326.1398 | 0 | 0 | 326.1398 | 0 | 420.3733 | 0 | 420.3733 | 0 | 0 | 269.8133 | 0 | 0 | 269.8133 | 0 | 353.5479 | 0 | 353.5479
| Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L | m³ | 296.22 | 1 | 0 | 0 | 903.2636 | 0 | 0 | 903.2636 | 0 | 7612.2616 | 0 | 7612.2616 | 0 | 0 | 904.6263 | 0 | 0 | 904.6263 | 0 | 7239.913 | 0 | 7239.913 | 0 | 0 | 798.2833 | 0 | 0 | 798.2833 | 0 | 6447.5245 | 0 | 6447.5245
| Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem | kg | 6.32 | 1 | 0 | 0 | 7.7464 | 0 | 0 | 7.7464 | 0 | 64.9538 | 0 | 64.9538 | 0 | 0 | 7.718 | 0 | 0 | 7.718 | 0 | 61.797 | 0 | 61.797 | 0 | 0 | 6.7712 | 0 | 0 | 6.7712 | 0 | 55.0112 | 0 | 55.0112
| Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20x1,10 m, e = 18 mm | m² | 30.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5612.3834 | 0 | 5612.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300.4536 | 0 | 5300.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4720.6642 | 0 | 4720.6642
| Chapa de aço grossa, ASTM A36, e = 1/4" (6,35 mm) 49,79 kg/m² | kg | 6.01 | 1 | 0 | 0 | 122.2897 | 0 | 0 | 122.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2855 | 0 | 0 | 122.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8591 | 0 | 0 | 107.8591 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chapa de aço fina a quente bitola MSG 3/16", e = 4,75 mm, 38 kg/m² | kg | 5.83 | 1 | 0 | 0 | 432.3236 | 0 | 0 | 432.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.3513 | 0 | 0 | 404.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.6441 | 0 | 0 | 358.6441 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mão de obra - construção e instalação de chapa de aço | kg | 1.39 | 1 | 0 | 0 | 52.5462 | 0 | 0 | 52.5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8801 | 0 | 0 | 49.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1756 | 0 | 0 | 44.1756 | 0 | 0 | 0 | 0
| Epóxi Poliamida Bicomponente de alta espessura Sumadur 80 Primer (rendimento médio = 10m²/L por demão) | m² | 69.56 | 1 | 0 | 0 | 13147.8834 | 0 | 0 | 13147.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12480.5248 | 0 | 0 | 12480.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11054.2665 | 0 | 0 | 11054.2665 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pintura Epóxi sumadur 194 - água potável (rendimento médio = 10m²/L por demão) | m² | 69.56 | 1 | 0 | 0 | 13147.8834 | 0 | 0 | 13147.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12480.5248 | 0 | 0 | 12480.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11054.2665 | 0 | 0 | 11054.2665 | 0 | 0 | 0 | 0
| Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 363.1 | 1 | 0 | 0 | 6034.722 | 0 | 0 | 6034.722 | 0 | 6605.1521 | 0 | 6605.1521 | 0 | 0 | 6045.9781 | 0 | 0 | 6045.9781 | 0 | 6616.4082 | 0 | 6616.4082 | 0 | 0 | 5702.8486 | 0 | 0 | 5702.8486 | 0 | 6273.2787 | 0 | 6273.2787
| Portão metálico (1,0x0,7 m) | pç | 4.79 | 1 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 4.79 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 4.79 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 4.79 | 0 | 4.79 | 0 | 4.79
17. Tubulações, conexões e válvulas - ETA
17.1. Tubulações e conexões de ferro fundido
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 5.09 | 1 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 91.62 | 91.62 | 91.62 | 91.62 | 91.62 | 91.62 | 91.62 | 91.62 | 91.62 | 91.62
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 6.45 | 1 | 309.6 | 348.3 | 309.6 | 309.6 | 348.3 | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 309.6 | 193.5 | 232.2 | 193.5 | 193.5 | 232.2 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 200 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 7.77 | 1 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86 | 139.86
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 250 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 9.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 300 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 400 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 13.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo de ferro fundido DN 100 mm, L = 6 m | m | 242.78 | 1 | 2913.36 | 2913.36 | 2913.36 | 2913.36 | 2913.36 | 2913.36 | 2913.36 | 2913.36 | 2913.36 | 2913.36 | 2913.36 | 2913.36 | 2913.36 | 2913.36 | 2913.36 | 2913.36 | 2913.36 | 2913.36 | 2913.36 | 2913.36 | 4370.04 | 4370.04 | 4370.04 | 4370.04 | 4370.04 | 4370.04 | 4370.04 | 4370.04 | 4370.04 | 4370.04
| Tubo de ferro fundido DN 150 mm, L = 6 m | m | 281.75 | 1 | 13524 | 15214.5 | 13524 | 13524 | 15214.5 | 13524 | 13524 | 13524 | 13524 | 13524 | 13524 | 13524 | 13524 | 13524 | 13524 | 13524 | 13524 | 13524 | 13524 | 13524 | 8452.5 | 10143 | 8452.5 | 8452.5 | 10143 | 8452.5 | 8452.5 | 8452.5 | 8452.5 | 8452.5
| Tubo de ferro fundido DN 200 mm, L = 6 m | m | 355.9 | 1 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2 | 6406.2
| Tubo de ferro fundido DN 250 mm, L = 6 m | m | 438.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630.88 | 2630.88 | 2630.88 | 2630.88 | 2630.88 | 2630.88 | 2630.88 | 2630.88 | 2630.88 | 2630.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo de ferro fundido DN 300 mm, L = 6 m | m | 522.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132.48 | 3132.48 | 3132.48 | 3132.48 | 3132.48 | 3132.48 | 3132.48 | 3132.48 | 3132.48 | 3132.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo de ferro fundido DN 400 mm, L = 6 m | m | 807.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 100 mm | pç | 425.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 150 mm | pç | 549.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.59 | 549.59 | 549.59 | 549.59 | 549.59 | 549.59 | 549.59 | 549.59 | 549.59 | 549.59
| Tê 90 de ferro fundido DN 200 mm | pç | 980.04 | 1 | 2940.12 | 2940.12 | 2940.12 | 2940.12 | 2940.12 | 2940.12 | 2940.12 | 2940.12 | 2940.12 | 2940.12 | 1960.08 | 1960.08 | 1960.08 | 1960.08 | 1960.08 | 1960.08 | 1960.08 | 1960.08 | 1960.08 | 1960.08 | 980.04 | 980.04 | 980.04 | 980.04 | 980.04 | 980.04 | 980.04 | 980.04 | 980.04 | 980.04
| Tê 90 de ferro fundido DN 250 mm | pç | 1096.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 300 mm | pç | 1660.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660.92 | 1660.92 | 1660.92 | 1660.92 | 1660.92 | 1660.92 | 1660.92 | 1660.92 | 1660.92 | 1660.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 400 mm | pç | 2517.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 150x100 mm | pç | 470.04 | 1 | 940.08 | 940.08 | 940.08 | 940.08 | 940.08 | 940.08 | 940.08 | 940.08 | 940.08 | 940.08 | 470.04 | 470.04 | 470.04 | 470.04 | 470.04 | 470.04 | 470.04 | 470.04 | 470.04 | 470.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 200x100 mm | pç | 962.82 | 1 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82 | 962.82
| Tê de redução de ferro fundido DN 200x150 mm | pç | 960.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 250x100 mm | pç | 960.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78 | 960.78
| Tê de redução de ferro fundido DN 250x200 mm | pç | 624.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.3 | 624.3 | 624.3 | 624.3 | 624.3 | 624.3 | 624.3 | 624.3 | 624.3 | 624.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 300x100 mm | pç | 1530.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 300x150 mm | pç | 1604.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 300x200 mm | pç | 1604.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 300x250 mm | pç | 1604.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 150x100 mm | pç | 495.39 | 1 | 495.39 | 495.39 | 495.39 | 495.39 | 495.39 | 495.39 | 495.39 | 495.39 | 495.39 | 495.39 | 990.78 | 990.78 | 990.78 | 990.78 | 990.78 | 990.78 | 990.78 | 990.78 | 990.78 | 990.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 200x100 mm | pç | 1146.55 | 1 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55
| Redução de ferro fundido DN 200x150 mm | pç | 1146.55 | 1 | 4586.2 | 4586.2 | 4586.2 | 4586.2 | 4586.2 | 4586.2 | 4586.2 | 4586.2 | 4586.2 | 4586.2 | 2293.1 | 2293.1 | 2293.1 | 2293.1 | 2293.1 | 2293.1 | 2293.1 | 2293.1 | 2293.1 | 2293.1 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55 | 1146.55
| Redução de ferro fundido DN 250x200 mm | pç | 1227.43 | 1 | 1227.43 | 1227.43 | 1227.43 | 1227.43 | 1227.43 | 1227.43 | 1227.43 | 1227.43 | 1227.43 | 1227.43 | 2454.86 | 2454.86 | 2454.86 | 2454.86 | 2454.86 | 2454.86 | 2454.86 | 2454.86 | 2454.86 | 2454.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 300x150 mm | pç | 929.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 300x200 mm | pç | 929.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 300x250 mm | pç | 929.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.42 | 1858.42 | 1858.42 | 1858.42 | 1858.42 | 1858.42 | 1858.42 | 1858.42 | 1858.42 | 1858.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 350x300 mm | pç | 1040 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 90 de ferro fundido DN 100 mm | pç | 274.75 | 1 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 | 824.25 | 824.25 | 824.25 | 824.25 | 824.25 | 824.25 | 824.25 | 824.25 | 824.25 | 824.25
| Curva 90 de ferro fundido DN 150 mm | pç | 428.78 | 1 | 3001.46 | 3001.46 | 3001.46 | 3001.46 | 3001.46 | 3001.46 | 3001.46 | 3001.46 | 3001.46 | 3001.46 | 1715.12 | 1715.12 | 1715.12 | 1715.12 | 1715.12 | 1715.12 | 1715.12 | 1715.12 | 1715.12 | 1715.12 | 1715.12 | 1715.12 | 1715.12 | 1715.12 | 1715.12 | 1715.12 | 1715.12 | 1715.12 | 1715.12 | 1715.12
| Curva 90 de ferro fundido DN 200 mm | pç | 653.12 | 1 | 2612.48 | 2612.48 | 2612.48 | 2612.48 | 2612.48 | 2612.48 | 2612.48 | 2612.48 | 2612.48 | 2612.48 | 2612.48 | 2612.48 | 2612.48 | 2612.48 | 2612.48 | 2612.48 | 2612.48 | 2612.48 | 2612.48 | 2612.48 | 3265.6 | 3265.6 | 3265.6 | 3265.6 | 3265.6 | 3265.6 | 3265.6 | 3265.6 | 3265.6 | 3265.6
| Curva 90 de ferro fundido DN 250 mm | pç | 961.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5766.18 | 5766.18 | 5766.18 | 5766.18 | 5766.18 | 5766.18 | 5766.18 | 5766.18 | 5766.18 | 5766.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 90 de ferro fundido DN 300 mm | pç | 1484.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flange de ferro fundido DN 100 mm | pç | 154.55 | 1 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4 | 618.2 | 618.2 | 618.2 | 618.2 | 618.2 | 618.2 | 618.2 | 618.2 | 618.2 | 618.2 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4 | 1236.4
| Flange de ferro fundido DN 150 mm | pç | 235.27 | 1 | 941.08 | 941.08 | 941.08 | 941.08 | 941.08 | 941.08 | 941.08 | 941.08 | 941.08 | 941.08 | 2823.24 | 2823.24 | 2823.24 | 2823.24 | 2823.24 | 2823.24 | 2823.24 | 2823.24 | 2823.24 | 2823.24 | 1411.62 | 1411.62 | 1411.62 | 1411.62 | 1411.62 | 1411.62 | 1411.62 | 1411.62 | 1411.62 | 1411.62
| Flange de ferro fundido DN 200 mm | pç | 309.11 | 1 | 1854.66 | 1854.66 | 1854.66 | 1854.66 | 1854.66 | 1854.66 | 1854.66 | 1854.66 | 1854.66 | 1854.66 | 3709.32 | 3709.32 | 3709.32 | 3709.32 | 3709.32 | 3709.32 | 3709.32 | 3709.32 | 3709.32 | 3709.32 | 3091.1 | 3091.1 | 3091.1 | 3091.1 | 3091.1 | 3091.1 | 3091.1 | 3091.1 | 3091.1 | 3091.1
| Flange de ferro fundido DN 250 mm | pç | 470.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Flange de ferro fundido DN 300 mm | pç | 658.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2. Tubulações e conexões de aço galvanizado comum
| Tubo de aço galvanizado comum DN 25 mm, L = 6 m | m | 144.55 | 1 | 3469.2 | 3469.2 | 3469.2 | 3469.2 | 3469.2 | 3469.2 | 3469.2 | 3469.2 | 3469.2 | 3469.2 | 2601.9 | 2601.9 | 2601.9 | 2601.9 | 2601.9 | 2601.9 | 2601.9 | 2601.9 | 2601.9 | 2601.9 | 3469.2 | 3469.2 | 3469.2 | 3469.2 | 3469.2 | 3469.2 | 3469.2 | 3469.2 | 3469.2 | 3469.2
| Tubo de aço galvanizado comum DN 38 mm, L = 6 m | m | 220.37 | 1 | 3966.66 | 3966.66 | 3966.66 | 3966.66 | 3966.66 | 3966.66 | 3966.66 | 3966.66 | 3966.66 | 3966.66 | 3966.66 | 3966.66 | 3966.66 | 3966.66 | 3966.66 | 3966.66 | 3966.66 | 3966.66 | 3966.66 | 3966.66 | 5288.88 | 5288.88 | 5288.88 | 5288.88 | 5288.88 | 5288.88 | 5288.88 | 5288.88 | 5288.88 | 5288.88
| Tubo de aço galvanizado comum DN 50 mm, L = 6 m | m | 316.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896.3 | 1896.3 | 1896.3 | 1896.3 | 1896.3 | 1896.3 | 1896.3 | 1896.3 | 1896.3 | 1896.3 | 1896.3 | 1896.3 | 1896.3 | 1896.3 | 1896.3 | 1896.3 | 1896.3 | 1896.3 | 1896.3 | 1896.3
| Tubo de aço galvanizado comum DN 63 mm, L = 6 m | m | 392.63 | 1 | 7067.34 | 7067.34 | 7067.34 | 7067.34 | 7067.34 | 7067.34 | 7067.34 | 7067.34 | 7067.34 | 7067.34 | 7067.34 | 7067.34 | 7067.34 | 7067.34 | 7067.34 | 7067.34 | 7067.34 | 7067.34 | 7067.34 | 7067.34 | 9423.12 | 9423.12 | 9423.12 | 9423.12 | 9423.12 | 9423.12 | 9423.12 | 9423.12 | 9423.12 | 9423.12
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 38 mm | pç | 16.62 | 1 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24
| Redução de aço galvanizado comum DN 38x25 mm | pç | 11.05 | 1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| Redução de aço galvanizado comum DN 50x25 mm | pç | 11.05 | 1 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05
| Redução de aço galvanizado comum DN 63x38 mm | pç | 11.05 | 1 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05
| Redução de aço galvanizado comum DN 63x50 mm | pç | 11.05 | 1 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 25 mm | pç | 4.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 63 mm | pç | 19.36 | 1 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 19.36
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 25 mm | pç | 6.5 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 38 mm | pç | 12.8 | 1 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6 | 89.6
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 63 mm | pç | 46.73 | 1 | 186.92 | 186.92 | 186.92 | 186.92 | 186.92 | 186.92 | 186.92 | 186.92 | 186.92 | 186.92 | 327.11 | 327.11 | 327.11 | 327.11 | 327.11 | 327.11 | 327.11 | 327.11 | 327.11 | 327.11 | 233.65 | 233.65 | 233.65 | 233.65 | 233.65 | 233.65 | 233.65 | 233.65 | 233.65 | 233.65
17.3. Tubulações e conexões de PVC rígido
| Tubo de PVC rígido água DN 38 mm soldável, L = 6 m | m | 40.44 | 1 | 2426.4 | 2426.4 | 2426.4 | 2426.4 | 2426.4 | 2426.4 | 2426.4 | 2426.4 | 2426.4 | 2426.4 | 1941.12 | 1941.12 | 1941.12 | 1941.12 | 1941.12 | 1941.12 | 1941.12 | 1941.12 | 1941.12 | 1941.12 | 1941.12 | 1941.12 | 1941.12 | 1941.12 | 1941.12 | 1941.12 | 1941.12 | 1941.12 | 1941.12 | 1941.12
| Tê 90 de PVC rígido água DN 38 mm soldável | pç | 1.09 | 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
| Curva 90 de PVC rígido água DN 38 mm soldável | pç | 1.09 | 1 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45
17.4. Tubulações de PVC rígido esgoto
| Tubo de PVC rígido esgoto DN 150 mm, L = 6 m | m | 28.56 | 1 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44 | 685.44
17.5. Tubulações flexíveis
| Tubo flexível DN 1/4" tipo cristal | m | 2.7 | 1 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162
17.6. Válvulas borboleta
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 100 mm | pç | 247.55 | 1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 495.1 | 247.55 | 247.55 | 247.55 | 247.55 | 247.55 | 247.55 | 247.55 | 247.55 | 247.55 | 247.55
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 150 mm | pç | 342.04 | 1 | 684.08 | 684.08 | 684.08 | 684.08 | 684.08 | 684.08 | 684.08 | 684.08 | 684.08 | 684.08 | 2052.24 | 2052.24 | 2052.24 | 2052.24 | 2052.24 | 2052.24 | 2052.24 | 2052.24 | 2052.24 | 2052.24 | 1026.12 | 1026.12 | 1026.12 | 1026.12 | 1026.12 | 1026.12 | 1026.12 | 1026.12 | 1026.12 | 1026.12
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 200 mm | pç | 612.7 | 1 | 1838.1 | 1838.1 | 1838.1 | 1838.1 | 1838.1 | 1838.1 | 1838.1 | 1838.1 | 1838.1 | 1838.1 | 3676.2 | 3676.2 | 3676.2 | 3676.2 | 3676.2 | 3676.2 | 3676.2 | 3676.2 | 3676.2 | 3676.2 | 1225.4 | 1225.4 | 1225.4 | 1225.4 | 1225.4 | 1225.4 | 1225.4 | 1225.4 | 1225.4 | 1225.4
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 250 mm | pç | 986.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 300 mm | pç | 1379.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.7. Válvulas de retenção
| Válvula de retenção DN 63 mm | pç | 86.13 | 1 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 86.13
| Válvula de retenção DN 100 mm | pç | 517.41 | 1 | 517.41 | 517.41 | 517.41 | 517.41 | 517.41 | 517.41 | 517.41 | 517.41 | 517.41 | 517.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Válvula de retenção DN 150 mm | pç | 517.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.82 | 1034.82 | 1034.82 | 1034.82 | 1034.82 | 1034.82 | 1034.82 | 1034.82 | 1034.82 | 1034.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Válvula de retenção DN 200 mm | pç | 517.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.41 | 517.41 | 517.41 | 517.41 | 517.41 | 517.41 | 517.41 | 517.41 | 517.41 | 517.41
17.8. Registros e outras válvulas
| Registro de ângulo DN 63 mm | pç | 273.93 | 1 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93 | 273.93
| Registro gaveta DN 38 mm | pç | 118.25 | 1 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25
| Registro gaveta DN 50 mm | pç | 75.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6
| Registro gaveta DN 63 mm | pç | 89.18 | 1 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Válvula de esfera DN 25 mm | pç | 172.47 | 1 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94 | 344.94
18. Tubulações, conexões e válvulas - ETR
18.1. Tubulações e conexões de ferro fundido
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 5.09 | 1 | 152.7 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 152.7 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 152.7 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 152.7 | 0 | 152.7 | 0
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 250 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 9.15 | 1 | 219.6 | 329.4 | 164.7 | 219.6 | 329.4 | 164.7 | 219.6 | 164.7 | 219.6 | 164.7 | 164.7 | 219.6 | 164.7 | 164.7 | 274.5 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 164.7 | 219.6 | 109.8 | 164.7 | 219.6 | 109.8 | 164.7 | 109.8 | 164.7 | 109.8
| Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN 350 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento) | m | 11.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo de ferro fundido DN 100 mm, L = 6 m | m | 242.78 | 1 | 7283.4 | 0 | 0 | 7283.4 | 0 | 0 | 7283.4 | 0 | 7283.4 | 0 | 7283.4 | 0 | 0 | 7283.4 | 0 | 0 | 7283.4 | 0 | 7283.4 | 0 | 7283.4 | 0 | 0 | 7283.4 | 0 | 0 | 7283.4 | 0 | 7283.4 | 0
| Tubo de ferro fundido DN 250 mm, L = 6 m | m | 438.48 | 1 | 10523.52 | 15785.28 | 7892.64 | 10523.52 | 15785.28 | 7892.64 | 10523.52 | 7892.64 | 10523.52 | 7892.64 | 7892.64 | 10523.52 | 7892.64 | 7892.64 | 13154.4 | 7892.64 | 7892.64 | 7892.64 | 7892.64 | 7892.64 | 7892.64 | 10523.52 | 5261.76 | 7892.64 | 10523.52 | 5261.76 | 7892.64 | 5261.76 | 7892.64 | 5261.76
| Tubo de ferro fundido DN 350 mm, L = 6 m | m | 586.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 80 mm | pç | 272.59 | 1 | 272.59 | 0 | 0 | 272.59 | 0 | 0 | 272.59 | 0 | 272.59 | 0 | 272.59 | 0 | 0 | 272.59 | 0 | 0 | 272.59 | 0 | 272.59 | 0 | 545.18 | 0 | 0 | 545.18 | 0 | 0 | 545.18 | 0 | 545.18 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 100 mm | pç | 425.45 | 1 | 850.9 | 0 | 0 | 850.9 | 0 | 0 | 850.9 | 0 | 850.9 | 0 | 850.9 | 0 | 0 | 850.9 | 0 | 0 | 850.9 | 0 | 850.9 | 0 | 850.9 | 0 | 0 | 850.9 | 0 | 0 | 850.9 | 0 | 850.9 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 250 mm | pç | 1096.29 | 1 | 3288.87 | 3288.87 | 2192.58 | 3288.87 | 3288.87 | 2192.58 | 3288.87 | 2192.58 | 3288.87 | 2192.58 | 1096.29 | 3288.87 | 2192.58 | 1096.29 | 3288.87 | 2192.58 | 1096.29 | 2192.58 | 1096.29 | 2192.58 | 1096.29 | 1096.29 | 0 | 1096.29 | 1096.29 | 0 | 1096.29 | 0 | 1096.29 | 0
| Tê 90 de ferro fundido DN 350 mm | pç | 2221.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê de redução de ferro fundido DN 250x100 mm | pç | 960.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.78 | 0 | 0 | 960.78 | 0 | 960.78 | 0 | 960.78
| Tê de redução de ferro fundido DN 350x100 mm | pç | 1530.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de ferro fundido DN 100x80 mm | pç | 190.25 | 1 | 380.5 | 0 | 0 | 380.5 | 0 | 0 | 380.5 | 0 | 380.5 | 0 | 380.5 | 0 | 0 | 380.5 | 0 | 0 | 380.5 | 0 | 380.5 | 0 | 380.5 | 0 | 0 | 380.5 | 0 | 0 | 380.5 | 0 | 380.5 | 0
| Curva 45 de ferro fundido DN 250 mm | pç | 735.39 | 1 | 1470.78 | 0 | 0 | 1470.78 | 0 | 0 | 1470.78 | 0 | 1470.78 | 0 | 1470.78 | 0 | 0 | 1470.78 | 0 | 0 | 1470.78 | 0 | 1470.78 | 0 | 1470.78 | 1470.78 | 0 | 1470.78 | 1470.78 | 0 | 1470.78 | 0 | 1470.78 | 0
| Curva 45 de ferro fundido DN 350 mm | pç | 1452.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 90 de ferro fundido DN 100 mm | pç | 274.75 | 1 | 2198 | 0 | 824.25 | 2198 | 0 | 824.25 | 2198 | 824.25 | 2198 | 824.25 | 2198 | 0 | 824.25 | 2198 | 0 | 824.25 | 2198 | 824.25 | 2198 | 824.25 | 2198 | 0 | 0 | 2198 | 0 | 0 | 2198 | 0 | 2198 | 0
| Curva 90 de ferro fundido DN 250 mm | pç | 961.03 | 1 | 0 | 2883.09 | 0 | 0 | 2883.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883.09 | 0 | 0 | 2883.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.03 | 1922.06 | 0 | 961.03 | 1922.06 | 0 | 1922.06 | 0 | 1922.06
| Curva 90 de ferro fundido DN 350 mm | pç | 1998.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cruzeta de ferro fundido DN 100 mm | pç | 710.38 | 1 | 1420.76 | 0 | 0 | 1420.76 | 0 | 0 | 1420.76 | 0 | 1420.76 | 0 | 1420.76 | 0 | 0 | 1420.76 | 0 | 0 | 1420.76 | 0 | 1420.76 | 0 | 1420.76 | 0 | 0 | 1420.76 | 0 | 0 | 1420.76 | 0 | 1420.76 | 0
| Flange de ferro fundido DN 100 mm | pç | 154.55 | 1 | 927.3 | 0 | 0 | 927.3 | 0 | 0 | 927.3 | 0 | 927.3 | 0 | 1236.4 | 0 | 0 | 1236.4 | 0 | 0 | 1236.4 | 0 | 1236.4 | 0 | 1236.4 | 0 | 0 | 1236.4 | 0 | 0 | 1236.4 | 0 | 1236.4 | 0
| Flange de ferro fundido DN 250 mm | pç | 470.48 | 1 | 3763.84 | 3763.84 | 2822.88 | 3763.84 | 3763.84 | 2822.88 | 3763.84 | 2822.88 | 3763.84 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88 | 2822.88
| Flange de ferro fundido DN 350 mm | pç | 806.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2. Tubulações e conexões de aço galvanizado comum
| Tubo de aço galvanizado comum DN 25 mm, L = 6 m | m | 144.55 | 1 | 2601.9 | 0 | 0 | 2601.9 | 0 | 0 | 2601.9 | 0 | 2601.9 | 0 | 2601.9 | 0 | 0 | 2601.9 | 0 | 0 | 2601.9 | 0 | 2601.9 | 0 | 2601.9 | 0 | 0 | 2601.9 | 0 | 0 | 2601.9 | 0 | 2601.9 | 0
| Tubo de aço galvanizado comum DN 38 mm, L = 6 m | m | 220.37 | 1 | 0 | 0 | 2644.44 | 0 | 0 | 2644.44 | 0 | 2644.44 | 0 | 2644.44 | 0 | 0 | 3966.66 | 0 | 0 | 3966.66 | 0 | 3966.66 | 0 | 3966.66 | 0 | 0 | 2644.44 | 0 | 0 | 2644.44 | 0 | 2644.44 | 0 | 2644.44
| Tubo de aço galvanizado comum DN 50 mm, L = 6 m | m | 316.05 | 1 | 20859.3 | 0 | 0 | 20859.3 | 0 | 0 | 20859.3 | 0 | 20859.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170.4 | 0 | 0 | 15170.4 | 0 | 0 | 15170.4 | 0 | 15170.4 | 0
| Tubo de aço galvanizado comum DN 63 mm, L = 6 m | m | 392.63 | 1 | 0 | 11778.9 | 0 | 0 | 11778.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18846.24 | 11778.9 | 0 | 18846.24 | 11778.9 | 0 | 18846.24 | 0 | 18846.24 | 0 | 0 | 9423.12 | 0 | 0 | 9423.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tubo de aço galvanizado comum DN 75 mm, L = 6 m | m | 907.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 38 mm | pç | 16.62 | 1 | 0 | 0 | 16.62 | 0 | 0 | 16.62 | 0 | 16.62 | 0 | 16.62 | 0 | 0 | 199.44 | 0 | 0 | 199.44 | 0 | 199.44 | 0 | 199.44 | 0 | 0 | 16.62 | 0 | 0 | 16.62 | 0 | 16.62 | 0 | 16.62
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 50 mm | pç | 24.51 | 1 | 294.12 | 0 | 0 | 294.12 | 0 | 0 | 294.12 | 0 | 294.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.08 | 0 | 0 | 196.08 | 0 | 0 | 196.08 | 0 | 196.08 | 0
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 63 mm | pç | 16.62 | 1 | 0 | 33.24 | 0 | 0 | 33.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.44 | 33.24 | 0 | 199.44 | 33.24 | 0 | 199.44 | 0 | 199.44 | 0 | 0 | 33.24 | 0 | 0 | 33.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tê 90 de aço galvanizado comum DN 75 mm | pç | 49.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de aço galvanizado comum DN 50x25 mm | pç | 11.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 11.05 | 0
| Redução de aço galvanizado comum DN 50x38 mm | pç | 12.72 | 1 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 12.72 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 12.72 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 12.72 | 0 | 12.72
| Redução de aço galvanizado comum DN 63x32 mm | pç | 11.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de aço galvanizado comum DN 63x38 mm | pç | 11.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Redução de aço galvanizado comum DN 63x50 mm | pç | 11.05 | 1 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 50 mm | pç | 19.36 | 1 | 38.72 | 0 | 0 | 38.72 | 0 | 0 | 38.72 | 0 | 38.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.08 | 0 | 0 | 58.08 | 0 | 0 | 58.08 | 0 | 58.08 | 0
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 63 mm | pç | 19.36 | 1 | 0 | 38.72 | 0 | 0 | 38.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.72 | 58.08 | 0 | 38.72 | 58.08 | 0 | 38.72 | 0 | 38.72 | 0 | 0 | 58.08 | 0 | 0 | 58.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 45 de aço galvanizado comum DN 75 mm | pç | 49.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 25 mm | pç | 6.5 | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 38 mm | pç | 12.8 | 1 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 38.4 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 12.8 | 0 | 12.8
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 50 mm | pç | 18.5 | 1 | 333 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 63 mm | pç | 46.73 | 1 | 0 | 186.92 | 0 | 0 | 186.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.14 | 93.46 | 0 | 841.14 | 93.46 | 0 | 841.14 | 0 | 841.14 | 0 | 0 | 93.46 | 0 | 0 | 93.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Curva 90 de aço galvanizado comum DN 75 mm | pç | 85.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3. Tubulaçõs de PVC rígido esgoto
| Tubo de PVC rígido esgoto DN 100 mm, L = 6 m | m | 30.03 | 1 | 1081.08 | 540.54 | 180.18 | 1081.08 | 540.54 | 180.18 | 1081.08 | 180.18 | 1081.08 | 180.18 | 1081.08 | 1081.08 | 720.72 | 1081.08 | 1081.08 | 720.72 | 1081.08 | 720.72 | 1081.08 | 720.72 | 540.54 | 540.54 | 0 | 540.54 | 540.54 | 0 | 540.54 | 0 | 540.54 | 0
18.4. Válvulas borboleta
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 100 mm | pç | 247.55 | 1 | 495.1 | 0 | 0 | 495.1 | 0 | 0 | 495.1 | 0 | 495.1 | 0 | 495.1 | 0 | 0 | 495.1 | 0 | 0 | 495.1 | 0 | 495.1 | 0 | 495.1 | 0 | 0 | 495.1 | 0 | 0 | 495.1 | 0 | 495.1 | 0
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 250 mm | pç | 986.11 | 1 | 2958.33 | 2958.33 | 986.11 | 2958.33 | 2958.33 | 986.11 | 2958.33 | 986.11 | 2958.33 | 986.11 | 2958.33 | 2958.33 | 986.11 | 2958.33 | 2958.33 | 986.11 | 2958.33 | 986.11 | 2958.33 | 986.11 | 2958.33 | 1972.22 | 986.11 | 2958.33 | 1972.22 | 986.11 | 2958.33 | 986.11 | 2958.33 | 986.11
| Válvula borboleta tipo Wafer DN 350 mm | pç | 2500.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5. Válvulas de retenção
| Válvula de retenção DN 50 mm | pç | 86.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.13 | 0 | 0 | 86.13 | 0 | 0 | 86.13 | 0 | 86.13 | 0
| Válvula de retenção DN 63 mm | pç | 86.13 | 1 | 86.13 | 0 | 0 | 86.13 | 0 | 0 | 86.13 | 0 | 86.13 | 0 | 86.13 | 0 | 0 | 86.13 | 0 | 0 | 86.13 | 0 | 86.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Válvula de retenção DN 75 mm | pç | 373.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Válvula de pé com crivo DN 63 mm | pç | 92.22 | 1 | 0 | 184.44 | 0 | 0 | 184.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.44 | 0 | 0 | 184.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.44 | 0 | 0 | 184.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6. Registros e outras válvulas
| Registro gaveta DN 50 mm | pç | 75.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.8 | 0 | 0 | 604.8 | 0 | 0 | 604.8 | 0 | 604.8 | 0
| Registro gaveta DN 63 mm | pç | 89.18 | 1 | 1070.16 | 178.36 | 0 | 1070.16 | 178.36 | 0 | 1070.16 | 0 | 1070.16 | 0 | 1070.16 | 89.18 | 0 | 1070.16 | 89.18 | 0 | 1070.16 | 0 | 1070.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Registro gaveta DN 75 mm | pç | 296.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. Equipamentos de laboratório
19.1. Equipamentos de laboratório (físico-químico)
| Jarteste com kit de filtros de laboratório (Nova Ética ou similar) | pç | 20290.76 | 1 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76 | 20290.76
| Turbidímetro portátil (2100P - HACH ou similar) | pç | 14511.99 | 1 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99 | 14511.99
| Espectrofotômetro (DR 5000 UV/VIS ou similar) | pç | 65711.62 | 1 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62 | 65711.62
| Medidor de pH (DM-20 DIGIMED ou similar) | pç | 6046.65 | 1 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65
| Balança analítica digital com capacidade máxima de 210 g (MA-2104N - MARCONI ou similar) | pç | 6060.85 | 1 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85
| Agitador magnético com aquecimento (MA-085 - MARCONI ou similar) | pç | 2069.66 | 1 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66
| Compressor aspirador para vácuo ou bomba de vácuo (MA-058 - MARCONI ou similar) | pç | 3163.33 | 1 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33
| Destilador de água capacidade 5,5 L/h (MA-255 - MARCONI ou similar) | pç | 4259.03 | 1 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03 | 4259.03
| Chapa aquecedora (MA 239 - MARCONI ou similar) | pç | 1487.11 | 1 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11 | 1487.11
| Mufla (Q318M24 - QUIMIS ou similar) | pç | 5879.26 | 1 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26 | 5879.26
| Balança simples (ESL-100 QUIMIS ou similar) | pç | 2029.07 | 1 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07 | 2029.07
| Dessecador com luva 250 mm com disco (HS 320-250 - HS ou similar) | pç | 2355.32 | 1 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32 | 2355.32
| Condutivimetro de bancada (Q405 - QUIMIS ou similar) | pç | 3286.86 | 1 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86 | 3286.86
| Capela para exaustão de gases em fibra de vidro, porta frontal em acrílico (CE0701 - PERMUTION ou similar) | pç | 4058.15 | 1 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15
| Barrilete em PVC, com capacidade de 30 L (BP-0302 - PERMUTION ou similar) | pç | 623.74 | 1 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74 | 623.74
| Bureta digital de 25 mL (MOD. 182-026 - JENCONS ou similar) | pç | 4261.06 | 1 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06 | 4261.06
| Bureta digital de 50 mL (MOD. 182-026 - JENCONS ou similar) | pç | 5049.64 | 1 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64 | 5049.64
19.2. Equipamentos de laboratório (microbiológico)
| Estufa esterilização/secagem (QX402 - QUALXTRON ou similar) | pç | 2786.51 | 1 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51 | 2786.51
| Autoclave vertical 30 L (MOD. AV-30 - PHOENIX ou similar) | pç | 5781.11 | 1 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11 | 5781.11
| Refrigerador para laboratório (412-D155 - Nova Ética ou similar) | pç | 4058.15 | 1 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15 | 4058.15
| Contador de colônias (CP-600 - MARCONI ou similar) | pç | 2783.9 | 1 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9 | 2783.9
| Sistema de filtração (MA-452/3 - MARCONI ou similar) | pç | 7142.34 | 1 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34 | 7142.34
| Compressor aspirador para vácuo ou bomba de vácuo (MA-058 - MARCONI ou similar) | pç | 3163.33 | 1 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33 | 3163.33
| Banho Maria (TE-056 - TECNAL ou similar) | pç | 3824.3 | 1 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3 | 3824.3
| Bicos queimadores | pç | 44.03 | 1 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | 44.03
| Balança analítica digital com capacidade máxima de 210 g (MA-2104N - MARCONI ou similar) | pç | 6060.85 | 1 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85 | 6060.85
| Agitador magnético com aquecimento (MA-085 - MARCONI ou similar) | pç | 2069.66 | 1 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66 | 2069.66
| Medidor de pH (DM-20 DIGIMED ou similar) | pç | 6046.65 | 1 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65 | 6046.65
20. Vidraria e acessórios de laboratório
20.1. Vidraria e acessórios (laboratório físico-químico)
| Termômetro de mercúrio com escala de -10+150:1 e divisão de 1ºC (HIPERQUIMICA ou similar) | pç | 36.22 | 1 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22
| Pipeta graduada 1x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 5.27 | 1 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54
| Pipeta graduada 2x1/100 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 5.86 | 1 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72
| Pipeta graduada 5x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 6.07 | 1 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14
| Pipeta graduada 10x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 7.82 | 1 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64
| Pipeta graduada 20x1/10 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 11.61 | 1 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22
| Pipeta graduada 25x1/10 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 12.66 | 1 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32
| Pipeta graduada 50x1/10 mL (LABORGLAS ou similar) | pç | 38.83 | 1 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66
| Pipeta volumétrica 1 mL (HS ou similar) | pç | 14.49 | 1 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98
| Pipeta volumétrica 2 mL (HS ou similar) | pç | 19.56 | 1 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12
| Pipeta volumétrica 5 mL (HS ou similar) | pç | 22.7 | 1 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4
| Pipeta volumétrica 10 mL (HS ou similar) | pç | 31.46 | 1 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92
| Pipeta volumétrica 25 mL (HS ou similar) | pç | 43.19 | 1 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38
| Pipeta volumétrica 50 mL (HS ou similar) | pç | 60.79 | 1 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58
| Pipeta volumétrica 100 mL (HS ou similar) | pç | 88.04 | 1 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08
| Proveta de vidro sem tampa 10 mL | pç | 30.43 | 1 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43
| Proveta de vidro sem tampa 50 mL | pç | 34.49 | 1 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49
| Proveta de vidro sem tampa 100 mL | pç | 38.56 | 1 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56
| Proveta de vidro sem tampa 250 mL | pç | 62.9 | 1 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9
| Proveta de vidro sem tampa 500 mL | pç | 71.01 | 1 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01
| Proveta de vidro sem tampa 1000 mL | pç | 97.39 | 1 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39
| Proveta de vidro com tampa 10 mL | pç | 24.35 | 1 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35
| Proveta de vidro com tampa 50 mL | pç | 26.71 | 1 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71
| Proveta de vidro com tampa 100 mL | pç | 27.72 | 1 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72
| Proveta de vidro com tampa 250 mL | pç | 74.38 | 1 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38
| Proveta de vidro com tampa 500 mL | pç | 98.37 | 1 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37
| Proveta de vidro com tampa 1000 mL | pç | 120.53 | 1 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53
| Beacker de vidro forma baixa 10 mL | pç | 16.11 | 1 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11
| Beacker de vidro forma baixa 25 mL | pç | 16.11 | 1 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11
| Beacker de vidro forma baixa 50 mL | pç | 14.67 | 1 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67
| Beacker de vidro forma baixa 100 mL | pç | 12.86 | 1 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86
| Beacker de vidro forma baixa 250 mL | pç | 12.86 | 1 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86
| Beacker de vidro forma baixa 500 mL | pç | 14.67 | 1 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67
| Beacker de vidro forma baixa 1000 mL | pç | 24.59 | 1 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59
| Erlenmeyer de vidro 10 mL | pç | 30.43 | 1 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43
| Erlenmeyer de vidro 25 mL | pç | 30.43 | 1 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43
| Erlenmeyer de vidro 50 mL | pç | 27.57 | 1 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57
| Erlenmeyer de vidro 100 mL | pç | 41.15 | 1 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15
| Erlenmeyer de vidro 125 mL | pç | 13.45 | 1 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45
| Erlenmeyer de vidro 250 mL | pç | 14.87 | 1 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87
| Erlenmeyer de vidro 500 mL | pç | 16.34 | 1 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34
| Erlenmeyer de vidro 1000 mL | pç | 34.13 | 1 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13
| Balão volumétrico de vidro com tampa 25 mL | pç | 32.9 | 1 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9
| Balão volumétrico de vidro com tampa 50 mL | pç | 39.71 | 1 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71
| Balão volumétrico de vidro com tampa 100 mL | pç | 40.22 | 1 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22
| Balão volumétrico de vidro com tampa 250 mL | pç | 42.08 | 1 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08
| Balão volumétrico de vidro com tampa 500 mL | pç | 41.33 | 1 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33
| Balão volumétrico de vidro com tampa 1000 mL | pç | 55.35 | 1 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35
| Balão volumétrico de vidro com tampa 2000 mL | pç | 72.28 | 1 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 50 mL | pç | 19.18 | 1 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 100 mL | pç | 34.55 | 1 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 250 mL | pç | 39.32 | 1 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 500 mL | pç | 52.65 | 1 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 1000 mL | pç | 72.34 | 1 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 2000 mL | pç | 81.17 | 1 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17
| Pipetador de borracha 3 vias (J.PR ou similar) | pç | 18.18 | 1 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72
| Kitasato de vidro 250 mL | pç | 74.4 | 1 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4
| Kitasato de vidro 500 mL | pç | 90.94 | 1 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94
| Grais com pistilo de cerâmica 180 mL | pç | 66.19 | 1 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38 | 132.38
| Cone inhoff plástico 1000 mL | pç | 153.07 | 1 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21 | 459.21
| Suporte para cone inhoff em polietileno | pç | 214.32 | 1 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32 | 214.32
| Cápsula cerâmica para evaporação 5-85 mm (CHIAROTTI ou similar) | pç | 31.31 | 1 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93
| Cápsula cerâmica para evaporação 5-105 mm (CHIAROTTI ou similar) | pç | 41.58 | 1 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74 | 124.74
| Cápsula cerâmica para evaporação 5-50 mm (CHIAROTTI ou similar) | pç | 23.72 | 1 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16 | 71.16
| Funil de vidro raiado haste longa 50 mm | pç | 46.61 | 1 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61 | 46.61
| Funil de vidro raiado haste longa 65 mm | pç | 29.69 | 1 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69
| Funil de vidro raiado haste longa 75 mm | pç | 45.88 | 1 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88
| Funil de vidro raiado haste longa 100 mm | pç | 37.76 | 1 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 37.76
| Funil de vidro raiado haste curta 50 mm | pç | 26.19 | 1 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19
| Funil de vidro raiado haste curta 65 mm | pç | 27.94 | 1 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.94
| Funil de vidro raiado haste curta 75 mm | pç | 39.98 | 1 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98
| Funil de vidro raiado haste curta 100 mm | pç | 34.9 | 1 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9
| Funil de buchner de cerâmica 73 mL | pç | 125.29 | 1 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29 | 125.29
| Funil de buchner de cerâmica 460 mL | pç | 313.8 | 1 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8 | 313.8
| Barra magnética lisa 6 mm | pç | 7.94 | 1 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94
| Barra magnética lisa 15 mm | pç | 8.34 | 1 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34
| Barra magnética lisa 30 mm | pç | 10.14 | 1 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14
| Barra magnética lisa 40 mm | pç | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Barra magnética lisa 50 mm | pç | 23.76 | 1 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76
| Pescador de barras magnéticas (J.PR ou similar) | pç | 68.04 | 1 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08
| Porta-filtro com funil PSF-500 mL (DS0310-405 - NALGENE ou similar) | pç | 982.68 | 1 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36 | 1965.36
| Agitadores (bastão) de vidro (J.PR ou similar) | pç | 4.75 | 1 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75
| Frasco de vidro conta gotas 20 mL | pç | 1.87 | 1 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35
| Frasco reagente graduado 100 mL | pç | 24.94 | 1 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88
| Frasco reagente graduado 250 mL | pç | 28.85 | 1 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7
| Frasco reagente graduado 500 mL | pç | 33.03 | 1 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06
| Frasco reagente graduado 1000 mL | pç | 44.58 | 1 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16
20.2. Vidraria e acessórios (laboratório microbiológico)
| Termômetro de mercúrio com escala de -10+150:1 e divisão de 1ºC (HIPERQUIMICA ou similar) | pç | 36.22 | 1 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22 | 36.22
| Pipeta graduada 1x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 5.27 | 1 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54
| Pipeta graduada 2x1/100 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 5.86 | 1 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72
| Pipeta graduada 5x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 6.07 | 1 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14
| Pipeta graduada 10x1/10 mL (SATELIT ou similar) | pç | 7.82 | 1 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64
| Pipeta graduada 20x1/10 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 11.61 | 1 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22
| Pipeta graduada 25x1/10 mL (GENNAGLASS ou similar) | pç | 12.66 | 1 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 25.32
| Pipeta graduada 50x1/10 mL (LABORGLAS ou similar) | pç | 38.83 | 1 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66 | 77.66
| Pipeta volumétrica 1 mL (HS ou similar) | pç | 14.49 | 1 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98
| Pipeta volumétrica 2 mL (HS ou similar) | pç | 19.56 | 1 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12
| Pipeta volumétrica 5 mL (HS ou similar) | pç | 22.7 | 1 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4
| Pipeta volumétrica 10 mL (HS ou similar) | pç | 31.46 | 1 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92 | 62.92
| Pipeta volumétrica 25 mL (HS ou similar) | pç | 43.19 | 1 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38 | 86.38
| Pipeta volumétrica 50 mL (HS ou similar) | pç | 60.79 | 1 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | 121.58
| Pipeta volumétrica 100 mL (HS ou similar) | pç | 88.04 | 1 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08 | 176.08
| Proveta de vidro sem tampa 10 mL | pç | 30.43 | 1 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43
| Proveta de vidro sem tampa 50 mL | pç | 34.49 | 1 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 34.49
| Proveta de vidro sem tampa 100 mL | pç | 38.56 | 1 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56 | 38.56
| Proveta de vidro sem tampa 250 mL | pç | 62.9 | 1 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9
| Proveta de vidro sem tampa 500 mL | pç | 71.01 | 1 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01 | 71.01
| Proveta de vidro sem tampa 1000 mL | pç | 97.39 | 1 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39
| Proveta de vidro com tampa 10 mL | pç | 24.35 | 1 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35
| Proveta de vidro com tampa 50 mL | pç | 26.71 | 1 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 26.71
| Proveta de vidro com tampa 100 mL | pç | 27.72 | 1 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72
| Proveta de vidro com tampa 250 mL | pç | 74.38 | 1 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38 | 74.38
| Proveta de vidro com tampa 500 mL | pç | 98.37 | 1 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37
| Proveta de vidro com tampa 1000 mL | pç | 120.53 | 1 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | 120.53
| Beacker de vidro forma baixa 10 mL | pç | 16.11 | 1 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11
| Beacker de vidro forma baixa 25 mL | pç | 16.11 | 1 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 16.11
| Beacker de vidro forma baixa 50 mL | pç | 14.67 | 1 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67
| Beacker de vidro forma baixa 100 mL | pç | 12.86 | 1 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86
| Beacker de vidro forma baixa 250 mL | pç | 12.86 | 1 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86
| Beacker de vidro forma baixa 500 mL | pç | 14.67 | 1 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67 | 14.67
| Beacker de vidro forma baixa 1000 mL | pç | 24.59 | 1 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.59
| Erlenmeyer de vidro 10 mL | pç | 30.43 | 1 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43
| Erlenmeyer de vidro 25 mL | pç | 30.43 | 1 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | 30.43
| Erlenmeyer de vidro 50 mL | pç | 27.57 | 1 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57 | 27.57
| Erlenmeyer de vidro 100 mL | pç | 41.15 | 1 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15
| Erlenmeyer de vidro 125 mL | pç | 13.45 | 1 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45
| Erlenmeyer de vidro 250 mL | pç | 14.87 | 1 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87
| Erlenmeyer de vidro 500 mL | pç | 16.34 | 1 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34
| Erlenmeyer de vidro 1000 mL | pç | 34.13 | 1 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | 34.13
| Balão volumétrico de vidro com tampa 25 mL | pç | 32.9 | 1 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9
| Balão volumétrico de vidro com tampa 50 mL | pç | 39.71 | 1 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71 | 39.71
| Balão volumétrico de vidro com tampa 100 mL | pç | 40.22 | 1 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22
| Balão volumétrico de vidro com tampa 250 mL | pç | 42.08 | 1 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 42.08
| Balão volumétrico de vidro com tampa 500 mL | pç | 41.33 | 1 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33
| Balão volumétrico de vidro com tampa 1000 mL | pç | 55.35 | 1 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 55.35
| Balão volumétrico de vidro com tampa 2000 mL | pç | 72.28 | 1 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28 | 72.28
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 50 mL | pç | 19.18 | 1 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 100 mL | pç | 34.55 | 1 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | 34.55
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 250 mL | pç | 39.32 | 1 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | 39.32
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 500 mL | pç | 52.65 | 1 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 52.65
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 1000 mL | pç | 72.34 | 1 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34
| Balão volumétrico de vidro sem tampa 2000 mL | pç | 81.17 | 1 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17
| Pipetador de borracha 3 vias (J.PR ou similar) | pç | 18.18 | 1 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72 | 72.72
| Kitasato de vidro 250 mL | pç | 74.4 | 1 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4
| Kitasato de vidro 500 mL | pç | 90.94 | 1 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94 | 90.94
| Barra magnética lisa 6 mm | pç | 7.94 | 1 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94
| Barra magnética lisa 15 mm | pç | 8.34 | 1 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | 8.34
| Barra magnética lisa 30 mm | pç | 10.14 | 1 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14
| Barra magnética lisa 40 mm | pç | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Barra magnética lisa 50 mm | pç | 23.76 | 1 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76
| Pescador de barras magnéticas (J.PR ou similar) | pç | 68.04 | 1 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08 | 136.08
| Agitadores (bastão) de vidro (J.PR ou similar) | pç | 4.75 | 1 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75
| Frasco de vidro conta gotas 20 mL | pç | 1.87 | 1 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35
| Frasco reagente graduado 100 mL | pç | 24.94 | 1 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88
| Frasco reagente graduado 250 mL | pç | 28.85 | 1 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7
| Frasco reagente graduado 500 mL | pç | 33.03 | 1 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | 66.06
| Frasco reagente graduado 1000 mL | pç | 44.58 | 1 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16
21. Outros equipamentos e acessórios
21.1. Equipamentos da ETA
| Bomba para lavagem dos filtros (Meganorm 100-160RT - KBS ou similar) | pç | 9364.18 | 1 | 18728.36 | 18728.36 | 18728.36 | 18728.36 | 18728.36 | 18728.36 | 18728.36 | 18728.36 | 18728.36 | 18728.36 | 28092.54 | 28092.54 | 28092.54 | 28092.54 | 28092.54 | 28092.54 | 28092.54 | 28092.54 | 28092.54 | 28092.54 | 18728.36 | 18728.36 | 18728.36 | 18728.36 | 18728.36 | 18728.36 | 18728.36 | 18728.36 | 18728.36 | 18728.36
| Dosagem de hipoclorito de sódio (FCE 0502 PMMA - EMEC ou similar) | pç | 1359.48 | 1 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96 | 2718.96
| Bomba para sulfato de alumínio (FCE 0505 PP - EMEC ou similar) | pç | 1268.17 | 1 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34 | 2536.34
| Bomba para ácido fluossilícico (FCEF 05 02 PVDF - EMEC ou similar) | pç | 1988.49 | 1 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98 | 3976.98
| Bomba para drenagem da casa de bombas (Robusta 250M 220V STD - ABS ou similar) | pç | 1704.42 | 1 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42 | 1704.42
| Bomba para hidrante (2MB2 - Jacuzzi ou similar) | pç | 1935.74 | 1 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48 | 3871.48
| Macromedidor de água tratada (Horizontal Beta MWN DN150 - Woltmann ou similar) | pç | 6166.46 | 1 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46 | 6166.46
| Tanque para produtos químicos 60 L (Prominent ou similar) | pç | 1153.7 | 1 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2 | 6922.2
21.2. Outros acessórios da ETA
| Máscara protetora para olhos, nariz e boca | pç | 202.9 | 1 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2 | 1623.2
| Luvas | pç | 20.29 | 1 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32 | 162.32
| Uniforme | pç | 121.75 | 1 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974
| Carro transportador manual | pç | 141.83 | 1 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66 | 283.66
| Chuveiro lava olhos | pç | 1040.92 | 1 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84 | 2081.84
| Talha manual e monovia 1 T, 3 m de corrente | pç | 365.23 | 1 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23 | 365.23
21.3. Equipamentos da ETR
| Bomba de lodo (Megaflow 50-160 - KBS ou similar) | pç | 7842.38 | 1 | 15684.76 | 0 | 0 | 15684.76 | 0 | 0 | 15684.76 | 0 | 15684.76 | 0 | 15684.76 | 0 | 0 | 15684.76 | 0 | 0 | 15684.76 | 0 | 15684.76 | 0 | 15684.76 | 0 | 0 | 15684.76 | 0 | 0 | 15684.76 | 0 | 15684.76 | 0
| Bomba para drenagem da casa de bombas (Robusta 250M 220V STD - ABS ou similar) | pç | 1704.42 | 1 | 1704.42 | 0 | 0 | 1704.42 | 0 | 0 | 1704.42 | 0 | 1704.42 | 0 | 1704.42 | 0 | 0 | 1704.42 | 0 | 0 | 1704.42 | 0 | 1704.42 | 0 | 1704.42 | 0 | 0 | 1704.42 | 0 | 0 | 1704.42 | 0 | 1704.42 | 0
| Medidor ultra-sônico (SCA-380-2 - Nivetec ou similar) | pç | 4250.91 | 1 | 8501.82 | 0 | 0 | 8501.82 | 0 | 0 | 8501.82 | 0 | 8501.82 | 0 | 8501.82 | 0 | 0 | 8501.82 | 0 | 0 | 8501.82 | 0 | 8501.82 | 0 | 8501.82 | 0 | 0 | 8501.82 | 0 | 0 | 8501.82 | 0 | 8501.82 | 0
| Talha manual e monovia 1 T, 3 m de corrente | pç | 365.23 | 1 | 365.23 | 0 | 0 | 365.23 | 0 | 0 | 365.23 | 0 | 365.23 | 0 | 365.23 | 0 | 0 | 365.23 | 0 | 0 | 365.23 | 0 | 365.23 | 0 | 365.23 | 0 | 0 | 365.23 | 0 | 0 | 365.23 | 0 | 365.23 | 0
| Bomba submersível (CP 3057-HT - Flygt ou similar) | pç | 6184.63 | 1 | 0 | 0 | 6184.63 | 0 | 0 | 6184.63 | 0 | 6184.63 | 0 | 6184.63 | 0 | 0 | 6184.63 | 0 | 0 | 6184.63 | 0 | 6184.63 | 0 | 6184.63 | 0 | 0 | 6184.63 | 0 | 0 | 6184.63 | 0 | 6184.63 | 0 | 6184.63
| Misturador submersível + kit de instalação (CP 3057-HT - Flygt ou similar) | pç | 18793.3 | 1 | 0 | 0 | 18793.3 | 0 | 0 | 18793.3 | 0 | 18793.3 | 0 | 18793.3 | 0 | 0 | 18793.3 | 0 | 0 | 18793.3 | 0 | 18793.3 | 0 | 18793.3 | 0 | 0 | 18793.3 | 0 | 0 | 18793.3 | 0 | 18793.3 | 0 | 18793.3
FUNCIONAMENTO
1. Água captada pela ETA
| Custo da água captada pela ETA (mensal) | m³ | 0.14 | 1 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8 | 3628.8
2. Operação da ETR
| Água utilizada na limpeza das unidades (mensal) | m³ | 0.31 | 1 | 520.9541 | 520.9541 | 520.9541 | 520.9541 | 520.9541 | 520.9541 | 520.9541 | 520.9541 | 520.9541 | 520.9541 | 465.0155 | 606.36 | 606.36 | 465.0155 | 606.36 | 606.36 | 465.0155 | 606.36 | 465.0155 | 606.36 | 462.21 | 462.21 | 462.21 | 462.21 | 462.21 | 462.21 | 462.21 | 462.21 | 462.21 | 462.21
| Retirada e disposição dos resíduos sólidos da ETR (anual) | m³ | 60.87 | 1 | 6336.567 | 6336.567 | 0 | 6336.567 | 6336.567 | 0 | 6336.567 | 0 | 6336.567 | 0 | 2069.7809 | 2069.7809 | 0 | 2069.7809 | 2069.7809 | 0 | 2069.7809 | 0 | 2069.7809 | 0 | 2069.3791 | 2069.3791 | 0 | 2069.3791 | 2069.3791 | 0 | 2069.3791 | 0 | 2069.3791 | 0
| Retirada e disposição dos resíduos líquidos da ETR (mensal) | m³ | 0.16 | 1 | 0 | 0 | 268.8795 | 0 | 0 | 268.8795 | 0 | 268.8795 | 0 | 268.8795 | 0 | 0 | 312.96 | 0 | 0 | 312.96 | 0 | 312.96 | 0 | 312.96 | 0 | 0 | 238.56 | 0 | 0 | 238.56 | 0 | 238.56 | 0 | 238.56
3. Produtos químicos
| Hipoclorito de sódio (NaClO) (mensal) | kg | 2.23 | 1 | 1471.8 | 1471.8 | 936.6 | 1471.8 | 1471.8 | 936.6 | 1471.8 | 936.6 | 1471.8 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6 | 936.6
| Sulfato de alumínio (Al₂(SO₄)₃ x 14 H₂O) (mensal) | L | 2.62 | 1 | 1572 | 1572 | 1414.8 | 1572 | 1572 | 1414.8 | 1572 | 1414.8 | 1572 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8 | 1414.8
| Cloreto férrico (FeCl₃ x 6 H₂O) (mensal) | L | 2.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ácido fluossilícico (H₂SiF₆) (mensal) | kg | 6.09 | 1 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2 | 1096.2
4. Energia elétrica
4.1. Energia elétrica da ETA
| Bomba para lavagem dos filtros (mensal) | kWh | 0.56 | 1 | 51.2831 | 51.282 | 51.282 | 51.2831 | 51.282 | 51.282 | 51.2831 | 51.282 | 51.2831 | 51.282 | 102.564 | 102.564 | 102.564 | 102.564 | 102.564 | 102.564 | 102.564 | 102.564 | 102.564 | 102.564 | 102.5612 | 102.5612 | 102.5612 | 102.5612 | 102.5612 | 102.5612 | 102.5612 | 102.5612 | 102.5612 | 102.5612
| Bomba para drenagem (mensal) | kWh | 0.56 | 1 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4984
| Bombas dosadoras (mensal) | kWh | 0.56 | 1 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152 | 14.5152
| Bomba para hidrante (mensal) | kWh | 0.56 | 1 | 4.032 | 100.8 | 4.032 | 4.032 | 100.8 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 100.8 | 4.032 | 4.032 | 100.8 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 100.8 | 4.032 | 4.032 | 100.8 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 4.032
| Lâmpadas iluminação da casa de química (mensal) | kWh | 0.56 | 1 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032 | 172.032
| Lâmpadas iluminação externa da ETA (mensal) | kWh | 0.56 | 1 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | 120.96
4.2. Energia elétrica da ETR
| Bomba de lodo (mensal) | kWh | 0.56 | 1 | 149.184 | 0 | 0 | 149.184 | 0 | 0 | 149.184 | 0 | 149.184 | 0 | 149.184 | 0 | 0 | 149.184 | 0 | 0 | 149.184 | 0 | 149.184 | 0 | 149.184 | 0 | 0 | 149.184 | 0 | 0 | 149.184 | 0 | 149.184 | 0
| Bomba para drenagem (mensal) | kWh | 0.56 | 1 | 0.4984 | 0 | 0 | 0.4984 | 0 | 0 | 0.4984 | 0 | 0.4984 | 0 | 0.4984 | 0 | 0 | 0.4984 | 0 | 0 | 0.4984 | 0 | 0.4984 | 0 | 0.4984 | 0 | 0 | 0.4984 | 0 | 0 | 0.4984 | 0 | 0.4984 | 0
| Lâmpadas iluminação da casa de bombas (mensal) | kWh | 0.56 | 1 | 5.376 | 0 | 0 | 5.376 | 0 | 0 | 5.376 | 0 | 5.376 | 0 | 5.376 | 0 | 0 | 5.376 | 0 | 0 | 5.376 | 0 | 5.376 | 0 | 5.376 | 0 | 0 | 5.376 | 0 | 0 | 5.376 | 0 | 5.376 | 0
| Bomba submersível (mensal) | kWh | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 268.8 | 0 | 268.8 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 268.8 | 0 | 268.8 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 0 | 268.8 | 0 | 268.8 | 0 | 268.8
| Misturador submersível (mensal) | kWh | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 228.48 | 0 | 0 | 228.48 | 0 | 228.48 | 0 | 228.48 | 0 | 0 | 228.48 | 0 | 0 | 228.48 | 0 | 228.48 | 0 | 228.48 | 0 | 0 | 120.96 | 0 | 0 | 120.96 | 0 | 120.96 | 0 | 120.96
5. Pessoal para operação e administração
| Operador de ETA com nível técnico (mensal) | h | 8.11 | 1 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732 | 9732
| Técnico em laboratório (mensal) | h | 10.14 | 1 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6
| Administrador (mensal) | h | 12.68 | 1 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6 | 1521.6
| Auxiliar administrativo (mensal) | h | 7.61 | 1 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4 | 1826.4
| Secretária (mensal) | h | 8.11 | 1 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4 | 1946.4
| Faxineira (mensal) | h | 4.06 | 1 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4 | 974.4
6. Controle de qualidade da água - laboratório externo
| Acidez - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 25.37 | 1 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74
| Alcalinidade - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 25.37 | 1 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74
| Alumínio - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 7.71 | 1 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42
| Arsênico - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.8 | 1 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6
| Bário - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 121.75 | 1 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5
| Boro - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 50.72 | 1 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44
| Cianeto - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 78.12 | 1 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24
| Cloretos - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.8 | 1 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6
| Cloro residual - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.8 | 1 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6
| Coliformes - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.8 | 1 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6
| Condutividade elétrica - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 101.46 | 1 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92 | 202.92
| Cor - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 25.37 | 1 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74
| DBO - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 12.78 | 1 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.78
| DQO - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 75.68 | 1 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 75.68
| Dureza Total - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 62.9 | 1 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.8
| Estanho - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 25.37 | 1 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74
| Fenol - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 50.72 | 1 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44
| Fluoreto - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 50.72 | 1 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44
| Fósforo total - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.8 | 1 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6
| Mercúrio - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 50.72 | 1 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44
| Zinco - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 121.75 | 1 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5 | 243.5
| Chumbo - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 202.9 | 1 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8
| Cádmio - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 202.9 | 1 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8
| Níquel - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 202.9 | 1 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8
| Ferro - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 202.9 | 1 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8
| Manganês - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 202.9 | 1 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8
| Cobre - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 202.9 | 1 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8
| Cromo - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 37.94 | 1 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88
| Nitrogênio amoniacal - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 50.72 | 1 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44
| Nitrato - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 50.72 | 1 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44
| Nitrito - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 50.72 | 1 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44
| Nitrogênio total - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 78.12 | 1 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24 | 156.24
| Oxigênio consumido - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 25.37 | 1 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74
| Oxigênio dissolvido - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 12.78 | 1 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56
| pH - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 7.71 | 1 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42
| Potássio - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 25.37 | 1 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74
| Selênio - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 50.72 | 1 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44
| Sílica - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.8 | 1 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6
| Sódio - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 25.37 | 1 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74
| Sólidos dissolvidos - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 37.94 | 1 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88
| Sólidos sedimentáveis - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 12.78 | 1 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 25.56
| Sólidos suspensos - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 37.94 | 1 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88
| Sólidos totais - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 25.37 | 1 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74 | 50.74
| Sulfato - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.8 | 1 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6
| Sulfito - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.8 | 1 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6
| Surfactantes - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.8 | 1 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6
| TOC - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 75.68 | 1 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 151.36
| Turbidez - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 7.71 | 1 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 15.42
| Acrilamida - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 304.36 | 1 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72
| Benzeno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.33 | 1 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66
| Benzo[a]pireno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Cloreto de Vinila - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.33 | 1 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66
| 1,2 Dicloroetano - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.33 | 1 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66
| 1,1 Dicloroeteno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.33 | 1 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66
| Diclorometano - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.33 | 1 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66
| Estireno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.33 | 1 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66
| Tetracloreto de Carbono - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.33 | 1 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66
| Tetracloroeteno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.33 | 1 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66
| Triclorobenzenos - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.33 | 1 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66
| Tricloroeteno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.33 | 1 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66 | 110.66
| Alaclor - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Aldrin e Dieldrin - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Atrazina - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Bentazona - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Clordano (isômeros) - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| 2,4 D - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| DDT (isômeros) - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Endossulfan - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Endrin - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Glifosato - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 304.36 | 1 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72 | 608.72
| Heptacloro e Heptacloro epóxido - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Hexaclorobenzeno - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Lindano (g-BHC) - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Metolacloro - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Metoxicloro - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Molinato - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Pendimetalina - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Pentaclorofenol - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Permetrina - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Propanil - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Simazina - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Trifluralina - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 42.26 | 1 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52
| Trialometanos Total - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 55.33 | 1 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33 | 55.33
| Cianotoxinas - ensaio de qualidade da água (anual) | un | 202.9 | 1 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8 | 405.8
Voltar ao topo
AVANÇAR
RETORNAR

## Resumo (B2)
Resumo (B2)
Vazão (L/s) *
10
* Inserir a vazão desejada na aba "Dados"
Notas: Foi acrescido um total de 10% ao valor total do item "Casa de química" a fim de contabilizar a execução de instalações elétricas e hidrossanitárias
| Item | Resumo custos DF | [9 empty] | Resumo custos FDA | [9 empty] | Resumo custos FDD
|  | DF - ETR1 0 | DF - ETR2 0 | DF - ETR3 0 | DF - ETR1 a | DF - ETR2 a | DF - ETR3 a | DF - ETR1 b | DF - ETR3 c | DF - ETR1 d | DF - ETR3 e | FDA - ETR1 0 | FDA - ETR2 0 | FDA - ETR3 0 | FDA - ETR1 a | FDA - ETR2 a | FDA - ETR3 a | FDA - ETR1 b | FDA - ETR3 c | FDA - ETR1 d | FDA - ETR3 e | FDD - ETR1 0 | FDD - ETR2 0 | FDD - ETR3 0 | FDD - ETR1 a | FDD - ETR2 a | FDD - ETR3 a | FDD - ETR1 b | FDD - ETR3 c | FDD - ETR1 d | FDD - ETR3 e
INVESTIMENTO INICIAL
| Área requerida (total) | 66366.3 | 89008.92 | 50861.1246 | 66366.3 | 89008.92 | 50862.24 | 66366.3 | 50862.24 | 66366.3 | 52275.08 | 62462.4 | 71534.32 | 49449.4 | 62462.4 | 73467.68 | 49449.4 | 62462.4 | 49450.5154 | 62462.4 | 49450.5154 | 61161.1 | 70158.66 | 45508.32 | 59413.64 | 72054.84 | 45508.32 | 61161.1 | 45508.32 | 45508.32 | 46846.8
| Área requerida (ETA) | 37737.7 | 45285.24 | 45507.2046 | 37737.7 | 45285.24 | 45508.32 | 37737.7 | 45508.32 | 37737.7 | 46475 | 39039 | 39894.14 | 43649.32 | 39039 | 40972.36 | 43649.32 | 39039 | 43650.4354 | 39039 | 43650.4354 | 37737.7 | 38518.48 | 40600.56 | 36659.48 | 39559.52 | 40600.56 | 37737.7 | 40600.56 | 40600.56 | 41492.88
| Área requerida (ETR) | 28628.6 | 43723.68 | 5353.92 | 28628.6 | 43723.68 | 5353.92 | 28628.6 | 5353.92 | 28628.6 | 5800.08 | 23423.4 | 31640.18 | 5800.08 | 23423.4 | 32495.32 | 5800.08 | 23423.4 | 5800.08 | 23423.4 | 5800.08 | 23423.4 | 31640.18 | 4907.76 | 22754.16 | 32495.32 | 4907.76 | 23423.4 | 4907.76 | 4907.76 | 5353.92
| Serviços iniciais (total) | 143991.687 | 166455.471 | 124694.0637 | 143991.687 | 166455.471 | 124694.361 | 143991.687 | 124694.361 | 143991.687 | 126334.679 | 139159.923 | 149160.391 | 123054.043 | 139159.923 | 150939.449 | 123054.043 | 139159.923 | 123054.3403 | 139159.923 | 123054.3403 | 137549.335 | 147529.983 | 118212.369 | 135819.827 | 149299.131 | 118212.369 | 137549.335 | 118212.369 | 118212.369 | 119832.867
| Serviços iniciais (ETA) | 80421.026 | 86855.839 | 102079.8577 | 80421.026 | 86855.839 | 102080.155 | 80421.026 | 102080.155 | 80421.026 | 102969.684 | 82031.614 | 82259.544 | 99689.048 | 82031.614 | 83178.803 | 99689.048 | 82031.614 | 99689.3453 | 82031.614 | 99689.3453 | 80421.026 | 80629.136 | 96348.952 | 79501.767 | 81538.485 | 96348.952 | 80421.026 | 96348.952 | 96348.952 | 97218.661
| Serviços iniciais (ETR) | 63570.661 | 79599.632 | 22614.206 | 63570.661 | 79599.632 | 22614.206 | 63570.661 | 22614.206 | 63570.661 | 23364.995 | 57128.309 | 66900.847 | 23364.995 | 57128.309 | 67760.646 | 23364.995 | 57128.309 | 23364.995 | 57128.309 | 23364.995 | 57128.309 | 66900.847 | 21863.417 | 56318.06 | 67760.646 | 21863.417 | 57128.309 | 21863.417 | 21863.417 | 22614.206
| Caixas de passagem e de inspeção (total) | 2989.7076 | 7072.4607 | 1954.7751 | 2989.7076 | 7072.4607 | 1954.7751 | 2989.7076 | 1954.7751 | 2989.7076 | 1954.7751 | 1764.805 | 5160.3905 | 1147.9467 | 1764.805 | 5160.3905 | 1147.9467 | 1764.805 | 1764.805 | 1764.805 | 1764.805 | 2361.1795 | 5747.1095 | 1717.1605 | 2361.1795 | 5747.1095 | 1717.1605 | 2361.1795 | 2361.1795 | 2361.1795 | 2361.1795
| Caixas de passagem e de inspeção (ETA) | 2372.821 | 2401.4385 | 1954.7751 | 2372.821 | 2401.4385 | 1954.7751 | 2372.821 | 1954.7751 | 2372.821 | 1954.7751 | 1148.7519 | 1151.5102 | 1147.9467 | 1148.7519 | 1151.5102 | 1147.9467 | 1148.7519 | 1148.7519 | 1148.7519 | 1148.7519 | 1717.1605 | 1717.1605 | 1717.1605 | 1717.1605 | 1717.1605 | 1717.1605 | 1717.1605 | 1717.1605 | 1717.1605 | 1717.1605
| Caixas de passagem e de inspeção (ETR) | 616.8866 | 4671.0221 | 0 | 616.8866 | 4671.0221 | 0 | 616.8866 | 0 | 616.8866 | 0 | 616.0531 | 4008.8803 | 0 | 616.0531 | 4008.8803 | 0 | 616.0531 | 616.0531 | 616.0531 | 616.0531 | 644.0189 | 4029.9489 | 0 | 644.0189 | 4029.9489 | 0 | 644.0189 | 644.0189 | 644.0189 | 644.0189
| Calçadas (total) | 24266.5679 | 24818.7558 | 18033.2611 | 24337.5811 | 24868.7667 | 18250.7949 | 24266.5679 | 18177.5363 | 24337.5811 | 18395.0701 | 23538.9883 | 22124.4013 | 17820.5528 | 23538.9883 | 22337.0525 | 17820.5528 | 23538.9883 | 23613.4971 | 23538.9883 | 23613.4971 | 21765.8899 | 21724.4004 | 16908.0699 | 21838.463 | 21940.8132 | 16980.9068 | 21765.8899 | 21910.1651 | 21838.463 | 21982.7381
| Calçadas (ETA) | 12924.0704 | 13154.9938 | 15649.2386 | 12957.9285 | 13192.4523 | 15793.5138 | 12924.0704 | 15721.3762 | 12957.9285 | 15865.6514 | 13563.0636 | 12586.7339 | 15246.9579 | 13563.0636 | 12693.0146 | 15246.9579 | 13563.0636 | 13600.4589 | 13563.0636 | 13600.4589 | 11885.5997 | 12203.5746 | 14542.1933 | 11923.531 | 12311.781 | 14615.9356 | 11885.5997 | 11957.7373 | 11923.531 | 12031.7374
| Calçadas (ETR) | 11342.4975 | 11663.762 | 2384.0226 | 11379.6526 | 11676.3144 | 2457.2812 | 11342.4975 | 2456.1602 | 11379.6526 | 2529.4188 | 9975.9247 | 9537.6674 | 2573.5949 | 9975.9247 | 9644.0379 | 2573.5949 | 9975.9247 | 10013.0383 | 9975.9247 | 10013.0383 | 9880.2901 | 9520.8259 | 2365.8766 | 9914.932 | 9629.0323 | 2364.9712 | 9880.2901 | 9952.4277 | 9914.932 | 9951.0008
| Casa de química | 181903.5781 | 181903.5781 | 181903.5781 | 181903.5781 | 181903.5781 | 181903.5781 | 181903.5781 | 181903.5781 | 181903.5781 | 181903.5781 | 182211.0509 | 182211.0509 | 182211.0509 | 182211.0509 | 182211.0509 | 182211.0509 | 182211.0509 | 182211.0509 | 182211.0509 | 182211.0509 | 181641.6265 | 181641.6265 | 181641.6265 | 181641.6265 | 181641.6265 | 181641.6265 | 181641.6265 | 181641.6265 | 181641.6265 | 181641.6265
| Câmara de carga | 5742.818 | 5742.818 | 5742.818 | 2205.6636 | 2205.6636 | 2205.6636 | 5742.818 | 5742.818 | 2205.6636 | 2205.6636 | 7313.9725 | 7313.9725 | 7313.9725 | 2047.942 | 2047.942 | 2047.942 | 7313.9725 | 7313.9725 | 2047.942 | 2047.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Filtros rápidos ascendentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48704.1682 | 48704.1682 | 48704.1682 | 29739.9299 | 29739.9299 | 29739.9299 | 48704.1682 | 48704.1682 | 29739.9299 | 29739.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Filtros rápidos ascendentes em pedregulho | 44729.3421 | 44729.3421 | 44729.3421 | 28794.8222 | 28794.8222 | 28794.8222 | 44729.3421 | 44729.3421 | 28794.8222 | 28794.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Filtros rápidos descendentes | 35530.656 | 35530.656 | 35530.656 | 18147.5326 | 18147.5326 | 18147.5326 | 35530.656 | 35530.656 | 18147.5326 | 18147.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41514.0535 | 41514.0535 | 41514.0535 | 21217.2598 | 21217.2598 | 21217.2598 | 41514.0535 | 41514.0535 | 21217.2598 | 21217.2598
| Passarela | 12000.3823 | 12000.3823 | 12000.3823 | 12827.8416 | 12827.8416 | 12827.8416 | 12000.3823 | 12000.3823 | 12827.8416 | 12827.8416 | 8726.7485 | 8726.7485 | 8726.7485 | 9141.1317 | 9141.1317 | 9141.1317 | 8726.7485 | 8726.7485 | 9141.1317 | 9141.1317 | 8271.132 | 8271.132 | 8271.132 | 8893.984 | 8893.984 | 8893.984 | 8271.132 | 8271.132 | 8893.984 | 8893.984
| Tanque de água filtrada e câmara de contato | 102601.7681 | 102601.7681 | 102601.7681 | 24804.1195 | 24804.1195 | 24804.1195 | 102601.7681 | 102601.7681 | 24804.1195 | 24804.1195 | 107408.2823 | 107408.2823 | 107408.2823 | 25720.6305 | 25720.6305 | 25720.6305 | 107408.2823 | 107408.2823 | 25720.6305 | 25720.6305 | 98784.1121 | 98784.1121 | 98784.1121 | 23783.7534 | 23783.7534 | 23783.7534 | 98784.1121 | 98784.1121 | 23783.7534 | 23783.7534
| Tanques de clarificação e adensamento | 45788.8785 | 0 | 0 | 45788.8785 | 0 | 0 | 45788.8785 | 0 | 45788.8785 | 0 | 43635.0725 | 0 | 0 | 43635.0725 | 0 | 0 | 43635.0725 | 0 | 43635.0725 | 0 | 40401.8973 | 0 | 0 | 40401.8973 | 0 | 0 | 40401.8973 | 0 | 40401.8973 | 0
| Casa de bombas | 51215.0794 | 0 | 0 | 51215.0794 | 0 | 0 | 51215.0794 | 0 | 51215.0794 | 0 | 49959.5723 | 0 | 0 | 49959.5723 | 0 | 0 | 49959.5723 | 0 | 49959.5723 | 0 | 48282.7443 | 0 | 0 | 48282.7443 | 0 | 0 | 48282.7443 | 0 | 48282.7443 | 0
| Leitos de drenagem | 18456.831 | 0 | 0 | 18456.831 | 0 | 0 | 21267.6947 | 0 | 21267.6947 | 0 | 11586.842 | 0 | 0 | 11586.842 | 0 | 0 | 13053.8524 | 0 | 13053.8524 | 0 | 11590.4371 | 0 | 0 | 11590.4371 | 0 | 0 | 13060.4249 | 0 | 13060.4249 | 0
| Lagoas de lodo | 0 | 37296.4118 | 0 | 0 | 37296.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28323.4747 | 0 | 0 | 28323.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28325.122 | 0 | 0 | 28325.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tanque de regularização de vazão | 0 | 0 | 34204.1591 | 0 | 0 | 34204.1591 | 0 | 20349.6153 | 0 | 20349.6153 | 0 | 0 | 32826.8186 | 0 | 0 | 32826.8186 | 0 | 19643.7351 | 0 | 19643.7351 | 0 | 0 | 29401.7183 | 0 | 0 | 29401.7183 | 0 | 17854.8165 | 0 | 17854.8165
| Tubulações, conexões e válvulas (total) | 131604.34 | 112717.42 | 86802.76 | 131604.34 | 112717.42 | 86802.76 | 131604.34 | 86802.76 | 131604.34 | 86802.76 | 145309.85 | 125868.29 | 109638.07 | 145309.85 | 128554.07 | 109638.07 | 145309.85 | 109638.07 | 145309.85 | 109638.07 | 114504.85 | 95319.76 | 78930.28 | 114504.85 | 95319.76 | 78930.28 | 114504.85 | 78930.28 | 114504.85 | 78930.28
| Tubulações, conexões e válvulas (ETA) | 69027.24 | 70756.44 | 69027.24 | 69027.24 | 70756.44 | 69027.24 | 69027.24 | 69027.24 | 69027.24 | 69027.24 | 89842.57 | 89842.57 | 89842.57 | 89842.57 | 89842.57 | 89842.57 | 89842.57 | 89842.57 | 89842.57 | 89842.57 | 64180.31 | 65909.51 | 64180.31 | 64180.31 | 65909.51 | 64180.31 | 64180.31 | 64180.31 | 64180.31 | 64180.31
| Tubulações, conexões e válvulas (ETR) | 62577.1 | 41960.98 | 17775.52 | 62577.1 | 41960.98 | 17775.52 | 62577.1 | 17775.52 | 62577.1 | 17775.52 | 55467.28 | 36025.72 | 19795.5 | 55467.28 | 38711.5 | 19795.5 | 55467.28 | 19795.5 | 55467.28 | 19795.5 | 50324.54 | 29410.25 | 14749.97 | 50324.54 | 29410.25 | 14749.97 | 50324.54 | 14749.97 | 50324.54 | 14749.97
| Equipamentos de laboratório | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93
| Vidraria e acessórios de laboratório | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74
| Outros equipamentos e acessórios (total) | 78371.68 | 52115.45 | 77093.38 | 78371.68 | 52115.45 | 77093.38 | 78371.68 | 77093.38 | 78371.68 | 77093.38 | 87735.86 | 61479.63 | 86457.56 | 87735.86 | 61479.63 | 86457.56 | 87735.86 | 86457.56 | 87735.86 | 86457.56 | 78371.68 | 52115.45 | 77093.38 | 78371.68 | 52115.45 | 77093.38 | 78371.68 | 77093.38 | 78371.68 | 77093.38
| Outros equipamentos e acessórios (ETA) | 52115.45 | 52115.45 | 52115.45 | 52115.45 | 52115.45 | 52115.45 | 52115.45 | 52115.45 | 52115.45 | 52115.45 | 61479.63 | 61479.63 | 61479.63 | 61479.63 | 61479.63 | 61479.63 | 61479.63 | 61479.63 | 61479.63 | 61479.63 | 52115.45 | 52115.45 | 52115.45 | 52115.45 | 52115.45 | 52115.45 | 52115.45 | 52115.45 | 52115.45 | 52115.45
| Outros equipamentos e acessórios (ETR) | 26256.23 | 0 | 24977.93 | 26256.23 | 0 | 24977.93 | 26256.23 | 24977.93 | 26256.23 | 24977.93 | 26256.23 | 0 | 24977.93 | 26256.23 | 0 | 24977.93 | 26256.23 | 24977.93 | 26256.23 | 24977.93 | 26256.23 | 0 | 24977.93 | 26256.23 | 0 | 24977.93 | 26256.23 | 24977.93 | 26256.23 | 24977.93
| INVESTIMENTO INICIAL ETA (com BDI) | 1045694.3504 | 1065527.2549 | 1085103.4428 | 904388.5265 | 924225.9019 | 943936.4891 | 1045694.3504 | 1085194.7776 | 904388.5265 | 946331.1099 | 1051111.082 | 1051247.0573 | 1080853.2389 | 920096.7892 | 922845.2134 | 949838.9461 | 1051111.082 | 1078811.3707 | 920096.7892 | 947797.0779 | 972628.4757 | 976398.661 | 999261.8316 | 852628.5629 | 861388.4784 | 881786.8585 | 972628.4757 | 996052.4542 | 878443.4304 | 880765.8887
| INVESTIMENTO INICIAL ETR (com BDI) | 383036.6422 | 271849.2529 | 133257.2571 | 383082.7814 | 271864.8405 | 133348.2296 | 386527.1728 | 116142.2651 | 386573.312 | 117719.6089 | 345280.8552 | 219099.1803 | 135777.069 | 345280.8552 | 224696.084 | 135777.069 | 347102.5887 | 129409.6313 | 347102.5887 | 129409.6313 | 332717.7922 | 210891.3845 | 122027.5532 | 330923.581 | 213155.3664 | 122026.4288 | 334543.223 | 117909.3324 | 267801.5766 | 119393.9316
| INVESTIMENTO INICIAL TOTAL (com BDI) | 1428730.9926 | 1337376.5078 | 1218360.6999 | 1287471.3079 | 1196090.7424 | 1077284.7188 | 1432221.5233 | 1201337.0426 | 1290961.8385 | 1064050.7188 | 1396391.9373 | 1270346.2376 | 1216630.308 | 1265377.6445 | 1147541.2974 | 1085616.0152 | 1398213.6708 | 1208221.002 | 1267199.378 | 1077206.7092 | 1305346.2679 | 1187290.0454 | 1121289.3847 | 1183552.1439 | 1074543.8448 | 1003813.2872 | 1307171.6987 | 1113961.7866 | 1146245.007 | 1000159.8204
FUNCIONAMENTO
| Água captada pela ETA (anual) | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6
| Operação da ETR (anual) | 12588.0158 | 12588.0158 | 9478.0031 | 12588.0158 | 12588.0158 | 9478.0031 | 12588.0158 | 9478.0031 | 12588.0158 | 9478.0031 | 7649.9669 | 9346.1009 | 11031.84 | 7649.9669 | 9346.1009 | 11031.84 | 7649.9669 | 11031.84 | 7649.9669 | 11031.84 | 7615.8991 | 7615.8991 | 8409.24 | 7615.8991 | 7615.8991 | 8409.24 | 7615.8991 | 8409.24 | 7615.8991 | 8409.24
| Produtos químicos (anual) | 49680 | 49680 | 41371.2 | 49680 | 49680 | 41371.2 | 49680 | 41371.2 | 49680 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2
| Energia elétrica (total) (anual) | 6220.5494 | 5521.0512 | 10327.1952 | 6220.5494 | 5521.0512 | 10327.1952 | 6220.5494 | 10327.1952 | 6220.5494 | 10327.1952 | 6835.92 | 6136.4352 | 10942.5792 | 6835.92 | 6136.4352 | 10942.5792 | 6835.92 | 10942.5792 | 6835.92 | 10942.5792 | 6835.8864 | 6136.4016 | 9652.3056 | 6835.8864 | 6136.4016 | 9652.3056 | 6835.8864 | 9652.3056 | 6835.8864 | 9652.3056
| Energia elétrica (ETA) (anual) | 4359.8486 | 5521.0512 | 4359.8352 | 4359.8486 | 5521.0512 | 4359.8352 | 4359.8486 | 4359.8352 | 4359.8486 | 4359.8352 | 4975.2192 | 6136.4352 | 4975.2192 | 4975.2192 | 6136.4352 | 4975.2192 | 4975.2192 | 4975.2192 | 4975.2192 | 4975.2192 | 4975.1856 | 6136.4016 | 4975.1856 | 4975.1856 | 6136.4016 | 4975.1856 | 4975.1856 | 4975.1856 | 4975.1856 | 4975.1856
| Energia elétrica (ETR) (anual) | 1860.7008 | 0 | 5967.36 | 1860.7008 | 0 | 5967.36 | 1860.7008 | 5967.36 | 1860.7008 | 5967.36 | 1860.7008 | 0 | 5967.36 | 1860.7008 | 0 | 5967.36 | 1860.7008 | 5967.36 | 1860.7008 | 5967.36 | 1860.7008 | 0 | 4677.12 | 1860.7008 | 0 | 4677.12 | 1860.7008 | 4677.12 | 1860.7008 | 4677.12
| Pessoal para operação e administração (anual) (com leis sociais) | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011
| Controle de qualidade da água - laboratório externo (anual) | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29
| FUNCIONAMENTO ETA (anual) (com leis sociais) | 585934.8398 | 587096.0423 | 577626.0263 | 585934.8398 | 587096.0423 | 577626.0263 | 585934.8398 | 577626.0263 | 585934.8398 | 577626.0263 | 578241.4103 | 579402.6263 | 578241.4103 | 578241.4103 | 579402.6263 | 578241.4103 | 578241.4103 | 578241.4103 | 578241.4103 | 578241.4103 | 578241.3767 | 579402.5927 | 578241.3767 | 578241.3767 | 579402.5927 | 578241.3767 | 578241.3767 | 578241.3767 | 578241.3767 | 578241.3767
| FUNCIONAMENTO ETR (anual) | 14448.7166 | 12588.0158 | 15445.3631 | 14448.7166 | 12588.0158 | 15445.3631 | 14448.7166 | 15445.3631 | 14448.7166 | 15445.3631 | 9510.6677 | 9346.1009 | 16999.2 | 9510.6677 | 9346.1009 | 16999.2 | 9510.6677 | 16999.2 | 9510.6677 | 16999.2 | 9476.5999 | 7615.8991 | 13086.36 | 9476.5999 | 7615.8991 | 13086.36 | 9476.5999 | 13086.36 | 9476.5999 | 13086.36
| FUNCIONAMENTO TOTAL (anual) (com leis sociais) | 600383.5564 | 599684.0582 | 593071.3894 | 600383.5564 | 599684.0582 | 593071.3894 | 600383.5564 | 593071.3894 | 600383.5564 | 593071.3894 | 587752.078 | 588748.7272 | 595240.6103 | 587752.078 | 588748.7272 | 595240.6103 | 587752.078 | 595240.6103 | 587752.078 | 595240.6103 | 587717.9766 | 587018.4918 | 591327.7367 | 587717.9766 | 587018.4918 | 591327.7367 | 587717.9766 | 591327.7367 | 587717.9766 | 591327.7367
Área requerida
Serviços iniciais
Caixas de passagem e de inspeção
Calçadas
Casa de química
Câmara de carga
Filtros rápidos ascendentes
Filtros rápidos ascendentes em pedregulho
Filtros rápidos descendentes
Passarela
Tanque de água filtrada e câmara de contato
Tanques de clarificação e adensamento
Casa de bombas
Leitos de drenagem
Lagoas de lodo
Tanque de regularização de vazão
Tubulações, conexões e válvulas
Equipamentos de laboratório
Vidraria e acessórios de laboratório
Outros equipamentos e acessórios
Água captada pela ETA (anual)
Operação da ETR (anual)
Produtos químicos (anual)
Energia elétrica (anual)
Pessoal para operação e administração (anual) (com leis sociais)
Controle de qualidade da água - laboratório externo (anual)
|  | DF - ETR1 0 | DF - ETR2 0 | DF - ETR3 0 | DF - ETR1 a | DF - ETR2 a | DF - ETR3 a | DF - ETR1 b | DF - ETR3 c | DF - ETR1 d | DF - ETR3 e | FDA - ETR1 0 | FDA - ETR2 0 | FDA - ETR3 0 | FDA - ETR1 a | FDA - ETR2 a | FDA - ETR3 a | FDA - ETR1 b | FDA - ETR3 c | FDA - ETR1 d | FDA - ETR3 e | FDD - ETR1 0 | FDD - ETR2 0 | FDD - ETR3 0 | FDD - ETR1 a | FDD - ETR2 a | FDD - ETR3 a | FDD - ETR1 b | FDD - ETR3 c | FDD - ETR1 d | FDD - ETR3 e
| Área requerida | 66366.3 | 89008.92 | 50861.1246 | 66366.3 | 89008.92 | 50862.24 | 66366.3 | 50862.24 | 66366.3 | 52275.08 | 62462.4 | 71534.32 | 49449.4 | 62462.4 | 73467.68 | 49449.4 | 62462.4 | 49450.5154 | 62462.4 | 49450.5154 | 61161.1 | 70158.66 | 45508.32 | 59413.64 | 72054.84 | 45508.32 | 61161.1 | 45508.32 | 45508.32 | 46846.8
| Serviços iniciais | 143991.687 | 166455.471 | 124694.0637 | 143991.687 | 166455.471 | 124694.361 | 143991.687 | 124694.361 | 143991.687 | 126334.679 | 139159.923 | 149160.391 | 123054.043 | 139159.923 | 150939.449 | 123054.043 | 139159.923 | 123054.3403 | 139159.923 | 123054.3403 | 137549.335 | 147529.983 | 118212.369 | 135819.827 | 149299.131 | 118212.369 | 137549.335 | 118212.369 | 118212.369 | 119832.867
| Caixas de passagem e de inspeção | 2989.7076 | 7072.4607 | 1954.7751 | 2989.7076 | 7072.4607 | 1954.7751 | 2989.7076 | 1954.7751 | 2989.7076 | 1954.7751 | 1764.805 | 5160.3905 | 1147.9467 | 1764.805 | 5160.3905 | 1147.9467 | 1764.805 | 1764.805 | 1764.805 | 1764.805 | 2361.1795 | 5747.1095 | 1717.1605 | 2361.1795 | 5747.1095 | 1717.1605 | 2361.1795 | 2361.1795 | 2361.1795 | 2361.1795
| Calçadas | 24266.5679 | 24818.7558 | 18033.2611 | 24337.5811 | 24868.7667 | 18250.7949 | 24266.5679 | 18177.5363 | 24337.5811 | 18395.0701 | 23538.9883 | 22124.4013 | 17820.5528 | 23538.9883 | 22337.0525 | 17820.5528 | 23538.9883 | 23613.4971 | 23538.9883 | 23613.4971 | 21765.8899 | 21724.4004 | 16908.0699 | 21838.463 | 21940.8132 | 16980.9068 | 21765.8899 | 21910.1651 | 21838.463 | 21982.7381
| Casa de química | 181903.5781 | 181903.5781 | 181903.5781 | 181903.5781 | 181903.5781 | 181903.5781 | 181903.5781 | 181903.5781 | 181903.5781 | 181903.5781 | 182211.0509 | 182211.0509 | 182211.0509 | 182211.0509 | 182211.0509 | 182211.0509 | 182211.0509 | 182211.0509 | 182211.0509 | 182211.0509 | 181641.6265 | 181641.6265 | 181641.6265 | 181641.6265 | 181641.6265 | 181641.6265 | 181641.6265 | 181641.6265 | 181641.6265 | 181641.6265
| Câmara de carga | 5742.818 | 5742.818 | 5742.818 | 2205.6636 | 2205.6636 | 2205.6636 | 5742.818 | 5742.818 | 2205.6636 | 2205.6636 | 7313.9725 | 7313.9725 | 7313.9725 | 2047.942 | 2047.942 | 2047.942 | 7313.9725 | 7313.9725 | 2047.942 | 2047.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Filtros rápidos ascendentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48704.1682 | 48704.1682 | 48704.1682 | 29739.9299 | 29739.9299 | 29739.9299 | 48704.1682 | 48704.1682 | 29739.9299 | 29739.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Filtros rápidos ascendentes em pedregulho | 44729.3421 | 44729.3421 | 44729.3421 | 28794.8222 | 28794.8222 | 28794.8222 | 44729.3421 | 44729.3421 | 28794.8222 | 28794.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Filtros rápidos descendentes | 35530.656 | 35530.656 | 35530.656 | 18147.5326 | 18147.5326 | 18147.5326 | 35530.656 | 35530.656 | 18147.5326 | 18147.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41514.0535 | 41514.0535 | 41514.0535 | 21217.2598 | 21217.2598 | 21217.2598 | 41514.0535 | 41514.0535 | 21217.2598 | 21217.2598
| Passarela | 12000.3823 | 12000.3823 | 12000.3823 | 12827.8416 | 12827.8416 | 12827.8416 | 12000.3823 | 12000.3823 | 12827.8416 | 12827.8416 | 8726.7485 | 8726.7485 | 8726.7485 | 9141.1317 | 9141.1317 | 9141.1317 | 8726.7485 | 8726.7485 | 9141.1317 | 9141.1317 | 8271.132 | 8271.132 | 8271.132 | 8893.984 | 8893.984 | 8893.984 | 8271.132 | 8271.132 | 8893.984 | 8893.984
| Tanque de água filtrada e câmara de contato | 102601.7681 | 102601.7681 | 102601.7681 | 24804.1195 | 24804.1195 | 24804.1195 | 102601.7681 | 102601.7681 | 24804.1195 | 24804.1195 | 107408.2823 | 107408.2823 | 107408.2823 | 25720.6305 | 25720.6305 | 25720.6305 | 107408.2823 | 107408.2823 | 25720.6305 | 25720.6305 | 98784.1121 | 98784.1121 | 98784.1121 | 23783.7534 | 23783.7534 | 23783.7534 | 98784.1121 | 98784.1121 | 23783.7534 | 23783.7534
| Tanques de clarificação e adensamento | 45788.8785 | 0 | 0 | 45788.8785 | 0 | 0 | 45788.8785 | 0 | 45788.8785 | 0 | 43635.0725 | 0 | 0 | 43635.0725 | 0 | 0 | 43635.0725 | 0 | 43635.0725 | 0 | 40401.8973 | 0 | 0 | 40401.8973 | 0 | 0 | 40401.8973 | 0 | 40401.8973 | 0
| Casa de bombas | 51215.0794 | 0 | 0 | 51215.0794 | 0 | 0 | 51215.0794 | 0 | 51215.0794 | 0 | 49959.5723 | 0 | 0 | 49959.5723 | 0 | 0 | 49959.5723 | 0 | 49959.5723 | 0 | 48282.7443 | 0 | 0 | 48282.7443 | 0 | 0 | 48282.7443 | 0 | 48282.7443 | 0
| Leitos de drenagem | 18456.831 | 0 | 0 | 18456.831 | 0 | 0 | 21267.6947 | 0 | 21267.6947 | 0 | 11586.842 | 0 | 0 | 11586.842 | 0 | 0 | 13053.8524 | 0 | 13053.8524 | 0 | 11590.4371 | 0 | 0 | 11590.4371 | 0 | 0 | 13060.4249 | 0 | 13060.4249 | 0
| Lagoas de lodo | 0 | 37296.4118 | 0 | 0 | 37296.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28323.4747 | 0 | 0 | 28323.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28325.122 | 0 | 0 | 28325.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tanque de regularização de vazão | 0 | 0 | 34204.1591 | 0 | 0 | 34204.1591 | 0 | 20349.6153 | 0 | 20349.6153 | 0 | 0 | 32826.8186 | 0 | 0 | 32826.8186 | 0 | 19643.7351 | 0 | 19643.7351 | 0 | 0 | 29401.7183 | 0 | 0 | 29401.7183 | 0 | 17854.8165 | 0 | 17854.8165
| Tubulações, conexões e válvulas | 131604.34 | 112717.42 | 86802.76 | 131604.34 | 112717.42 | 86802.76 | 131604.34 | 86802.76 | 131604.34 | 86802.76 | 145309.85 | 125868.29 | 109638.07 | 145309.85 | 128554.07 | 109638.07 | 145309.85 | 109638.07 | 145309.85 | 109638.07 | 114504.85 | 95319.76 | 78930.28 | 114504.85 | 95319.76 | 78930.28 | 114504.85 | 78930.28 | 114504.85 | 78930.28
| Equipamentos de laboratório | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93 | 194904.93
| Vidraria e acessórios de laboratório | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74 | 10067.74
| Outros equipamentos e acessórios | 78371.68 | 52115.45 | 77093.38 | 78371.68 | 52115.45 | 77093.38 | 78371.68 | 77093.38 | 78371.68 | 77093.38 | 87735.86 | 61479.63 | 86457.56 | 87735.86 | 61479.63 | 86457.56 | 87735.86 | 86457.56 | 87735.86 | 86457.56 | 78371.68 | 52115.45 | 77093.38 | 78371.68 | 52115.45 | 77093.38 | 78371.68 | 77093.38 | 78371.68 | 77093.38
|  | DF - ETR1 0 | DF - ETR2 0 | DF - ETR3 0 | DF - ETR1 a | DF - ETR2 a | DF - ETR3 a | DF - ETR1 b | DF - ETR3 c | DF - ETR1 d | DF - ETR3 e | FDA - ETR1 0 | FDA - ETR2 0 | FDA - ETR3 0 | FDA - ETR1 a | FDA - ETR2 a | FDA - ETR3 a | FDA - ETR1 b | FDA - ETR3 c | FDA - ETR1 d | FDA - ETR3 e | FDD - ETR1 0 | FDD - ETR2 0 | FDD - ETR3 0 | FDD - ETR1 a | FDD - ETR2 a | FDD - ETR3 a | FDD - ETR1 b | FDD - ETR3 c | FDD - ETR1 d | FDD - ETR3 e
| Água captada pela ETA (anual) | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6 | 43545.6
| Operação da ETR (anual) | 12588.0158 | 12588.0158 | 9478.0031 | 12588.0158 | 12588.0158 | 9478.0031 | 12588.0158 | 9478.0031 | 12588.0158 | 9478.0031 | 7649.9669 | 9346.1009 | 11031.84 | 7649.9669 | 9346.1009 | 11031.84 | 7649.9669 | 11031.84 | 7649.9669 | 11031.84 | 7615.8991 | 7615.8991 | 8409.24 | 7615.8991 | 7615.8991 | 8409.24 | 7615.8991 | 8409.24 | 7615.8991 | 8409.24
| Produtos químicos (anual) | 49680 | 49680 | 41371.2 | 49680 | 49680 | 41371.2 | 49680 | 41371.2 | 49680 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2 | 41371.2
| Energia elétrica (anual) | 6220.5494 | 5521.0512 | 10327.1952 | 6220.5494 | 5521.0512 | 10327.1952 | 6220.5494 | 10327.1952 | 6220.5494 | 10327.1952 | 6835.92 | 6136.4352 | 10942.5792 | 6835.92 | 6136.4352 | 10942.5792 | 6835.92 | 10942.5792 | 6835.92 | 10942.5792 | 6835.8864 | 6136.4016 | 9652.3056 | 6835.8864 | 6136.4016 | 9652.3056 | 6835.8864 | 9652.3056 | 6835.8864 | 9652.3056
| Pessoal para operação e administração (anual) (com leis sociais) | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011 | 477355.1011
| Controle de qualidade da água - laboratório externo (anual) | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29 | 10994.29
1 | Área requerida | 66366.3 | 1
2 | Serviços iniciais | 143991.687
3 | Caixas de passagem e de inspeção | 2989.7076
4 | Calçadas | 24266.5679
5 | Casa de química | 181903.5781
6 | Câmara de carga | 5742.818
7 | Filtros rápidos ascendentes | 0
8 | Filtros rápidos ascendentes em pedregulho | 44729.3421
9 | Filtros rápidos descendentes | 35530.656
10 | Passarela | 12000.3823
11 | Tanque de água filtrada e câmara de contato | 102601.7681
12 | Tanques de clarificação e adensamento | 45788.8785
13 | Casa de bombas | 51215.0794
14 | Leitos de drenagem | 18456.831
15 | Lagoas de lodo | 0
16 | Tanque de regularização de vazão | 0
17 | Tubulações, conexões e válvulas | 131604.34
18 | Equipamentos de laboratório | 194904.93
19 | Vidraria e acessórios de laboratório | 10067.74
20 | Outros equipamentos e acessórios | 78371.68
1 | Água captada pela ETA (anual) | 43545.6 | 30
2 | Operação da ETR (anual) | 8409.24
3 | Produtos químicos (anual) | 41371.2
4 | Energia elétrica (anual) | 9652.3056
5 | Pessoal para operação e administração (anual) (com leis sociais) | 477355.1011
6 | Controle de qualidade da água - laboratório externo (anual) | 10994.29
Voltar ao topo
AVANÇAR
RETORNAR

## Gráficos (B3)
Gráficos - Para cada item avaliado, custos por tecnologia avaliada (B3)
| Selecionar o gráfico: | Área requerida | ▼ | IR PARA O GRÁFICO
1
Voltar ao topo
AVANÇAR
RETORNAR

## Gráficos (B4)
Gráficos - Contribuição percentual dos custos de cada item de investimento, para a tecnologia selecionada abaixo (B4)
| Selecionar a tecnologia a ser mostrada no gráfico: | DF - ETR1 0 | ▼ | 1
Voltar ao topo
AVANÇAR
RETORNAR

## Gráficos (B5)
Gráficos - Contribuição percentual dos custos de cada item de funcionamento, para a tecnologia selecionada abaixo (B5)
| Selecionar a tecnologia a ser mostrada no gráfico: | FDD - ETR3 e | ▼ | 30
Voltar ao topo
AVANÇAR
RETORNAR

## Seleção (S)
Seleção (S)
| Dados de entrada * |  |  |  | Resultados do modelo | Tecnologia mais viável economicamente |  |  | FDD - ETR3 e |  | Selecionar o gráfico
| Vazão (L/s) |  | 10 |  |  | Valor presente da ETA correspondente |  |  | 4540021.7606 |  | Investimento Inicial | ▼
| Período de projeto (anos) |  | 10 |  |  | Valor presente da ETR correspondente |  |  | 202207.6866 |  |  | 1
| Taxa de juros |  | 12% |  |  | Valor presente total da tecnologia |  |  | 4742229.4472 |  | IR PARA O GRÁFICO
| * Inserir os valores desejada na aba "Dados" |  |  |  |  | Valor presente total em dólares |  |  | 1267975.788
| Tecnologia | Investimento Inicial (com BDI) |  |  | Funcionamento (com leis sociais) (anual) |  |  | Valor Presente (com BDI e leis sociais) |  |  | Valor Presente total em dólares
|  | ETA | ETR | Total | ETA | ETR | Total | ETA | ETR | Total |  | Investimento Inicial
| DF - ETR1 0 | 1045694.3504 | 383036.6422 | 1428730.9926 | 585934.8398 | 14448.7166 | 600383.5564 | 4753636.3782 | 474471.7303 | 5228108.1084 | 1397889.8686 | Funcionamento
| DF - ETR2 0 | 1065527.2549 | 271849.2529 | 1337376.5078 | 587096.0423 | 12588.0158 | 599684.0582 | 4780817.6625 | 351509.3615 | 5132327.024 | 1372279.9529 | Valor Presente
| DF - ETR3 0 | 1085103.4428 | 133257.2571 | 1218360.6999 | 577626.0263 | 15445.3631 | 593071.3894 | 4740465.2236 | 230999.3728 | 4971464.5964 | 1329268.6087
| DF - ETR1 a | 904388.5265 | 383082.7814 | 1287471.3079 | 585934.8398 | 14448.7166 | 600383.5564 | 4612330.5542 | 474517.8695 | 5086848.4237 | 1360119.8994
| DF - ETR2 a | 924225.9019 | 271864.8405 | 1196090.7424 | 587096.0423 | 12588.0158 | 599684.0582 | 4639516.3095 | 351524.9491 | 4991041.2586 | 1334503.0103
| DF - ETR3 a | 943936.4891 | 133348.2296 | 1077284.7188 | 577626.0263 | 15445.3631 | 593071.3894 | 4599298.2699 | 231090.3453 | 4830388.6153 | 1291547.7581
| DF - ETR1 b | 1045694.3504 | 386527.1728 | 1432221.5233 | 585934.8398 | 14448.7166 | 600383.5564 | 4753636.3782 | 477962.2609 | 5231598.6391 | 1398823.1655
| DF - ETR3 c | 1085194.7776 | 116142.2651 | 1201337.0426 | 577626.0263 | 15445.3631 | 593071.3894 | 4740556.5584 | 213884.3808 | 4954440.9391 | 1324716.8286
| DF - ETR1 d | 904388.5265 | 386573.312 | 1290961.8385 | 585934.8398 | 14448.7166 | 600383.5564 | 4612330.5542 | 478008.4001 | 5090338.9543 | 1361053.1963
| DF - ETR3 e | 946331.1099 | 117719.6089 | 1064050.7188 | 577626.0263 | 15445.3631 | 593071.3894 | 4601692.8907 | 215461.7246 | 4817154.6153 | 1288009.2554
| FDA - ETR1 0 | 1051111.082 | 345280.8552 | 1396391.9373 | 578241.4103 | 9510.6677 | 587752.078 | 4710367.1665 | 405466.7359 | 5115833.9025 | 1367870.0274
| FDA - ETR2 0 | 1051247.0573 | 219099.1803 | 1270346.2376 | 579402.6263 | 9346.1009 | 588748.7272 | 4717851.6067 | 278243.6411 | 4996095.2478 | 1335854.3443
| FDA - ETR3 0 | 1080853.2389 | 135777.069 | 1216630.308 | 578241.4103 | 16999.2 | 595240.6103 | 4740109.3234 | 243352.2529 | 4983461.5763 | 1332476.3573
| FDA - ETR1 a | 920096.7892 | 345280.8552 | 1265377.6445 | 578241.4103 | 9510.6677 | 587752.078 | 4579352.8737 | 405466.7359 | 4984819.6097 | 1332839.4678
| FDA - ETR2 a | 922845.2134 | 224696.084 | 1147541.2974 | 579402.6263 | 9346.1009 | 588748.7272 | 4589449.7628 | 283840.5449 | 4873290.3076 | 1303018.7988
| FDA - ETR3 a | 949838.9461 | 135777.069 | 1085616.0152 | 578241.4103 | 16999.2 | 595240.6103 | 4609095.0306 | 243352.2529 | 4852447.2835 | 1297445.7977
| FDA - ETR1 b | 1051111.082 | 347102.5887 | 1398213.6708 | 578241.4103 | 9510.6677 | 587752.078 | 4710367.1665 | 407288.4694 | 5117655.636 | 1368357.1219
| FDA - ETR3 c | 1078811.3707 | 129409.6313 | 1208221.002 | 578241.4103 | 16999.2 | 595240.6103 | 4738067.4552 | 236984.8152 | 4975052.2704 | 1330227.8798
| FDA - ETR1 d | 920096.7892 | 347102.5887 | 1267199.378 | 578241.4103 | 9510.6677 | 587752.078 | 4579352.8737 | 407288.4694 | 4986641.3432 | 1333326.5623
| FDA - ETR3 e | 947797.0779 | 129409.6313 | 1077206.7092 | 578241.4103 | 16999.2 | 595240.6103 | 4607053.1624 | 236984.8152 | 4844037.9776 | 1295197.3202
| FDD - ETR1 0 | 972628.4757 | 332717.7922 | 1305346.2679 | 578241.3767 | 9476.5999 | 587717.9766 | 4631884.3475 | 392688.0837 | 5024572.4312 | 1343468.5645
| FDD - ETR2 0 | 976398.661 | 210891.3845 | 1187290.0454 | 579402.5927 | 7615.8991 | 587018.4918 | 4643002.9977 | 259086.6965 | 4902089.6943 | 1310719.1696
| FDD - ETR3 0 | 999261.8316 | 122027.5532 | 1121289.3847 | 578241.3767 | 13086.36 | 591327.7367 | 4658517.7034 | 204841.3081 | 4863359.0115 | 1300363.3721
| FDD - ETR1 a | 852628.5629 | 330923.581 | 1183552.1439 | 578241.3767 | 9476.5999 | 587717.9766 | 4511884.4348 | 390893.8725 | 4902778.3073 | 1310903.2907
| FDD - ETR2 a | 861388.4784 | 213155.3664 | 1074543.8448 | 579402.5927 | 7615.8991 | 587018.4918 | 4527992.8151 | 261350.6785 | 4789343.4936 | 1280573.1266
| FDD - ETR3 a | 881786.8585 | 122026.4288 | 1003813.2872 | 578241.3767 | 13086.36 | 591327.7367 | 4541042.7303 | 204840.1837 | 4745882.914 | 1268952.6508
| FDD - ETR1 b | 972628.4757 | 334543.223 | 1307171.6987 | 578241.3767 | 9476.5999 | 587717.9766 | 4631884.3475 | 394513.5146 | 5026397.8621 | 1343956.6476
| FDD - ETR3 c | 996052.4542 | 117909.3324 | 1113961.7866 | 578241.3767 | 13086.36 | 591327.7367 | 4655308.3261 | 200723.0873 | 4856031.4134 | 1298404.1212
| FDD - ETR1 d | 878443.4304 | 267801.5766 | 1146245.007 | 578241.3767 | 9476.5999 | 587717.9766 | 4537699.3022 | 327771.8682 | 4865471.1704 | 1300928.1204
| FDD - ETR3 e | 880765.8887 | 119393.9316 | 1000159.8204 | 578241.3767 | 13086.36 | 591327.7367 | 4540021.7606 | 202207.6866 | 4742229.4472 | 1267975.788
Voltar ao topo
AVANÇAR
RETORNAR

## Análise (R)
Análise e Recomendações (R)
MATERIAL COM MAIOR CUSTO POR ITEM AVALIADO (PARA TODAS AS TECNOLOGIAS AVALIADAS)
| ITEM AVALIADO | MATERIAL COM MAIOR CUSTO
Investimento Inicial
| Área requerida | "Terreno"
| Serviços iniciais | "Gradil"
| Caixas de passagem e de inspeção | "Forma de madeira"
| Calçadas | "Concreto"
| Casa de química | "Concreto"
| Câmara de carga | - Para câmara em chapa de aço | - Para câmara em concreto
|  | "Chapa de aço de 4,75 mm" | - Para Q ≤ 15 L/s: "Concreto" (para DF) ou "Forma de madeira" (para FDA)
- Para 15 < Q ≤ 36,58 L/s: "Chapa de aço de 4,75 mm"
- Para Q > 36,58 L/s: "Concreto" (para DF) ou "Chapa de aço de 4,75 mm" (para FDA)
| Filtros rápidos ascendentes | - Para filtros em chapa de aço | - Para filtros em concreto
|  | - Para Q ≤ 38,76 L/s: "Chapa de aço de 4,75 mm" | "Areia"
- Para Q > 38,76 L/s: "Areia"
| Filtros rápidos ascendentes em pedregulho | - Para filtros em chapa de aço | - Para filtros em concreto
|  | - Para Q ≤ 38,96 L/s: "Chapa de aço de 4,75 mm" | "Concreto"
- Para Q > 38,96 L/s: "Concreto"
| Filtros rápidos descendentes | - Para filtros em chapa de aço | - Para filtros em concreto
|  | "Chapa de aço de 4,75 mm" | "Concreto" (para DF) ou "Areia" (para FDD)
| Passarela | "Guarda-corpo" (da passarela)
| Tanque de água filtrada e câmara de contato | - Para tanque em chapa de aço | - Para tanque em concreto
|  | "Chapa de aço de 4,75 mm" | "Concreto"
| Tanques de clarificação e adensamento | - Para Q ≤ 11,23 L/s: "Concreto" (para DF e FDA) ou "Guarda-corpo" (para FDD)
- Para Q > 11,23 L/s: "Concreto"
| Casa de bombas | - Para Q ≤ 31,13 L/s: "Escada metálica tipo caracol"
- Para Q > 31,13 L/s: "Concreto" (para DF) ou "Escada metálica tipo caracol" (para FDA e FDD)
| Leitos de drenagem | - Para leitos em concreto | - Para leitos em alvenaria
|  | "Forma de madeira" | - Para Q ≤ 23,39 L/s: "Impermeabilização" (para DF) ou "Alvenaria" (para FDA e FDD)
- Para Q > 23,39 L/s: "Impermeabilização"
| Lagoas de lodo | - Para Q ≤ 22,55 L/s: "Geotêxtil" (para DF) ou "Guarda-corpo" (para FDA e FDD)
- Para 22,55 < Q ≤ 22,79 L/s: "Geotêxtil (para DF e FDD) ou "Guarda-corpo" (para FDA)
- Para Q > 22,79 L/s: "Geotêxtil"
| Tanque de regularização de vazão | - Para tanque em chapa de aço | - Para tanque em concreto
|  | "Pintura para chapa de aço" (ambas as tintas epóxi) | "Concreto"
| Tubulações, conexões e válvulas | "Tubulações de ferro fundido" ou "Tubulações de aço galvanizado" (bastante variável dependendo da vazão escolhida e da tecnologia)
| Equipamentos de laboratório | "Espectrofotômetro"
| Vidraria e acessórios de laboratório | "Porta-filtro com funil"
| Outros equipamentos e acessórios | - Para Q ≤ 14,99 L/s: "Bomba para lavagem dos filtros" (para DF - ETR1 e ETR2, FDA e FDD - ETR1 e ETR2) ou "Misturador submersível" (DF - ETR3 e FDD - ETR3)
- Para Q > 14,99 L/s: "Bomba para lavagem dos filtros" (para DF, FDA e FDD - ETR1 e ETR2) ou "Misturador submersível" (para FDD - ETR3)
Funcionamento
| Água captada pela ETA | "Água captada"
| Operação da ETR | "Água para limpeza das unidades" (para DF - ETR3, FDA e FDD) ou "Retirada e disposição de resíduos sólidos" (para DF - ETR1 e ETR2)
| Produtos químicos | - Quando o coagulante escolhido é o sulfato de alumínio | - Quando o coagulante escolhido é o cloreto férrico
|  | "Sulfato de alumínio" | - Para Q ≤ 11,55 L/s: "Hipoclorito de sódio" (para DF - ETR1 e ETR2) ou "Ácido fluossilícico" (para DF - ETR3, FDA e FDD)
- Para 11,55 < Q ≤ 34,84 L/s: "Hipoclorito de sódio" (para DF) ou "Ácido fluossilícico" (para FDA e FDD)
- Para Q > 34,84 L/s: "Hipoclorito de sódio" (para DF - ETR1 e ETR3) ou "Cloreto férrico" (para DF - ETR2) ou "Ácido fluossilícico" (para FDA e FDD)
| Energia elétrica | - Para Q ≤ 30,70 L/s: "Lâmpadas" (somando-se as da casa de química com as de iluminação externa da ETA)
- Para Q > 30,70 L/s: "Lâmpadas" (somando-se as da casa de química com as de iluminação externa da ETA) (para DF - ETR1 e ETR2, FDA e FDD) ou "Misturador submersível" (para DF - ETR3)
| Pessoal para operação e administração | "Operador de ETA com nível técnico"
| Controle de qualidade da água - laboratório externo | "Glifosato" (ensaio de qualidade da água)
ITEM COM MAIOR CUSTO (PARA TODAS AS TECNOLOGIAS AVALIADAS)
| Investimento Inicial | - Para FDD (todas as vazões válidas), DF (Q ≤ 20 L/s) e FDA (Q ≤ 20 L/s): "Equipamentos de laboratório"
- Para DF e FDA (Q > 20 L/s): "Equipamentos de Laboratório" ou "Tubulações, conexões e válvulas" (dependendo da vazão escolhida e da tecnologia)
- Para "DF ETR3 0" e "DF ETR3 c" (Q > 39,38 L/s): "Tanque de água filtrada e câmara de contato"
| Funcionamento | "Pessoal para operação e administração"
RECOMENDAÇÕES
- Para a seleção de uma tecnologia sustentável, os seguintes aspectos devem ser analisados ANTES da avaliação econômica: 1) Transferência de tecnologia ; 2) Aspectos sociais da área; 3) Disponibilidade de recursos (somente selecionar uma tecnologia cujos materiais de construção necessários estejam disponívais no local); 4) Aspectos técnicos (risco e eficiência das tecnologias); e 5) Aspectos ambientais
- Para a seleção de uma tecnologia sustentável, deve ser realizada uma avaliação financeira (capacidade de pagamento da área de estudo) APÓS a avaliação econômica
- Deve-se selecionar uma tecnologia cuja qualidade da água requerida seja compatível com o manacial utilizado
- Verificar a presença de mão-de-obra especializada no local escolhido para implementação da ETA, uma vez que as ETAs de filtração direta requerem monitoramento contínuo e tomadas de decisão rápidas baseadas em aspectos técnicos
- Somente selecionar a ETR2 caso não haja restrição de área para implementação da ETA e caso o preço do m² do terreno não seja muito elevado, uma vez que as lagoas ocupam uma área elevada
- Somente selecionar a ETR2 caso o índice de pluviosidade do local escolhido para implementação da ETA não seja muito elevado, uma vez que, para que ocorra secagem do lodo, o índice de pluviosidade deve ser menor que o índice de evaporação do local
- Somente selecionar a ETR3 caso exista uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) próxima ao local escolhido para implementação da ETA, uma vez que todo o resíduo gerado na ETA deverá ser destinado à ETE para tratamento posterior
Voltar ao topo
VOLTAR AO INÍCIO
RETORNAR